D.1.4.2.TZ  - Technická zpráva

ČÁST: VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

OBJEKT FS F401 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Duben 2023

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby:	3

A.1.2	Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:	3

A.2	Stupeň   dokumentace	3

A.2.1	Předmět dokumentace	3

A.2.2	Základní kapacity objektu	3

A.3	VYTÁPĚNÍ	3

A.3.1	Tepelné ztráty	3

A.3.2	Otopný systém	3

A.3.2.1	Okruh vytápění	Chyba! Záložka není definována.

A.3.2.2	Materiály	3

A.3.2.3	Nátěry, izolace	4

A.3.2.4	Měření spotřeby tepla	4

A.3.2.5	Vyvážení a zaregulování soustavy	4

A.3.2.6	Požadavky	4

A.3.3	Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:	4

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

## Identifikační údaje stavby:

název stavby		Stavební úpravy sklepního prostoru ZUŠ J. KVAPILA

místo stavby	tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

Charakter stavby	rekonstrukce

## Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Ing. Michal Zahrádka

Jižní 21, Hodonín, 695 01

IČ: 4768353

Č.AUTORIZACE: 0012610

# Stupeň   dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

## Předmět dokumentace

Vytápění sklepního sálu

## Základní kapacity objektu

# VYTÁPĚNÍ

## Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Prostupem				1,52 kW

Větráním			0,81 kW

- tepelná ztráta bude kryta vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací

a elektrickým dohřevem, otopná tělesa budou nadimenzována i na tepelnou ztrátu větráním jako rezerva pro případný výpadek VZT jednotky

Celková potřeba tepla

Qc = 1,52 + 0,81 = 2,33 kW

## Otopný systém

Rozvody vytápění pro místnost sálu 0.10 budou napojeny na stávající potrubí procházející pod stropem místnosti. Budou provedeny dvě větve. Každá větev bude osazeno dvojicí uzávěrů pro možnost odstavení.

Otopná tělesa

Otopná voda pro vytápění otopnými tělesy bude s jmenovitým teplotním spádem 60/40°C. Rozvody pro jednotlivá otopná tělesa budou po povrchu.

Desková otopná tělesa budou osazována na stěny. Budou vybavena integrovaným termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí. Budou připojena přes dvojici regulačních šroubení s přednastavením. Tato šroubení zajistí konečnou regulaci pro jednotlivá otopná tělesa.

Celkový výkon otopné soustavy pro místnost č.0.10 – 3,73 kW

### Materiály

Veškeré rozvody budou realizovány po povrchu a budou z měděných trubek. Tvarovky budou lisované.

### Nátěry, izolace

Rozvody v místnosti sálu 0.10 nebudou izolovány.

### Měření spotřeby tepla

Spotřeba tepla nebude měřena

### Vyvážení a zaregulování soustavy

Před uvedením soustavy do provozu je třeba zajistit dostatečný tepelný výkon do jednotlivých větví a z toho vyplývající průtoky. Tomuto je třeba věnovat velkou pozornost aby bylo dosaženo požadovaného rozdělení otopné vody do jednotlivých okruhů a aby se zamezilo přetápění nebo nedotápění jednotlivých větví.

### Požadavky

Všechny provedené práce a funkční zkoušky musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN (EN) a dalšími souvisejícími předpisy. Po instalaci systému a jeho důkladném propláchnutí bude provedena zkouška tlaková. Po tlakové zkoušce se vykonají zkoušky provozní, které které jsou rozděleny na zkoušky dilatační a topné. Topná zkouška se provádí v otopném období, po dobu 72 hodin. O všech vykonaných zkouškách dodavatel vypracuje zápisy a protokoly.

## Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb. 	Stavební zákon v aktuálním znění

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 187/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.
Vyhláška č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 a vyhlášky č. 293/2006 Sb.
Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 07 0703	Plynové kotelny

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb. 	Stavební zákon v aktuálním znění

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích