D.1.4.3.TZ  - Technická zpráva

ČÁST: VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavební úpravy sklepního prostoru ZUŠ J. KVAPILA

na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Duben 2023

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby:	3

A.1.2	Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:	3

A.1.3	STUPEŇ DOKUMENTACE	3

A.1.4	Předmět dokumentace	3

A.2	VZDUCHOTECHNIKA	3

A.2.1	Větrání	3

A.2.2	Rozvody	3

A.2.3	Koncové distribuční elementy	3

A.2.4	Zaregulování	4

A.2.5	Ochrana proti hluku	4

A.2.6	Materiál	4

A.2.7	Koncové distribuční elementy	4

A.2.8	Požadavky na ostatní profese	4

A.2.9	Použité normy a související předpisy	4

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

## Identifikační údaje stavby:

název stavby		Stavební úpravy sklepního prostoru ZUŠ J. KVAPILA

místo stavby	tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

Charakter stavby	rekonstrukce

## Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Ing. Michal Zahrádka

Jižní 21, Hodonín, 695 01

IČ: 4768353

Č.AUTORIZACE: 0012610

## STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

## Předmět dokumentace

Větrání sklepního sálu

# VZDUCHOTECHNIKA

## Větrání

Pro dosažení požadovaného hygienického větrání sklepního sálu bude osazena vzduchotechnická jednotka s rekuperací a elektrickým dohřevem vzduchu. Distribuce vzduchu bude přes přívodní a odvodní mřížky v potrubí. Jednotlivé mřížky budou zaregulovány pro dosažení projektovaného průtoku vzduchu. Jednotka bude umístěna pod stropem v místnosti 0.18. Na přívodním o odvodním potrubí z jednotky budou osazeny tlumiče hluku. Ovladač pro jednotku bude umístěn na stěně u jednotky. Ovládání je možné rovněž též vzdáleně.

VZT1.1 - VZT jednotka

Jednotka bude řízena pomocí digitální regulace. Na odpadním potrubí z větrané místnosti bude osazeno kanálové čidlo koncentrace CO2. Dále bude možné manuální ovládání tlačítkem ve větraném prostoru, které umožní jednotku spustit mimo automatický režim. Manuální ovládání bude nastaveno s doběhem 3-5 minut.

Parametry jednotky

VZT jednotka podstropní s ohřevem a rekuperací

Vzduchové množství: 500 m3/h (200 Pa)

Obsahuje rekuperátor deskový protiproudý, elektrický ohřívač 0,50 kW, filtraci F7

El.příkon celkem: 0,84 kW, 1290x930x370mm, 95 kg

Odvod kondenzátu: Ř 16 mm

## Rozvody

Zázemí

Rozvody vzduchu v zázemí budou realizovány zavěšené pod konstrukcí stropu.

## Koncové distribuční elementy

Nasávací a přívodní mřížky budou osazeny přímo do potrubí. Přívodní mřížky musí umožňovat regulaci průtoku vzduchu, která bude provedena na základě hodnot průtoků z projektu.

## Zaregulování

Po dokončení montáže systému a zprovoznění bude provedeno zaregulování celého systému. Je nutno zajistit požadované odvětrání v projektu.  Je nutno provést zpětnou kontrolu, např. Přeměřením průtoků a průtočných rychlostí v potrubí. Zaregulování bude doloženo protokolem o zaregulování s uvedeným požadovaných a skutečných průtoků. Musí být dodrženy max. přípustné odchylky dle ČSN.

## Ochrana proti hluku

Vzduchotechnická jednotka bude na straně k vyústění vzduchu v interiéru osazena tlumiči hluku. Napojení VZT jednotky na potrubní systém provádět pružným spojením. Ukotvení ventilátorů provádět dle montážního předpisu výrobce pomocí pružných prvků, aby se zabránilo přenosu hluku do stavebních konstrukcí.

## Materiál

Veškeré rozvody budou realizovány z ocelového pozinkového spirálně vinutého potrubí. Požadovaná třída těsnosti C.

## Koncové distribuční elementy

Přívodní: potrubní mřížky

Odvodní: potrubní mřížky

## Požadavky na ostatní profese

Stavba

- zajištění únosnosti stropní konstrukce pro vzduchotechnickou jednotku

- zajistit přístup ke všem komponentům systému, kde je nutnost provádět servisní zásahy (popř.revize)

Elektro

- silové napájení rozvaděče vzduchotechnické jednotky a prokabelování mezi jednotkou a ovládacím panelem

Kanalizace

- odvodnění kondenzátu od VZT jednotky a pat stoupaček vzduchotechnických potrubí

## Použité normy a související předpisy

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb. 	Stavební zákon v aktuálním znění

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích