| B SouhrnnÁ technickÁ zprÁva |  |
| --- | --- |
| MODŘICE, MASARYKOVA |  |
| - REKONSTRUKCE VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PS) | Datum: 01/2021 |

| B Souhrnná technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu |  |  |  | Datum: 01/2021 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PS) |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Machovec | Ředitel divize: Ing. Martin Stojaspal |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	9

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	9

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	11

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	11

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	12

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	12

B.2.6	Základní technický popis staveb	12

B.2.7	Základní popis technických a technologických zařízení	13

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	13

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	14

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	14

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	14

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	15

B.4	Dopravní řešení	15

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16

B.7	Ochrana obyvatelstva	20

B.8	Zásady organizace výstavby	20

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	25

## Popis území stavby

Předmětem předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek v ulici Masarykova v Modřicích, v okrese Brno-venkov. Stavba se nachází v katastrálním území Modřice [697931] a Přízřenice [612146].

##### Charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba se nachází v zastavěném území obce Modřice v ulici Masarykova, v katastrálním území Modřice a Přízřenice.

Uliční profil je v dotčeném území proměnlivý. Území je zastavěné převážně zástavbou rodinných a řadových domů se zahradami. Kolem vozovky se nachází zelené pásy, dlážděné chodníky 
a nezpevněné plochy pro parkování.

V rámci stavby se bude jednat o rekonstrukci vodovodu včetně vodovodních přípojek v ulici Masarykova, od ulice Žižkova po ulici Benešova se zálivy do ulic Žižkova a Husova. Stávající vodovody se nachází v tlakovém pásmu 1.1, vodojem Moravany. Stávající vodovodní řad v ulici Masarykova je DN80 – DN350 z let 1961 až 2010.

Stávající komunikace v ulici Masarykova a Modřická je obousměrná. Místní komunikace III/15278 jsou v dobrém stavu, s asfaltovým povrchem. Odvodnění komunikace je provedeno uličními vpusťmi, v části délky dotčeného úseku se nachází silniční otevřený odvodňovací příkop.

Ulicí Masarykova je vedena trasa autobusových linek MHD – linky 49, 510 a N94. Autobusovou dopravu pro linky 49 a N94 zajišťuje firma DPMB a.s. Autobusovou dopravu pro linku 510 zajišťují firmy BDS-BUS, s.r.o. a ADOSA a.s.

V zájmovém území se nachází stávající podzemní i nadzemní zařízení a inženýrské sítě (viz kap. B.1 e) Výčet a závěry provedených průzkumů), čímž dojde k dotčení jejich ochranných pásem.

##### Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem, nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím.

##### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Podle platného Územního plánu obce Modřice je dotčená lokalita využívána jako plocha bydlení, stávající využití zůstane zachováno.

Rekonstruovaný vodovod bude nadále součástí veřejné vodovodní sítě města Brna v provozování BVK a.s. Rekonstrukcí vodovodu se zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou v řešené části obce.

##### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění). O rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nebylo žádáno.

##### Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v dokumentaci

Požadavky závazných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány.

##### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Geodetické zaměření

Zaměření zájmové lokality bylo provedeno firmou Silniční projekt, spol. s r.o. v rámci projektu „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ (Linio Plan, s.r.o., 01/2020).

V rámci zpracování předložené PD bylo provedeno doměření zájmové lokality společností GK GEO2007, s.r.o., 04/2020. Do zaměření byly mj. zahrnuty viditelné povrchové znaky inženýrských sítí v dané lokalitě. Geodetické doměření bylo provedeno ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv) a souřadnicovém systému JTSK.

Průběhy inženýrských sítí

Podklady o všech inženýrských sítích (známých v době zpracování PD) byly zjištěny u všech jejich správců a jsou zakresleny v předložené dokumentaci. Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační.

Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen požádat o řádné polohové a výškové vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí jejich správci, včetně předání příslušného písemného dokladu o existenci zařízení. Zhotovitel provede ve spolupráci se správci příslušný zápis do stavebního deníku. Jejich skutečný průběh ověří zhotovitel ručně kopanými sondami.

V předmětném území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě těchto organizací:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	vodovodní řady vč. přípojek, kanalizace vč. přípojek, sdělovací kabely

- CETIN	sdělovací kabely – zaměřené, nezaměřené, neprovozované, sítě s NN

- E.ON distribuce a.s.	podzemní kabely NN a VN, nadzemní kabely NN, VN a VVN, sdělovací kabely

- GasNet, s.r.o.	plynovody NTL, STL

- PODA a.s.	telekomunikační vedení

- Telia Carrier Czech Republic a.s.	telekomunikační vedení

- Technické sítě Brno, a.s.	nadzemní kabely VO

Průzkum vodovodních přípojek

V rámci průzkumu v terénu byla ve spolupráci s majiteli dotčených nemovitostí zjišťována poloha a stav stávajících domovních přípojek vodovodu. Vzhledem k povaze podkladů je zakreslená poloha stávajících přípojek pouze orientační. Navržené trasy vodovodních přípojek zohledňují polohu stávajících přípojek a dalších podzemních inženýrských sítí. Skutečná poloha rekonstruovaných přípojek bude přizpůsobena aktuálnímu stavu při realizaci stavby.

Inženýrskogeologický průzkum

Pro účely předkládané PD byl proveden geologický průzkum pro ověření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v místě připravované stavby, nezbytné odběry a analýzy vzorků zemin a podzemní vody, včetně zhodnocení výsledků provedených prací.

V rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu bylo dle požadavků objednatele v trase výstavby vodovodu vyhloubeno deset geologických vrtů hloubky 3,5 m a devět vrtů hloubky 1,0 m. Vrty byly označeny jako V 1 až V 19.

Geologické poměry

Dle geomorfologického členění ČR náleží zájmové území Západním Karpatům, soustavě Vněkarpatských sníženin (VIII), podsoustavě Západních Vněkarpatských sníženin (VIIIA), celku Dyjsko – svrateckého úvalu (VIIIA-1), podcelku Dyjsko-svratecké nivy (VIIIA-1C), dle T. Czudka (Geomorfologické členění ČSR, Studia geographica 23, Brno 1972). Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Svratky, Svitavy a Dyje. Tvořená je kvartérními fluviálními usazeninami.

Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území budovaném neogenními sedimenty Karpatské předhlubně. Neogenní sedimenty jsou tvořeny vápnitými jíly, které jsou překryty kvartérními fluviálními uloženinami údolní nivy řeky Svratky. Kvartérní sedimenty tvoří štěrkopísky s valouny štěrku. Štěrkopísky jsou překryty jílovitými a jílovito-písčitými hlínami hnědé 
a šedohnědé barvy, které jsou označovány jako náplavové (povodňové) hlíny.

Na trase rekonstrukce vodovodu byly místy zastiženy konstrukční vrstvy komunikace, navážky, jílovité hlíny a sprašové hlíny. Konstrukční vrstvy komunikace jsou tvořeny svrchní vrstvou asfaltu, betonem, hrubými úlomky kamene, popř. zbytky dlažebních kostek (čedič) či makadamem. Mocnost svrchní asfaltové vrstvy činí 0,1 – 0,2 m, mocnost konstrukčních vrstev komunikace (makadam, úlomky kamene, beton) činí 0,2 – 2,3 m.

Téměř všemi vrty byly zastiženy vrstvy navážek (zásypové zeminy), převážně tvořených hlínami, jílovitými, popř. písčitými hlínami s úlomky kamene, cihel a stavebních sutí, jejichž zjištěná mocnost činí 0,9 – 1,5 m.

Pod konstrukčními vrstvami komunikace, popř. pod vrstvami navážek byly ve zbývajícím profilu vrtů zastiženy vrstvy jílovitých hlín, jejichž zjištěná či ověřená mocnost činí 1,3 až 2,3 m, popř. vrstvy sprašových hlín o ověřené mocnosti 0,5 – 2,3 m.

Hydrogeologické poměry

Celé území se nachází v údolní nivě řeky Svratky, kdy hladina podzemní vody bude komunikovat s hladinou v řece. Hladina podzemní vody nebyla během průzkumných prací zastižena a s jejím výskytem v projektovaných hloubkách výkopu neuvažujeme.

Hladinu podzemní vody lze ojediněle očekávat v průběhu výkopových prací na jílovitějších polohách zemin, a to v obdobích s intenzivnějšími srážkami a v závislosti na ročním období. Ojediněle se může objevit potřeba průběžného čerpání podzemní vody zejména v úseku mezi ulicemi Masarykova – Žižkova – Modřická (okolí potoka přitékajícího z Moravan a ústícího do ramene Svratky v Modřicích).

Inženýrskogeologické zhodnocení

I když se základová půda v rámci staveniště nebude zásadně měnit a jednotlivé vrstvy budou mít přibližně stálou mocnost, avšak hladina podzemní vody může případně ztěžovat postup zemních prací, a proto hodnotíme základové poměry jako složité.

Podzemní voda nebyla během vrtných prací zastižena, a případný výskyt podzemní vody 
v souvislém horizontu lze předpokládat pouze lokálně.

Dále doporučujeme, aby v soudržných zeminách byly výkopy pro základové, krátkodobě otevřené konstrukce, prováděny ve sklonu 2:1, a to do maximální hloubky 3,0 m, popř. stěny výkopu zabezpečit pažením proti případné destrukci. Základovou půdu je nutno při plošném založení řádně zhutnit.

Základová půda ve výkopu by měla být řádně zhutněna a měla by být chráněna před povětrnostními vlivy.

Podrobnosti viz příloha I. Inženýrsko-geologický průzkum.

Inventarizace zeleně

Inventarizace zeleně byla zpracována a je součástí projektu „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ zpracovaného firmou Linio Plan, s.r.o., 01/2020. Jedná se o související investici SUS JmK.

##### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Zájmové území „Modřice, Masarykova“ se nachází v:

- území s archeologickými nálezy I. kategorie. Platí zde ustanovení Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění (zejména § 22 odst. 2).

Stavba není navrhována v chráněném území. Předmětné území není zahrnuto mezi území s ochranou podle jiných právních předpisů, např. podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Trasa navrženého vodovodu kříží ochranná pásma těchto podzemních inženýrských sítí:

- kanalizační síť (BVK a.s.)

- kabely nízkého a vysokého napětí (E.ON);

- nízkotlakého a středotlakého plynovodu (GasNet);

- sdělovacích vedení (E.ON, CETIN).

Stavba respektuje podmínky normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Práce v ochranných pásmech jiných vedení musí být prováděny s maximální opatrností a podle požadavků správců těchto vedení. Zhotovitel před zahájením prací zajistí vytyčení polohy sítí jejich správci.

##### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

##### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní stavby a na okolní pozemky po jejím dokončení se nepředpokládá.

Při provádění stavby bude zhotovitel dodržovat postupy prací a ochranu okolí stavby tak, aby byly eliminovány negativní vlivy provádění stavby na okolí, blíže viz kapitola B.8 Zásady organizace výstavby.

Odtokové poměry v území nebudou stavbou ovlivněny. Rekonstruovaný vodovod slouží 
k zásobování obyvatel pitnou vodou.

##### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby dojde k vybourání části stávajícího litinového vodovodního potrubí a vybourání povrchů vozovek a chodníků v trase vodovodního potrubí. Vodovodní potrubí, které nebude zasaženo výkopem pro vodovodní potrubí bude zafoukáno cementopopílkovou směsí.

V rámci předkládané PD se s kácením dřevin neuvažuje. Zeleň je řešena v rámci PD komunikací – související investice.

##### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby se neuvažuje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ani se stavba nenachází v ochranném pásmu lesa (50 m).

Výstavbou dojde k dotčení malé části zemědělského pozemku (zemědělský půdní fond) – parcelní čísla 443/4, 460/8, 443/2, 471/4, 442/3, 443/1, 432 a 438/1.

##### Územně technické podmínky

V rámci projektu se jedná o rekonstrukci vodovodu. Nově navržené úseky vodovodu budou na svých koncích napojeny na stávající vodovodní řady.

S jiným napojením na technickou infrastrukturu se neuvažuje.

S novým napojením na dopravní infrastrukturu se neuvažuje. Stávající sjezdy budou zachovány.

##### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat po úsecích. Předpokládá se, že v každém prováděném úseku bude prováděna rekonstrukce vodovodu a následně bude probíhat výměna všech vodovodních přípojek. Obnova povrchů bude provedena pouze nad rýhou mimo související investici PD komunikací. Povrchy budou v rámci rekonstrukce zapraveny recyklátem do úrovně stávající nivelety komunikace. Konečná úprava povrchů bude provedena v rámci projektu „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ zpracovaného firmou Linio Plan, s.r.o., 01/2020.

Podmiňující investice

Žádné podmiňující investice nejsou známy. Stavbu je nutno koordinovat se související investicí výstavby komunikací a kanalizace.

Vyvolané investice

Žádné vyvolané investice výstavbou vodovodu nejsou známy.

Související investice

Stavba bude koordinována s následujícími akcemi zpracovanými firmou Linio Plan, s.r.o.:

- III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020;

- Sil. III/15278 – rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykově, 02/2020.

Další související investice nejsou nyní známy. Případné související investice a vzájemná koordinace budou do projektové dokumentace zapracovány po získání vyjádření jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů.

##### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Všechny pozemky se nachází v k.ú. Modřice [697931] a Přízřenice [612146]. Podrobný výpis dotčených pozemků je uveden v příloze „H.3.1 Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí“.

##### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Všechny pozemky se nachází v k.ú. Modřice [697931] a Přízřenice [612146]. Podrobný výpis dotčených pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo je uveden v příloze „H.6.2 Souhrnná tabulka vlastníků dotčených pozemků ochranným pásmem“.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

##### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu. Jde tedy o změnu dokončené stavby.

##### Účel užívání stavby

V rámci stavby je navržena rekonstrukce vodovodu. Účelem vodovodu je zásobovat obyvatelstvo pitnou vodu.

##### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

##### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

O žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebylo žádáno.

Jedná se o rekonstrukci vodovodu, která svým charakterem a účelem nevyžaduje žádná zvláštní opatření týkající se přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

##### Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v dokumentaci

Požadavky závazných stanovisek dotčených organizací a orgánů, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány.

##### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)“ vymezují ochranná pásma vodovodních řadů (dále jen "ochranná pásma").

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů určený 
k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu lze

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, popřípadě provozovatele.

##### Navrhované parametry stavby

Požadované profily potrubí byly zadány objednatelem projektové dokumentace a specifikovány v Záměru akce a ve smlouvě o dílo.

SO 330 Vodovod

- potrubí DN80 z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm	84,00 m

- potrubí DN100 z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm	10,30 m

- potrubí DN150 z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm	18,10 m

- potrubí DN300 z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 5,7 mm	922,50 m

- tepelně izolované potrubí DN300 z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou a pláštěm z PE-HD	15,00 m

- finální zapravení povrchů nad rýhou pro vodovodní řady (mimo související investici „III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020“)

  - zapravení – asfaltová komunikace vč. celoplošné obnovy obrusné vrstvy	345,7m2

  - zapravení – dlažba	12,5 m2

  - zapravení – vsakovací dlažba (kostky)	145,0 m2

  - zapravení – zeleň	46,9 m2

SO 340 Vodovodní přípojky

Celkově se jedná o rekonstrukci 53 stávajících přípojek, výstavbě 8 nových přípojek a 1 plánované přípojky (výstavba 2021)

- Rekonstrukce přípojky (nová trasa, výměna materiálu, prodloužení)

  - HDPE

    - d32x3,0 mm	35 ks, celk. dl. 379,60 m

    - d40x3,7 mm	9 ks, celk. dl. 98,15m

    - d50x5,8 mm	1 ks, celk. dl. 15,70 m

  - litina

    - DN100		1 ks, celk. dl. 12,30 m

    - DN150	 	1 ks, celk. dl. 14,00 m

- Přepojení přípojky – HDPE – zkrácení

  - d32x3,0 mm		3 ks

  - d40x3,7 mm		3 ks

  - d63x5,8 mm		1 ks

- Nová přípojka – HDPE SDR11 PE100

  - d32x3,0 mm		7 ks, celk. dl. 71,15 m

  - d40x3,7 mm		1 ks, celk. dl. 5,50 m

- finální zapravení povrchů nad rýhou pro vodovodní přípojky (mimo související investici „III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020“)

  - zapravení – asfaltová komunikace vč. celoplošné obnovy obrusné vrstvy	3,5 m2

  - zapravení – dlažba	140,8 m2

  - zapravení – zeleň	82,6 m2

##### Základní bilance stavby

Samotný průběh stavby přinese krátkodobé zhoršení životního prostředí (prašnost, hluk). Po dokončení stavby se však zlepší kvalita a funkčnost rozvodu pitné vody.

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Navržené objekty vodovodu nespotřebovávají při svém provozu žádná média ani hmoty.

Celkové produkované množství a druhy odpadů

Navržené objekty vodovodu neprodukují při svém provozu žádné odpady. V průběhu realizace stavby lze předpokládat vznik některých odpadů – viz kapitola B.8 – Zásady organizace výstavby bod h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Celkové produkované množství a druhy emisí

Navržené objekty vodovodu neprodukují při svém provozu žádné emise.

##### Základní předpoklady výstavby

Termín zahájení stavby je závislý na získání územního rozhodnutí, následně získání stavebního (vodoprávního) povolení a dále na vysoutěžení zhotovitele stavby.

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2022. Délka trvání stavby se předpokládá cca 18 měsíců.

Rekonstrukce vodovodu bude rozdělena do 8 na sebe navazujících etap.

##### Orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu jsou uvedeny v příloze G.2 Položkový rozpočet.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

##### Urbanismus

Trasy vodovodů jsou navrženy převážně v komunikacích a jsou v souladu s Územním plánem.

##### Architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu technické infrastruktury, architektonika není relevantní.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

##### Celkové stavební a dispoziční řešení

Dispoziční řešení stavby odpovídá požadavku investora. Navrhovaná trasa vodovodu je navržena převážně v komunikaci. Stávající trasy vodovodu budou zrušeny a zafoukány. Trasy byly situačně i výškově navrženy s ohledem na místa napojení a rovněž s ohledem na stávající inženýrské sítě.

##### Provozní řešení

Výsledkem provozování stavby nejsou žádné výrobky. Stavba je nevýrobní.

##### Technologie výroby

Žádné technologie výroby nebudou při provozu investice užívány. Jedná se o stavbu sloužící pouze k dopravě médií.

### Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o rekonstrukci vodovodu, který svým charakterem a účelem nevyžaduje žádná zvláštní opatření týkající se přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace.

Navržené úpravy neřeší komunikace pro pěší. V rámci zapravení budou obnoveny výkopy dotčené signální a varovné pásy z reliefní dlažby dle „Vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“.

### Bezpečnost při užívání stavby

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti.

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována obsluhou, která má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění.

Provozovatel musí mít vypracovány a schváleny vnitřní dokumenty (postupy) BOZP, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci i všechny jiné osoby provozující investici. Pro stavbu, po jejím dokončení, před započetím užívání a uvedení do zkušebního a později trvalého provozu, platí stávající „Provozní řád vodovodní sítě“, ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP.

Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uveden např. na webových stránkách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Protože se jedná o liniovou stavbu (podzemní trubní vedení), nemá stavba po svém dokončení charakter pracoviště.

Podrobněji viz příloha F.6 Návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

### Základní technický popis staveb

Stavba je členěna do těchto stavebních objektů:

SO 330 – Vodovod

SO 340 – Vodovodní přípojky

##### Stavební řešení

Je navržena rekonstrukce vodovodních řadů vč. výměny všech vodovodních přípojek v ulicích Masarykova a Modřická, MČ Brno-venkov, katastrálním území Modřice. Obnova povrchů bude provedena nad rýhou. Povrchy budou v rámci rekonstrukce zapraveny recyklátem do úrovně stávající nivelety komunikace. Konečná úprava vozovky bude provedena v rámci projektu „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ zpracovaného firmou Linio Plan, s.r.o., 01/2020.

V rámci stavby dojde ke křížení řadů a přípojek s jednotlivými stávajícími inženýrskými sítěmi. Toto křížení je navrženo v souladu s platnými požadavky norem a v souladu s požadavky správců sítí. Před zahájením stavebních prací musí být všechna stávající podzemní vedení jejich správci vytýčena.

##### Konstrukční a materiálové řešení

SO 330 VODOVOD

Je navrženo potrubí DN80, DN100, DN150 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm) 
a potrubí DN300 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 5,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem o plošné hmotnosti 400 g/m2. V úsecích s nižším krytím potrubí než 1,2 m bude použito litinové potrubí tepelně předizolované.

Na potrubí bude připevněn identifikační vodič Cu 2x4 mm2, nad potrubím bude před zásypem rýhy uložena výstražná fólie modré barvy nápisem „Pozor vodovod“.

Výkop vodovodu bude po dobu realizace stavby chráněný před nátokem povrchových dešťových vod.

Podrobněji viz samostatná příloha D.1.1 Technická zpráva.

SO 340 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Vodovodní přípojky jsou navržené z potrubí HDPE100 SDR11 Ø 63x5,8 mm, Ø 50x5,8 mm, 
Ø 40x3,7 mm a Ø 32x3,0 mm. Dále jsou navrženy přípojky z tvárné litiny DN100 a DN150 (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem 
o plošné hmotnosti 400 g/m2.

Výkop vodovodních přípojek bude po dobu realizace stavby chráněný před nátokem povrchových dešťových vod.

Podrobněji viz samostatná příloha D.2.1 Technická zpráva.

##### Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita navržených vodovodních řadů je zajištěna návrhem materiálu řadů, návrhem jejich prostorového uspořádání a návrhem způsobu uložení v zemi (viz vzorový příčný řez).

### Základní popis technických a technologických zařízení

Technologická zařízení nejsou v rámci této stavby navržena.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Objekt vodovodu tvoří podzemní objekty, navržené převážně z litiny, jehož prostřednictvím je dopravována pitná voda. Objekt je tedy bez požárního rizika. Na trase je navrženo 24 podzemních hydrantů DN 80 a 1 nadzemní hydrant. Nadzemní hydrant bude zachován ve stávajícím provedení, přibližně ve stávající poloze.

Pro stavbu daného charakteru není nutno navrhovat žádné zdroje požární vody. Stavbu není nutno vybavovat požárně bezpečnostními zařízeními. K navržené stavbě není nutno zajišťovat přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku za účelem požární bezpečnosti navrhované stavby. Stavbu není nutno chránit žádnou speciální stavbou požární ochrany.

V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba není výrobním objektem a pro její provoz nejsou vyžadovány žádné zdroje energie (jedná se o vodovod). Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné nároky na tepelné izolace.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba není určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob. Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou apod.

Zdraví osob není stavbou ani provozem vodovodu ovlivněno. Zaměstnanci zhotovitele stavby a provozovatele vodovodu jsou povinni dodržovat platné zásady BOZP a řídit se pokyny zaměstnavatele a platným Provozním řádem vodovodní sítě.

Problematika vlivu stavby na okolí je řešena v kapitole B 6. Popis vlivů stavby na ŽP.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

##### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o rekonstrukci vodovodu – radonová ochrana není relevantní.

##### Ochrana před bludnými proudy

Navržený materiál vodovodu nevyžaduje speciální ochranu před bludnými proudy. V okolí stavby se nenachází elektricky napájená zařízení, a proto se výskyt bludných proudů v místě stavby nepředpokládá. Potrubí je standartně chráněno zinko-aluminiovým povlakem.

##### Ochrana před technickou seizmicitou

Technická seizmicita představuje dynamické jevy vyvolané člověkem, stroji, dopravními prostředky atd. Ochrana navrženého vodovodu před technickou seizmicitou je zajištěna dodržením minimálního krytí potrubí předepsaného normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a způsobem uložení potrubí dle předpisu výrobce.

##### Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadována její ochrana před hlukem.

##### Protipovodňová opatření

Stavba se nachází mimo záplavové území.

##### Ochrana před ostatními účinky

Další účinky nejsou řešeny. Nejedná se o poddolovanou oblast. V dané oblasti nejsou registrovány sesuvy půdy (zastavěné území obce).

Výskyt metanu není řešen. Vzhledem k tomu, že u vodovodu se jedná o potrubí pod stálým tlakem.

## Připojení na technickou infrastrukturu

##### Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu,

Navržené vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovodní řady. Vodovodní přípojky budou dopojeny na domovní rozvody nemovitostí.

Jiné napojení na technickou infrastrukturu se neuvažuje.

##### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Navržené profily jsou dány požadavkem objednatele. Připojovací rozměry jsou vždy dle použitého průměru potrubí.

SO 330 Vodovod

litina DN80	84,00 m

litina DN100	10,30 m

litina DN150	18,10 m

litina DN300	937,50 m

SO 340 Vodovodní přípojky

- potrubí PE100 SDR11

  - d32x3,0 mm	450,75 m

  - d40x3,7 mm	103,65 m

  - d50x4,6 mm	15,70 m

- litina

  - DN100	12,30 m

  - DN150	14,00 m

## Dopravní řešení

##### Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Po dobu provádění stavby se nelze vyhnout omezení provozu v realizovaném úseku stavby. Způsob přechodné úpravy provozu a přechodné dopravní značení je uvedeno v příloze F.3 Přechodné dopravní značení. Během stavby dojde i k omezení pohybu chodců. Při stavbě musí být umožněn přístup ke stávajícím objektům nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště, a to pomocí provizorních chodníků a přemostění stavebních rýh. Stavební rýhy v chodníku budou přemostěny pochůznými lávkami se zábradlím a vodící linií. V noci budou výkopy označeny světelným výstražným zařízením. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný provoz pro pěší.

Systém dopravy bude zachován. Dopravní značení bude po realizaci stavby obnoveno do stávajícího stavu.

##### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště je po místní obslužné komunikaci. Způsob napojení na stávající dopravní infrastrukturu se stavbou nemění, v ulici i v okolní lokalitě zůstává zachována současná organizace dopravy.

##### Doprava v klidu

Parkovací plochy nejsou v rámci PD navrhovány.

##### Pěší a cyklistické stezky

V místě stavby se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

##### Terénní úpravy

Dotčené nezpevněné plochy budou v závěru stavby uvedeny do původního stavu nebo ohumusovány a osety travním semenem.

Nezpevněná plocha využívána jako zařízení staveniště, bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu.

Ochrana stromů při stavební činnosti

V koordinačních situacích jsou zakresleny stávající stromy.

U stávajících stromů bude zřízena ochrana stromu podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ponechané stromy poblíž rekonstrukce vodovodu a jejich přípojek budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m.

Trasy vodovodu jsou vedeny podélně v komunikaci. V rámci PD rekonstrukce vodovodu se terénní úpravy nepředpokládají.

##### Použité vegetační prvky

Realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Inventarizace zeleně byla zpracována a je součástí projektu „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ zpracovaného firmou Linio Plan, s.r.o., 01/2020.

##### Biotechnická opatření

Nejsou navrhovaná.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

##### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby zpracován zhotovitelem stavby.

Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Možné negativní účinky provozu dokončené stavby je třeba eliminovat (minimalizovat) už ve fázi koncipování technického návrhu, jednak vlastním návrhem (lokalizace, dispozice objektů vůči zástavbě a okolí, provozní systém apod.) a dále v něm zahrnutými technickými a organizačními opatřeními.

Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich schváleným provozním a manipulačním řádem.

Vliv stavby na ovzduší a klima

Samotné objekty vodovodu nemají vliv na ovzduší a klima.

Při provádění stavby lze očekávat negativní ovlivnění životního prostředí, především prachem a hlukem. S tím může souviset dočasné narušení faktoru pohody obyvatelstva.

Zhotovitel stavby bude dodržovat následující minimalizační opatření:

- směřování přepravních tras mimo obytnou zástavbu,

- maximalizace kapacity a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení komunikací,

- udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku. Zvýšenou hlukovou zátěž lze předpokládat dočasně ve fázi realizace stavby.

Zhotovitel stavby bude při realizaci stavby dodržovat následující minimalizační opatření:

- udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu,

- důsledná údržba technologického zařízení stavby, vybavení objektů dostupnými ochrannými prvky,

- omezení provozu objektů s vysokými hlukovými emisemi na vymezenou dobu (zejména významné v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu),

- v odůvodněných případech zajišťování kontrolních měření akustických hladin.

Vliv stavby na povrchové a podzemní vody

K zásadnímu ovlivnění odtokových poměrů, jakosti vody, kvality podzemní vody ani hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území v důsledku stavby nedojde.

V průběhu stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních vod. Pro minimalizaci případných škod je zapotřebí na ochranu životního prostředí provést následující opatření:

- všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanismech se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje,

- pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby;

- v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu (zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům).

Odpady

Samotné navržené objekty nebudou při svém provozu produkovat žádné odpady.

Odpady budou vznikat pouze při přípravě a při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady.

Pro rekonstrukci nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou předány oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, to je do zařízení, které je k tomu určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě souhlasu příslušného krajského úřadu podle §14 odst. 1 zákona o odpadech.

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů.

Ohlášení produkce a nakládání s odpady za kalendářní rok je třeba provést v integrovaném systému ohlašovacích povinností www.ispop.cz.

Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady).

Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů (předpoklad do 15 km).

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu jejich likvidace (doklad o uložení na skládkách), vč. skutečné vzdálenosti skládek.

Vliv stavby na půdu a horninové prostředí

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však předmětem důsledné kontroly a dodržování obecných zásad.

Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály nejen z hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných kontaminantů a rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz k dalšímu využití nebo na skládku odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost jejich překvalifikování do nižší kategorie odpadu (např. nebezpečný -> ostatní, nebo ostatní -> k zavážení vytěžených povrch. dolů, lomů a pískoven).

##### Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vliv na krajinu

Navržená stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V místech ani v bezprostřední blízkosti plánované investice se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani území, kde by se vyskytovali chráněné živočišné druhy apod.

Stavba nenaruší ani neovlivní žádné ekologické funkce ani vazby v krajině.

Inventarizace zeleně byla zpracována a je součástí projektu „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ zpracovaného firmou Linio Plan, s.r.o., 01/2020.

V koordinační situaci jsou zakresleny stávající stromy. Stromy poblíž trasy vodovodních řadů 
a jejich přípojek budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Ochranné deštění bude provedeno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruny stromů budou chráněny před poškozením stavebními mechanismy.

Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutné ošetřit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy v blízkosti kořenů budou prováděny ručně. V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanismy.

##### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

K přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) realizací stavby nedojde.

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území rekonstrukce se nenacházejí žádné památné stromy.

V zájmovém území stavby není zaregistrován žádný významný krajinný prvek. Nenacházejí se zde ani významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní toky a údolní niva (rybníky, lesy, rašeliniště, jezera).

##### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Nevztahuje se.

##### V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, nebo integrované povolení, bylo–li vydáno

Z hlediska zákona č. 72/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, záměr nespadá do přílohy č. 1 tohoto zákona, a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.

##### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)“ vymezují ochranná pásma vodovodních řadů (dále jen "ochranná pásma").

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů určený 
k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu lze

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

## Ochrana obyvatelstva

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v případě ohrožení využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.  Vliv stavebních prací na obyvatelstvo musí být minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací 
a nasazení strojů.

## Zásady organizace výstavby

##### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při výstavbě se nepředpokládá potřeba ani spotřeba rozhodujících médií, přísun vhodného zásypového materiálu bude zajišťovat zhotovitel stavby svým dodavatelem. Potřeby materiálů jsou zřejmé z výpisů materiálů.

##### Odvodnění staveniště

Návrh doplňujícího odvodnění staveniště se nepředpokládá. Povrchová voda ze staveniště 
a zařízení staveniště, bude odváděna po terénu do stávajících funkčních uličních vpustí.

Při stavbě musí být zabráněno nátoku dešťových povrchových vod do výkopu.

##### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je propojeno se stávající dopravní infrastrukturou. S napojením na jinou technickou infrastrukturu se neuvažuje. Příjezd na staveniště bude probíhat po místních komunikacích. Během stavby dojde k omezení až k uzavření dopravy v předmětné ulici.

Při stavbě musí být umožněn přístup ke stávajícím objektům, nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště, a to pomocí provizorních chodníků a přemostění stavebních rýh. Stavební rýhy 
v chodníku budou přemostěny pochůznými lávkami se zábradlím. V noci budou výkopy označeny světelným výstražným zařízením. Během stavby dojde i k omezení pohybu chodců. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný provoz pro pěší.

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby. Předpokládané zajištění jednotlivých energií:

Odběr pitné vody:

Pro zařízení staveniště a skládku materiálu nebude dočasná přípojka vody zřizována. Pokud bude zhotovitelem stavby požadována, její projednání a realizaci zajistí zhotovitel stavby.

Odkanalizování:

Pro pracovníky zhotovitele stavby budou v režii zhotovitele stavby instalovány chemické WC.

Telefonní přípojka:

Zřizování pevné telefonní přípojky pro zařízení staveniště se nepředpokládá, zhotovitel bude používat mobilní telefonní přístroje.

Přívod elektrické energie:

Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen požádat ve smyslu zákona 458/2000 Sb. 
O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Mezi provozovatelem a zhotovitelem stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované elektrické energie.

Odvedení povrchových vod:

Povrchová voda ze staveniště a zařízení staveniště, bude odváděna po terénu do stávajících funkčních uličních vpustí. Při stavbě musí být zabráněno nátoku dešťových povrchových vod do výkopu.

##### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění stavby se nelze vyhnout zatížení okolí staveniště hlukem a prachem. Při výstavbě je nutné omezit prašnost na nejnižší možnou míru. Zhotovitel stavby zajistí provádění opatření 
k omezení prašnosti ze stavební činnosti (např. kropení prašných ploch, očista komunikací, organizační opatření atd.). Je třeba předpokládat se zvýšením hlučnosti při výstavbě, hlavně při rozebírání povrchů místních komunikací a při hutnění zásypu rýhy.

V průběhu provádění stavby bude rovněž omezen přístup do okolních nemovitostí. Pro přístup do okolních nemovitostí budou v rámci stavby umístěny přechody rýh. Pro vjezd do slepých ulic budou provedena přemostění (ocelové přejezdové plechy).

##### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště

Je bezpodmínečně nutné během prací i při přerušení prací výkopy zakrýt nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, zajistit zábradlím. V případě nutného pojezdu mechanismů přes výkop se výkop zakrývá tlustými ocelovými pláty a podobně. Za vhodnou zábranu upozorňující na existenci výkopu se považuje zemina v sypkém stavu navršená do výšky minimálně 0,9 m nebo jiná vhodná překážka vysoká minimálně 0,6 m (například mobilní železobetonová svodidla). Nemělo by chybět bezpečnostní značení upozorňující na riziko možného pádu do hloubky, které se upevní ve výšce horní tyče zábradlí. Dále lze použít zábradlí, u kterého nemusejí být splněny požadavky na pevnost ani na výplň prostoru pod horní tyčí.

Před pádem do výkopu může chodce spolehlivě ochránit například zábradlí ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, které je vysoké minimálně 1,1 m.

Pokud výkop tvoří bariéru na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být vždy zajištěn zábradlím podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. To znamená, že prostor mezi horní tyčí 
a zarážkou u podlahy se jistí tak, aby nedošlo k propadnutí osob. Zarážka u podlahy slouží současně jako vodítko pro slepeckou hůl.

Na veřejně přístupných komunikacích a na veřejném prostranství musí být zřízen přechod pro pěší minimální šířky 1,5 m přes výkop pokaždé, bez ohledu na jeho hloubku. U výkopů hlubokých maximálně 1,5 m musí být instalováno alespoň dočasné jednotyčové zábradlí. U výkopů hlubších než 1,5 m se musí instalovat oboustranné dvoutyčové zábradlí s podlahovou zarážkou. Na veřejně přístupných komunikacích a na veřejném prostranství musí být zřízen přejezd, který kapacitně odpovídá danému provozu. Musí být dostatečně bezpečný a únosný.

Při realizaci stavby je nutno řešit dostatečné pažení výkopů s rozepřením, zásyp rýhy provádět ve vrstvách s předepsaným hutněním. Prováděním výkopů nesmíme ohrozit stabilitu přilehlých budov. Nesoudržné materiály a části stavebních konstrukcí, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, je potřebné zajistit proti uvolnění nebo je zcela odstranit. Pažení stěn výkopu se navrhuje a provádí tak, aby spolehlivě zachytilo boční tlaky a vyloučilo ohrožení stability budov v sousedství výkopu. Zemina se mechanicky zhutňuje pomocí pěchů, válců a jiných zhutňovacích mechanismů opět tak, aby se neohrozila stabilita sousedních staveb.

Při realizaci vodovodních přípojek v uzavřených částech nemovitostí na soukromých pozemcích (např. vjezdy, garáže) zajistí zhotovitel díla zabezpečení pozemku vlastníka těchto nemovitosti proti vstupu nepovolaných osob, a to zejména v době, kdy se na místě nebude pracovat.

Jednotlivé objekty jsou navrženy z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s platnými normami a předpisy. Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat tyto předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky.

Zejména se jedná při realizaci stavby o vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 207/1991 Sb.

Asanace

Asanace nejsou v rámci stavby navrhovány.

Demolice

V rámci projektu je navrženo vybourání povrchu vozovek a chodníků, vybourání stávajícího litinového vodovodního potrubí v délce 200 m. Ostatní rušené potrubí v dl. 1 250 m mimo navrženou trasu vodovodního potrubí bude zafoukáno popílkocementovou suspenzí a jejich volné konce budou zaslepeny (zabetonovány).

Kácení dřevin

Realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Inventarizace zeleně byla zpracována a je součástí projektu „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ zpracovaného firmou Linio Plan, s.r.o., 01/2020.

##### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábor bude pro zařízení staveniště v ploše 50 m2 a pro meziskládku materiálu v ploše 100 m2 v ulici Masarykova, na pozemku p. č. 460/122 v majetku Města Modřice. Dočasný zábor pro staveniště bude proměnlivý dle postupu výstavby. Maximální zábory staveniště jsou vyznačeny v situačních výkresech.

Trvalé zábory pro staveniště se nepředpokládají.

##### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy dokumentace neřeší. Nelze předpokládat, zda a kde mohou vzniknout bariéry. V případě potřeby je zhotovitel stavby povinen bezbariérové obchozí trasy zajistit.

##### Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Celkové produkované množství a druhy odpadů

Navržené objekty vodovodu neprodukují při svém provozu žádné odpady. V průběhu realizace stavby lze předpokládat vznik následujících odpadů:

| Druh | Kód | Kategorie | Předpokládané množství [t] *) | Likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obaly - papírový | 15 01 01 | O | 0,75 | Recyklace, využití |
| - plastový | 15 01 02 | O | 0,75 | Recyklace, využití |
| - směsné | 15 01 06 | O | 0,75 | Recyklace, využití |
| Beton | 17 01 01 | O | 150 | Recyklace, skládka |
| Tašky a keramické výrobky | 17 01 03 | O | 0,75 | Recyklace, skládka |
| Dřevo | 17 02 01 | O | 0,75 | Recyklace, využití |
| Plasty | 17 02 03 | O | 2,0 | Využití na skládku |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 17 03 02 | O | 8 200 | Recyklace, skládka |
| Litinové potrubí | 17 04 07 | O | 6,0 | Využití, skládka |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | O | 14 300 | Skládka |
| Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 17 06 04 | O | 1,0 | Skládka |
| Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky | 17 09 03 | N | 2,0 | Recyklace, skládka |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | O | 9,0 | Skládka |

* pouze pro potřeby orgánu odpadového hospodářství, neslouží pro rozpočet stavby

Zhotovitel stavby bude s veškerými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu jejich likvidace (doklad o uložení na skládkách), vč. skutečné vzdálenosti skládek.

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení budou řešeny v další fázi přípravy projektu.

Celkové produkované množství a druhy emisí

Navržené objekty vodovodu neprodukují při svém provozu žádné emise.

##### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací

Předpokládaná kubatura zeminy z výkopů vodovodu a vodovodních přípojek je cca 5 000 m3. Předpokládána kubatura vybouraných vrstev vozovky vč. podkladních vrstev je cca 1 000 m3. Předpokládána kubatura vybourané dlažby vč. podkladních vrstev je cca 400 m3.

Požadavky na přísun zemin

Předpokládaná kubatura hutněného zásypu výkopů betonovým recyklátem je cca 4 500 m3. Materiál na zásypy výkopů bude přivážený v průběhu stavby podle postupu výstavby.

Deponie zemin (trvalé, dočasné)

S deponií zemin v místě stavby se neuvažuje. Vybourané živičné materiály z komunikací a vytěžená kubatura zeminy budou odváženy do zařízení k materiálovému využití (recyklaci), odvozová vzdálenost se předpokládá do 15 km.

##### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je třeba, aby dodavatel stavby dbal na maximálně možnou míru ochrany životního prostředí při výstavbě, zejména omezením prašnosti a znečištění okolních povrchů, významná je rovněž co nejkratší lhůta výstavby. Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby zpracován.

Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních 
a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií – méně hlučných, s nižšími emisemi).

Pro stavbu budou použity běžné stavební materiály, jejichž odpad je recyklovatelný nebo jej lze uložit na běžné skládky TKO. Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na řízenou skládku a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud jej má zpracován) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod.

V rámci odpadového hospodářství při realizaci stavby musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

- předcházení vzniku odpadů,

- příprava k opětovnému použití,

- recyklace odpadů,

- jiné využití odpadů, např. energetické využití,

- odstranění odpadů.

Odpady budou vznikat pouze při přípravě a při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady.

##### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební práce je potřeba provádět tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky pro provádění jednotlivých prací, s důrazem na ochranu zdraví a bezpečnost jednotlivých pracovníků. Práce smějí provádět pouze firmy a osoby k tomu oprávněné, kvalifikované, způsobilé a řádně proškolené, seznámené s bezpečnostními předpisy.

Základní právní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

- Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zákony, na něž je odkazováno, se rozumí vždy v platném aktuálním znění, tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů!

Další požadavky a omezení z hlediska BOZP jsou uvedeny v příloze F.6 Návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.“

## Celkové vodohospodářské řešení

V rámci projektu je navržena rekonstrukce vodovodu vč. vodovodních přípojek.

Potřeba vody

Stavba po dokončení nevykazuje potřebu pitné vody. Vodovod slouží pro distribuci pitné vody v zájmové oblasti. Zásobování vodou bude potřeba pouze v souvislosti s prováděním stavby.

Odvedení srážkových vod

Předpokládá se pouze případné čerpání srážkové vody spadlé přímo do profilu stavební rýhy nebo jámy. Přítokům povrchové vody po zpevněných plochách musí zhotovitel zabránit vytvořením dočasných hrázek a účinným odvedením těchto vod z prostoru staveniště. V žádném případě nesmí během stavby dojít k podmáčení základové spáry rýhy.

Vliv na odtokové poměry

Rekonstrukce vodovodu nebude mít vliv na odtokové poměry v zájmové oblasti.

Čerpání podzemních vod

Čerpání podzemních vod se v rámci stavby nepředpokládá. Viz příloha I. Inženýrsko-geologický průzkum.

Nakládání s vodami (podle zákona)

Stavba není předmětem povolení k nakládání s vodami dle ustanovení zákona č.254/2001 Sb. 
O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o rekonstrukce stávajícího vodovodu v intravilánu města Modřice.

Brno, leden 2021	Ing. Jana Hanzalová

Ing. Zuzana Műnsterová