| SO 330 VODOVOD |  |
| --- | --- |
| MODŘICE, MASARYKOVA |  |
| - REKONSTRUKCE VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PS) | Datum: 01/2021 |

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| D.1.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu |  |  |  | Datum: 01/2021 |
| Podnázev: SO 330 VODOVOD |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Machovec | Ředitel divize: Ing. Martin Stojaspal |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	4

2.	PODKLADY	4

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	4

4.	NÁVRH	5

4.1	Vodovod	5

4.1.1	Spoje	6

4.1.2	Směrové a výškové řešení	6

4.1.3	Tvarovky a armatury	6

4.1.3.1	Hydranty	6

4.1.3.2	Šoupátka	7

4.1.4	Náhradní zásobování	7

4.1.5	Přípojky	7

4.1.6	Přeložky	7

4.2	Požadavky na vybavení	7

4.3	Zrušení starých vodovodních řadů	8

4.4	Zkoušky	8

4.4.1	Tlakové zkoušky	8

4.4.2	Zkouška nezávadnosti vody	8

4.4.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	8

4.4.4	Kontroly a práce před zásypem rýh	9

5.	ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA	9

5.1	Závěry IG průzkumu	9

5.2	Čerpání vod	9

5.3	Inženýrské sítě	9

5.4	Výkopy pro potrubí	9

5.5	Dno stavební rýhy	10

5.6	Zásyp výkopu a obnova POVRCHŮ	10

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	11

6.	POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	11

7.	ZÁVĚR	12

## ÚVOD

Předmětem předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek v ulici Masarykova v Modřicích, v okrese Brno-venkov. Stavba se nachází v katastrálním území Modřice [697931] a Přízřenice [612146].

## PODKLADY

Seznam vstupních podkladů:

- Záměr akce Modřice, Masarykova – rekonstrukce vodovodu, objekt: vodovod, č. stavby 132996 (Statutární město Brno).

- Geodetické zaměření zájmového území – polohopis a výškopis v rozsahu daném zadavatelem v terénu.

- Inženýrsko-geologický průzkum.

- Podklad se zakreslením stávající kanalizace – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklad se zakreslením stávajícího vodovodu – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklady se zakreslením stávajících inženýrských sítí – jednotliví správci sítí.

- Vlastní průzkum vodovodních přípojek jednotlivých nemovitostí (Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, 06/2020).

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., a se zpracovateli a objednateli PD souvisejících staveb.

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací.

- Mapové podklady.

- Digitální katastrální mapa.

- Zákony, vyhlášky, ČSN a standardy platné v době zpracování PD.

## POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Stavba se nachází v zastavěném území obce Modřice v ulici Masarykova, v katastrálním území Modřice a Přízřenice.

Uliční profil je v dotčeném území proměnlivý. Území je zastavěné převážně zástavbou rodinných a řadových domů se zahradami. Kolem vozovky se nachází zelené pásy, dlážděné chodníky 
a nezpevněné plochy pro parkování.

V rámci stavby se bude jednat o rekonstrukci vodovodu včetně vodovodních přípojek v ulici Masarykova, od ulice Žižkova po ulici Benešova se zálivy do ulic Žižkova a Husova. Stávající vodovody se nachází v tlakovém pásmu 1.1, vodojem Moravany. Stávající vodovodní řad v ulici Masarykova je DN80 – DN350 z let 1961 až 2010.

Stávající komunikace v ulici Masarykova a Modřická je obousměrná. Místní komunikace III/15278 jsou v dobrém stavu, s asfaltovým povrchem. Odvodnění komunikace je provedeno uličními vpusťmi, v části délky dotčeného úseku se nachází silniční otevřený odvodňovací příkop.

Ulicí Masarykova je vedena trasa autobusových linek MHD – linky 49, 510 a N94. Autobusovou dopravu pro linky 49 a N94 zajišťuje firma DPMB a.s. Autobusovou dopravu pro linku 510 zajišťují firmy BDS-BUS, s.r.o. a ADOSA a.s.

V zájmovém území se nachází stávající podzemní i nadzemní zařízení a inženýrské sítě (viz kap. B.1 e) Výčet a závěry provedených průzkumů), čímž dojde k dotčení jejich ochranných pásem.

V předmětném území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě těchto organizací:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	vodovodní řady vč. přípojek, kanalizace vč. přípojek, sdělovací kabely

- CETIN	sdělovací kabely – zaměřené, nezaměřené, neprovozované, sítě s NN

- E.ON distribuce a.s.	podzemní kabely NN a VN, nadzemní kabely NN, VN a VVN, sdělovací kabely

- GasNet, s.r.o.	plynovody NTL, STL

- PODA a.s.	telekomunikační vedení

- Telia Carrier Czech Republic a.s.	telekomunikační vedení

- Technické sítě Brno, a.s.	nadzemní kabely VO

Podklady o všech inženýrských sítích (známých v době zpracování PD) byly zjištěny u všech jejich správců a jsou zakresleny v předložené dokumentaci. Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační.

Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen požádat o řádné polohové a výškové vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí jejich správci, včetně předání příslušného písemného dokladu o existenci zařízení. Zhotovitel provede ve spolupráci se správci příslušný zápis do stavebního deníku. Jejich skutečný průběh ověří zhotovitel ručně kopanými sondami.

## NÁVRH

### Vodovod

Rekonstrukce vodovodu je navržena na základě požadavků investora a provozovatele.

Propojení nového a stávajícího řadu včetně přepojení přípojek na vnitřní rozvod musí být provedeno během jedné pracovní směny. Přepojování stávajících řadů bude probíhat tak, aby výpadek zásobování vodou přilehlých nemovitostí byl co nejkratší. Odstávky jednotlivých řadů budou konzultovány s provozovatelem dle aktuální situace.

Je navrženo potrubí DN80, DN100, DN150 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 4,7 mm) 
a potrubí DN300 z tvárné litiny (min. tloušťka stěny litiny 5,7 mm) s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem o plošné hmotnosti 400 g/m2. V úsecích s nižším krytím potrubí než 1,5 m bude použito litinové potrubí tepelně předizolované.

Rozsah délek a profilů navrhovaného vodovodu

| řad | materiál potrubí | profil | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| M | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 5,7 mm | DN300 | 922,50 |
|  | tepelně izolované potrubí tvárná litina s vnitřní vystýlkou a pláštěm z PE-HD | DN300 | 15,00 |
| M-1 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm | DN80 | 6,50 |
| M-2 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm | DN150 | 9,20 |
| M-3 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm | DN80 | 9,10 |
| M-4 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm | DN80 | 59,50 |
| M-5 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm | DN80 | 9,20 |
| M-6 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm | DN150 | 8,90 |
| M-7 | tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm | DN100 | 10,30 |

### Spoje

Pro hrdlové spoje bude použit automaticky násuvný zámkový spoj (gumový těsnící kroužek ze dvou druhů EPDM, který má zároveň i funkci zámkovou; stabilizační patka s kruhovou dotěsňovací hlavou, do kroužku budou zasazeny ocelové zakusovací segmenty). Spojovací materiál u přírubových spojů bude z nekorodujících materiálů v celém rozsahu vodovodních řadů – šrouby nerez, matky mosaz.

Všechny použité materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou mít atest na pitnou vodu.

### Směrové a výškové řešení

Nově navržené úseky vodovodu budou na svých koncích napojeny na stávající vodovodní řady. Návrhy tras jsou znázorněné v situačních výkresech.

Navrhované krytí vodovodních potrubí je standardně min. 1,5 m pod stávajícím terénem vyjma dvou úseků, kdy vodovod kříží stávající, mělce uloženou kanalizaci. V těchto místech je navržené tepelně předizolované potrubí s krytím 1,2 m.

Pokud nebudou v místech směrových a výškových lomů na litinovém potrubí navrženy spoje jištěné proti posunu, budou na potrubí zřízeny opěrné bloky z prostého betonu C20/25 XC2 (viz kladečské schéma). Na odbočkách a pod hydranty budou opěrné bloky zřízeny vždy. V místech napojení na stávající litinové řady budou bloky zřízeny na prvním lomu za napojením.

### Tvarovky a armatury

Na trase jsou navrženy uzavírací šoupátka, vzdušníky a kalníky dle požadavku investora, jejichž poloha vyplývá z potřeby odvzdušení jednotlivých řadů a z technických požadavků na manipulaci s řady. Budou použité TLT tvarovky a armatury, svou antikorozní ochranou odpovídající materiálu řadů.

Povrchová ochrana tvarovek a armatur bude odpovídat ČSN EN 14 901.

### Hydranty

Hydranty musí splňovat normu DIN 3221. Navrženo je 24 podzemních hydrantů DN 80 (z toho 9 je navrženo do vrchu od osy vodovodního potrubí) a 1 nadzemní hydrant. Nadzemní hydrant bude zachován ve stávajícím provedení, přibližně ve stávající poloze. Rozmístění hydrantů je provedeno dle požadavků správce vodovodu.

Při výběru je nutno přihlédnout k typům používaným ve vodovodní síti. Hydranty osazené na potrubí do vrchu budou s dvojitým uzávěrem, hydranty s předsazeným šoupětem mohou být jednočinné.

Konec hydrantu se překryje litinovým poklopem na podkladní desce. Součástí hydrantů bude i drenáž (např. vsakovací obal ze štěrku), který bude sloužit pro odvedení zbytkové vody v hydrantu po jeho použití. Proti poškození se hydrant před obsypem ochrání geotextilií.

### Šoupátka

Šoupátka v zemi jsou navržena jako vodárenská šoupátka v dlouhém provedení (F5) z tvárné litiny, s měkce těsnícím klínem, PN 10 dle DIN 3352, s teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu. Zemní teleskopická souprava musí být stejného výrobce, jako šoupě.

### Náhradní zásobování

Vzhledem k tomu, že dochází k zásadní změně polohy vodovodu, není nutné před zahájením výstavby vodovodu vybudovat řad náhradního zásobování vodou přilehlých dotčených nemovitostí v celé délce. Pouze v úseku u velkorozměrové stávající kanalizační šachty v křižovatce ulice Masarykova a ulice K náhonu, kde je nové potrubí vedeno ve stávající trase, bude proveden tzv. „by-pass“. Potrubí bude dočasně propojeno po povrchu a přípojky v dotčeném úseku budou dočasně na toto propojení přepojeny. Tím bude zajištěno, aby byl stávající řad Li DN350 po celou dobu výstavby, až do doby přepojení, v provozu.

Tento provizorní řad je navržen z potrubí HDPE Ø225x20,5 mm, SDR11. V úseku, který křižuje vozovku ulice k Náhonu, bude provizorní vodovodní potrubí DN200 uloženo do mělké rýhy šířky 1,2m a hl. 0,70m v ocelové ochranné trubce DN350 (např. ø377x6,0 mm). Rýha bude zasypána recyklátem a povrch provizorně zapraven asfaltovým recyklátem v tl. 0,10m.

Potrubí bude opatřeno ochranným izolačním pouzdrem z plsti s polepem hliníkovou fólií s vnitřním průměrem 225 mm a tl. izolantu 60 mm. Provizorní vodovodní přípojka DN50 bude na řad napojena navrtávkou s uzavírací armaturou.

Druhé náhradní zásobování bude zřízeno pro nemovitosti nad parkovištěm pro objekt č.p.123 (Elektro - Železářství) ve střední části ulice Masarykova. Provizorní vodovodní řad DN50 bude položen na terénu u hrany domovní uliční čáry na betonové bloky, v místech vstupů do domů bude potrubí ochráněno dřevěným bedněním.

Potrubí bude opatřeno ochranným izolačním pouzdrem z plsti s polepem hliníkovou fólií s vnitřním průměrem 65 mm a tl. izolantu 60 mm. Provizorní vodovodní přípojky DN32 budou na řad napojeny navrtávkou s uzavírací armaturou.

Propojení nového a stávajícího řadu včetně přepojení přípojek na vnitřní rozvod musí být provedeno během jedné pracovní směny. Po uvedení nového řadu DN80 do provozu bude provizorní vodovod zrušen a rozebrán a přípojky přepojeny na nový vodovodní řad.

### Přípojky

V zájmovém území budou rovněž řešeny vodovodní přípojky, které budou na hlavní řad napojeny pomocí navrtávacího pasu s uzavírací armaturou se zemní teleskopickou soupravou 
a připojovací tvarovkou pro PE potrubí. Přípojky č. 44 (Chapel invest, s.r.o) a č. 42 (SC Modřice) budou na hlavní řad napojeny přes vysazenou odbočku.

Podrobněji viz objekt SO 340.

### Přeložky

S přeložkami jiných inženýrských sítí není uvažováno.

### Požadavky na vybavení

Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrá fólie s nápisem “POZOR VODOVOD”.

Potrubí bude opatřeno identifikačním vodičem Cu 2x4 mm2, vyvedeným do poklopů armatur a hydrantů. Pro budoucí identifikaci budou na potrubí osazeny identifikační markery u odboček, u lomových bodů a v přímé trase ve vzdálenosti max. 30 m od sebe.

### Zrušení starých vodovodních řadů

Stávající vodovodní řady, které budou při stavbě odhaleny, budou demontovány. Části vodovodu mimo výkop budou zaplněny cementopopílkovou směsí. Hydranty na stávajících vodovodních řadech budou demontovány vč. poklopů, orientačních tabulek a sloupků. Stávající rušené armatury na stávajících vodovodních řadech budou na vyžádání obvodového technika vráceny BVK a.s. Orientační tabulky a sloupky budou opětovně instalovány po dokončení opravy vodovodních řadů.

Je navrženo vybourání stávajícího litinového vodovodního potrubí v délce 160 m. Ostatní rušené potrubí v dl. 1250 m mimo navrženou trasu vodovodního potrubí bude zafoukáno popílkocementovou suspenzí a jejich volné konce budou zaslepeny (zabetonovány).

### Zkoušky

Bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního 
a závlahového potrubí.

### Tlakové zkoušky

Na řadech se provedou tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911. Vzhledem k členitosti terénu na trasách řadů se předpokládá, že bude provedeno min. 9 úsekových tlakové zkoušky (1 úseková zkouška pro 1 etapu) na tlak: Pz = 1,5·Pp,max (pro potrubí TLT), přičemž Pp,max je odvozený z tlaku ve vodovodní sítí. Dále bude provedena min. 1 celková tlaková zkouška na provozní tlak odvozený od maximální hladiny místního vodojemu (určí provozovatel). Jednotlivé spoje na potrubí mohou být zasypány teprve až po provedení tlakové zkoušky (dle pokynů provozovatele). K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK a.s. Zkoušené vzorky musí vyhovět Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb., platnost vyjádření je 
5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení 
o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou technickou prohlídkou nového vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci správy vodovodní sítě BVK a.s.

Kontrolou se prověřuje:

- funkčnost armatury;

- vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka;

- usazení poklopu;

- osazení orientačních tabulek (včetně číselných údajů).

### Kontroly a práce před zásypem rýh

Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- kontrola neporušenosti signalizačního vodiče vodovodního potrubí;

- geodetické polohové a výškové zaměření v rozsahu dle směrnic budoucího provozovatele;

- k zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.

Správci inženýrských sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

## ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA

### Závěry IG průzkumu

Inženýrsko-geologický průzkum je uveden v příloze I. Inženýrsko-geologický průzkum.

### Čerpání vod

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se podzemní voda nevyskytuje.

### Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélných profilech. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat 
i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

### Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky. Vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy příložným pažením. V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

Výkopy přípojek budou prováděny strojně jen v místech, kde nebude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde ruční výkop nepředepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy ve směru staničení.

Zatřídění zemin dle těžitelnosti – pro potřeby rozpočtu a výkazu výměr výstavby vodovodu:

| třída těžitelnosti | % |
| --- | --- |
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 20 |

### Dno stavební rýhy

Na srovnaném dně stavební rýhy bude provedeno pískové lože tloušťky 150 mm, na které již lze klást potrubí. Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

### Zásyp výkopu a obnova POVRCHŮ

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce vodovodu se rozkládá v místních komunikacích, zelených pruzích i chodnících, v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu a požadavcích výrobce trub, bude pro obsyp potrubí použit pískový obsyp hutněný po vrstvách maximální tloušťky 0,15 m. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,30 m nad vrch potrubí. Hutnění obsypu bude provedeno dle technického předpisu výrobce pokládaného potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden betonovým recyklátem zhutňovaným po vrstvách tloušťky 0,15-0,20 m. Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Zasypávání potrubí musí být prováděno rovnoměrně po celé délce úseku za současného vytahování pažení. Je nutné vyloučit nárazové zatížení a nezasypaná rýha nesmí zůstat nezapažená. Niveletu potrubí je nutné nepřetržitě sledovat a kontrolovat i v průběhu hutnění.

Převážná většina povrchů bude finálně zapravená v rámci související investice „III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020“. Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a bude provedena konstrukce komunikace. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými provozovatelem komunikace.

Míra zhutnění bude:

- 1 m pod úroveň pláně na 95% PS

- 0,5 m pod úroveň pláně na 98% PS (cca 1m pod terénem)

- po úroveň stáv. terénu na 100% PS

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezena na skládku do předpokládané vzdálenosti 15 km.  Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení – tak, aby nedošlo 
k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

Zapravení ploch mimo související investici „III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020“ bude provedeno v následujících skladbách:

Konstrukce vozovky:

| - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ | tl. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik z kationaktiv. asf. emulze PS-C | tl. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ | tl. 60 mm | ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 |
| - Spojovací postřik z kationaktiv. asf. emulze PS-C | tl. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ | tl. 50 mm | ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 |
| - Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDA, GE | tl. 250 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 400 mm |  |

Pozn.: V případě nevhodné podložní zeminy (při nedosažení požadavku Edef,2 = 60 MPa) bude nevhodná zemina vyměněna za vhodný nenamrzavý materiál do hloubky min. 400 mm pod úroveň pláně a provede se separace geotextilií.

Dlažba – dle stávajícího skladby:

| - Dlažba dle stávajícího typu DL. I | tl. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8 mm KD | tl. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDB, GE | tl. 250 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 350 mm |  |

V nezpevněných plochách bude provedeno ohumusování tloušťky 100 mm, zatravnění travní směsí.

### Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (předpokládaná vzdálenost do 15 km).

## POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Předmětné SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty.

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření laboratoře BVK, a.s. k jakosti vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť.

Je rovněž možné vysadit nejprve odbočku se šoupátkem a teprve potom pokračovat s pokládkou vodovodního řadu. Podmínkou však je, aby šoupátko odbočky bylo trvale uzavřeno. Odběr vody z tohoto vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových zkoušek či proplachů bude možný pouze za účasti obvodového technika správy vodovodní sítě BVK, a.s. a odebrané množství bude stavebníkovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného. Neoprávněný odběr vody bude považován za její odcizení. Propojení nového vodovodního řadu bez potvrzení o nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení jakosti vody ve vodovodním systému a při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení! Vysazování odboček a zhotovování propojení vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody jsou vůči svým zákazníkům odpovědny BVK, a.s., mohou zásahy do stávající vodovodní sítě, vyžadující odstávku vody, vykonávat odborné firmy pověřené provozovatelem vodovodní sítě - BVK, a.s. Jiným subjektům nebude zasahování do stávající vodovodní sítě povoleno.

Bude-li přerušena dodávka vody do napojených nemovitostí, oznámí přerušení dodávky vody zhotovitel na základě údajů od BVK, a.s. odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 9. Stavebník zajistí prostřednictvím úseku správy vodovodní sítě BVK, a.s. náhradní zásobování postižených odběratelů za úhradu. Obnovení dodávky vody musí být provedeno v oznámeném termínu.

## ZÁVĚR

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta 
a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5 m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, 
s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

Brno, leden 2021	Ing. Jana Hanzalová

Ing. Zuzana Műnsterová