| SO 340 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  |
| --- | --- |
| MODŘICE, MASARYKOVA |  |
| - REKONSTRUKCE VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PS) | Datum: 01/2021 |

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| D.2.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu |  |  |  | Datum: 01/2021 |
| Podnázev: SO 340 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Machovec | Ředitel divize: Ing. Martin Stojaspal |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	4

2.	PODKLADY	4

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	4

4.	NÁVRH	5

4.1	Vodovodní přípojky	5

4.1.1	Směrové a výškové řešení	6

4.1.2	Napojení na hlavní řad	6

4.1.3	Náhradní zásobování vodou	7

4.2	Požadavky na vybavení	7

4.3	Zrušení starých vodovodních přípojek	7

4.4	Tlakové zkoušky	7

5.	ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA	7

5.1	Závěry IG průzkumu	7

5.2	Čerpání vod	7

5.3	Inženýrské sítě	7

5.4	Výkopy pro potrubí	8

5.5	Dno stavební rýhy	8

5.6	Zásyp výkopu a obnova povrchů	8

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	9

6.	POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	9

7.	ZÁVĚR	10

## ÚVOD

Předmětem předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek v ulici Masarykova v Modřicích, v okrese Brno-venkov. Stavba se nachází v katastrálním území Modřice [697931] a Přízřenice [612146].

## PODKLADY

Seznam vstupních podkladů:

- Záměr akce Modřice, Masarykova – rekonstrukce vodovodu, objekt: vodovod, č. stavby 132996 (Statutární město Brno).

- Geodetické zaměření zájmového území – polohopis a výškopis v rozsahu daném zadavatelem v terénu.

- Inženýrsko-geologický průzkum.

- Podklad se zakreslením stávající kanalizace – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklad se zakreslením stávajícího vodovodu – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklady se zakreslením stávajících inženýrských sítí – jednotliví správci sítí.

- Vlastní průzkum vodovodních přípojek jednotlivých nemovitostí (Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, 06/2020).

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., a se zpracovateli a objednateli PD souvisejících staveb.

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací.

- Mapové podklady.

- Digitální katastrální mapa.

- Zákony, vyhlášky, ČSN a standardy platné v době zpracování PD.

## POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Stavba se nachází v zastavěném území obce Modřice v ulici Masarykova, v katastrálním území Modřice a Přízřenice.

Uliční profil je v dotčeném území proměnlivý. Území je zastavěné převážně zástavbou rodinných a řadových domů se zahradami. Kolem vozovky se nachází zelené pásy, dlážděné chodníky 
a nezpevněné plochy pro parkování.

V rámci stavby se bude jednat o rekonstrukci vodovodu včetně vodovodních přípojek v ulici Masarykova, od ulice Žižkova po ulici Benešova se zálivy do ulic Žižkova a Husova. Stávající vodovody se nachází v tlakovém pásmu 1.1, vodojem Moravany. Stávající vodovodní řad v ulici Masarykova je DN80 – DN350 z let 1961 až 2010.

Stávající komunikace v ulici Masarykova a Modřická je obousměrná. Místní komunikace III/15278 jsou v dobrém stavu, s asfaltovým povrchem. Odvodnění komunikace je provedeno uličními vpusťmi, v části délky dotčeného úseku se nachází silniční otevřený odvodňovací příkop.

Ulicí Masarykova je vedena trasa autobusových linek MHD – linky 49, 510 a N94. Autobusovou dopravu pro linky 49 a N94 zajišťuje firma DPMB a.s. Autobusovou dopravu pro linku 510 zajišťují firmy BDS-BUS, s.r.o. a ADOSA a.s.

V zájmovém území se nachází stávající podzemní i nadzemní zařízení a inženýrské sítě (viz kap. B.1 e) Výčet a závěry provedených průzkumů), čímž dojde k dotčení jejich ochranných pásem.

V předmětném území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě těchto organizací:

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	vodovodní řady vč. přípojek, kanalizace vč. přípojek, sdělovací kabely

- CETIN	sdělovací kabely – zaměřené, nezaměřené, neprovozované, sítě s NN

- E.ON distribuce a.s.	podzemní kabely NN a VN, nadzemní kabely NN, VN a VVN, sdělovací kabely

- GasNet, s.r.o.	plynovody NTL, STL

- PODA a.s.	telekomunikační vedení

- Telia Carrier Czech Republic a.s.	telekomunikační vedení

- Technické sítě Brno, a.s.	nadzemní kabely VO

Podklady o všech inženýrských sítích (známých v době zpracování PD) byly zjištěny u všech jejich správců a jsou zakresleny v předložené dokumentaci. Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační.

Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen požádat o řádné polohové a výškové vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí jejich správci, včetně předání příslušného písemného dokladu o existenci zařízení. Zhotovitel provede ve spolupráci se správci příslušný zápis do stavebního deníku. Jejich skutečný průběh ověří zhotovitel ručně kopanými sondami.

## NÁVRH

### Vodovodní přípojky

Stávající vodovodní přípojky z potrubí HD-PE se v rámci stavby pouze přepojí na nové potrubí vodovodního řadu, neboť se vzhledem k jejich materiálu a tím i stáří předpokládá, že jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

U stávajících přípojek z jiných trubních materiálů, včetně PE, bude potrubí přípojek vyměněno za nové potrubí z materiálu HD-PE PE100 SDR11. Profil přípojky bude stejný jako stávající, minimálně d = 32 mm (DN25).

Celkově se jedná o napojení 53 stávajících přípojek, 8 nových přípojek a 1 plánované přípojky (výstavba 2021):

- Rekonstrukce přípojky (nová trasa, výměna materiálu, prodloužení)

  - HDPE

    - d32x3,0 mm	35 ks, celk. dl. 379,60 m

    - d40x3,7 mm	9 ks, celk. dl. 98,15 m

    - d50x4,6 mm	1 ks, celk. dl. 15,70 m

  - litina

    - DN100	1 ks, celk. dl. 12,30 m

    - DN150	1 ks, celk. dl. 14,00 m

- Pouze přepojení přípojky – HDPE

  - d32x3,0 mm	3 ks

  - d40x3,7 mm	3 ks

  - d63x5,8 mm	1 ks

- Nová přípojka – HDPE SDR11 PE100

  - d32x3,0 mm	7 ks, celk. dl. 71,15 m

  - d40x3,7 mm	1 ks, celk. dl. 5,50 m

Všechny použité materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou mít atest na pitnou vodu.

Česká pošta, s.p. (přípojka č.3) bude nově napojena z ulice Masarykova (původní napojení z ulice Poděbradova) a bude zakončena v mělké vodoměrné šachtě (viz výkres D.2.8).

Přípojka č. 11 bude v délce 1,5 m před domem realizována průpichem, aby nedošlo k poškození vzrostlé zeleně před domem.

Vodovodní přípojky, které vedou jsou vedeny pod stávajícími objekty budou provedeny bezvýkopovou metodou např. neřízenou zemní raketou.

Neřízená zemní raketa je pneumatické zařízení, které má pohyblivou hlavici se sekáčem. Pohyblivá hlavice narušuje okolní zeminu, kterou potom pěchuje kolem sebe. Současně za sebou okamžitě vtahuje PE potrubí. Tato metoda je vhodná pro zatahování potrubí menších průřezů na kratší vzdálenosti.

Obr. 1 Schéma bezvýkopové technologie – neřízená zemní raketa

U vodovodních přípojek, kde je vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě za vstupem do objektu, budou využity stávající chráničky pro zatáhnutí potrubí.

Při realizaci vodovodních přípojek v uzavřených částech nemovitostí na soukromých pozemcích (např. vjezdy, garáže) zajistí zhotovitel díla zabezpečení pozemku vlastníka těchto nemovitosti proti vstupu nepovolaných osob, a to zejména v době, kdy se na místě nebude pracovat.

### Směrové a výškové řešení

Poloha jednotlivých přípojek je v situaci zakreslena na základě provedeného průzkumu nemovitostí, informací majitelů dotčených nemovitostí.

Výškové řešení navržených vodovodních přípojek je voleno s ohledem na okolní stávající sítě, místo napojení na navrhovaný řad a místo napojení na stávající domovní rozvod, případně místo napojení na uzavírací armaturu.

Navrhované krytí vodovodních potrubí je min. 1,2 m pod stávajícím terénem.

### Napojení na hlavní řad

Přípojky budou napojeny na hlavní řad pomocí navrtávacího pasu s uzavírací armaturou se zemní teleskopickou soupravou a připojovací tvarovkou pro PE potrubí. Přípojky č. 44 (Chapel invest, s.r.o) a č. 42 (SC Modřice) budou na hlavní řad napojeny přes vysazenou odbočku. V obvodovém zdivu objektů bude provedeno zafixování prostupové ocelové/plastové chráničky a zatěsnění volného prostoru polyuretanovou pěnou.

### Náhradní zásobování vodou

Náhradní zásobování je součástí objektu SO 330. Provizorní vodovodní přípojky budou na řad náhradního zásobování napojeny navrtávkou s uzavírací armaturou.

### Požadavky na vybavení

Potrubí přípojek, které obsahují lomy budou opatřeny identifikačním vodičem Cu 2x4 mm2. Přípojky, které vedou přes komunikace budou umístěné v plastových chráničkách D90x5,4 mm.

### Zrušení starých vodovodních přípojek

V místech, kde bude nové potrubí položeno ve stávající trase bude staré potrubí v rámci výkopu demontováno. V místech, kde bude potrubí vedeno v nové trase bude staré potrubí zaplněno cementopopílkovou směsí.

### Tlakové zkoušky

Před uvedením do provozu a napojení přípojek bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce dle příslušné ČSN. K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

## ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ RÝHA

### Závěry IG průzkumu

Inženýrsko-geologický průzkum je uveden v příloze I. Inženýrsko-geologický průzkum.

### Čerpání vod

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se podzemní voda nevyskytuje.

### Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélných profilech. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích 
a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat 
i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

### Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky. Vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy příložným pažením. 
V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

Výkopy přípojek budou prováděny strojně jen v místech, kde nebude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde ruční výkop nepředepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy ve směru staničení.

Vzhledem ke konstrukci a stabilitě stávající zídky musí být u vodovodní přípojky č.53 veškeré výkopové práce, vč. zpětných zásypů a hutnění, probíhat co nejšetrněji (pomocí ručních výkopových prací, malé mechanizace, např. nevibrační válec apod.), aby nedošlo 
k poškození stávající zídky.

### Dno stavební rýhy

Na srovnaném dně stavební rýhy bude provedeno pískové lože tloušťky 100 mm, na které již lze klást potrubí. Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

### Zásyp výkopu a obnova povrchů

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce vodovodu se rozkládá v místních komunikacích, zelených pruzích i chodnících, v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu a požadavcích výrobce trub, bude pro obsyp potrubí použit pískový obsyp hutněný po vrstvách maximální tloušťky 0,15 m. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,30 m nad vrch potrubí. Hutnění obsypu bude provedeno dle technického předpisu výrobce pokládaného potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden betonovým recyklátem zhutňovaným po vrstvách tloušťky 0,15-0,20 m. Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Zasypávání potrubí musí být prováděno rovnoměrně po celé délce úseku za současného vytahování pažení. Je nutné vyloučit nárazové zatížení a nezasypaná rýha nesmí zůstat nezapažená. Niveletu potrubí je nutné nepřetržitě sledovat a kontrolovat i v průběhu hutnění.

Převážná většina povrchů bude finálně zapravená v rámci související investice „III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020“.

Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a bude provedena konstrukce komunikace. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými provozovatelem komunikace.

Míra zhutnění bude:

- 1 m pod úroveň pláně na 95% PS

- 0,5 m pod úroveň pláně na 98% PS (cca 1m pod terénem)

- po úroveň stáv. terénu na 100% PS

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezena na skládku do předpokládané vzdálenosti 15 km.  Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení – tak, aby nedošlo 
k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

Zapravení ploch mimo související investici „III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020“ bude provedeno v následujících skladbách:

Konstrukce vozovky:

| - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ | tl. 40 mm | ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 |
| --- | --- | --- |
| - Spojovací postřik z kationaktiv. asf. emulze PS-C | tl. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ | tl. 60 mm | ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 |
| - Spojovací postřik z kationaktiv. asf. emulze PS-C | tl. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ | tl. 50 mm | ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 |
| - Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDA, GE | tl. 250 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 400 mm |  |

Pozn.: V případě nevhodné podložní zeminy (při nedosažení požadavku Edef,2 = 60 MPa) bude nevhodná zemina vyměněna za vhodný nenamrzavý materiál do hloubky min. 400 mm pod úroveň pláně a provede se separace geotextilií.

Dlažba – dle stávajícího skladby:

| - Dlažba dle stávajícího typu DL. I | tl. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8 mm KD | tl. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDB, GE | tl. 250 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| CELKEM: | tl. 350 mm |  |

V nezpevněných plochách bude provedeno ohumusování tloušťky 100 mm, zatravnění travní směsí.

### Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (předpokládaná vzdálenost do 15 km).

## POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Předmětné SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty.

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, dezinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření laboratoře BVK, a.s. k jakosti vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť.

Bude-li přerušena dodávka vody do napojených nemovitostí, oznámí přerušení dodávky vody zhotovitel na základě údajů od BVK, a.s. odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 9. Stavebník zajistí prostřednictvím úseku správy vodovodní sítě BVK, a.s. náhradní zásobování postižených odběratelů za úhradu. Obnovení dodávky vody musí být provedeno v oznámeném termínu.

## ZÁVĚR

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta 
a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5 m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, 
s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

Brno, leden 2021	Ing. Jana Hanzalová

Ing. Zuzana Műnsterová