| B Souhrnna technicka zprava |  |
| --- | --- |
| "Brno, Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova -rekonstrukce kanalizace a vodovodu" |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení | Datum: 01/2019 |

| B Souhrnná technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): "Brno, Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova -rekonstrukce kanalizace a vodovodu" |  |  |  | Datum: 1/2019 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno Stavebník: zástupce investora BVK |  | Adresa: Pisárecká 555/1a 603 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno; |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

B.1	Popis území stavby	6

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využívání a zastavěnost území.	6

b)	Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem, nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.	6

c)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby	6

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	6

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

f)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	6

g)	Ochrana území podle jiných právních předpisů	10

h)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	10

i)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	10

j)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	10

k)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	10

l)	Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.	10

m)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	10

n)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	11

o)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	11

B.2	Celkový popis stavby	11

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	11

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	11

b)	Účel užívání stavby	11

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	11

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	11

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	12

f)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	12

g)	Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, atd.	12

h)	Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.	12

i)	Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	12

j)	Orientační náklady stavby	12

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	12

a)	Urbanismus	12

b)	Architektonické řešení	12

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	13

a)	Celkové stavební a dispoziční řešení	13

b)	Provozní řešení	13

c)	Technologie výroby	13

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	13

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	13

B.2.6	Základní charakteristika objektů	16

a)	Stavební řešení	16

b)	Konstrukční a materiálové řešení	17

c)	mechanická odolnost a stabilita	17

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	17

a)	Technické řešení	17

b)	Výčet technických a technologických zařízení	17

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostní řešení	18

a)	Rozdělení stavby do požárních úseků	18

b)	Stanovení požárního rizika	18

c)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.	18

d)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest	18

e)	Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru	18

f)	Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst	18

g)	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)	18

h)	Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti	18

i)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	19

j)	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek	19

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	19

B.2.10	Hygienické požadavky	19

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	19

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	19

b)	Ochrana před bludnými proudy	19

c)	Ochrana před technickou seizmicitou	19

d)	Ochrana před hlukem	19

e)	Protipovodňová opatření	19

f)	Ochrana před ostatními vlivy	20

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	20

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	20

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	20

B.4	Dopravní řešení	20

a)	Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.	20

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	20

c)	Doprava v klidu	20

d)	Pěší a cyklistické stezky	21

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	21

a)	Terénní úpravy	21

b)	Použité vegetační prvky	21

c)	Biotechnická opatření	21

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	21

a)	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	21

b)	Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	21

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	22

d)	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí	22

e)	V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, nebo integrované povolení, bylo – li vydáno	22

f)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	22

B.7	Ochrana obyvatelstva	22

B.8	Zásady organizace výstavby	22

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	22

b)	Odvodnění staveniště	22

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	23

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	23

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	23

f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	23

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	23

h)	Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	23

i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	23

j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	23

k)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	25

l)	Úpravy pro Bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	33

m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	33

n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	33

o)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	33

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	33

- Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

##### Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využívání a zastavěnost území.

Stavba se nachází v zastavěném území města Brna v katastrálním území Židenice [611115]. Jde o oblast určenou k bydlení, ve které se nachází zástavba rodinnými domy. Oblast je již v dnešní době zasíťovaná inženýrskými sítěmi, tedy i stávajícím vodovodem a kanalizací. Poblíž navržené a rovněž i stávající trasy se nachází kolejová trať ČD. Jde o rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně přípojek v ulici Čelakovského Petrůvky Nevrklova, kdy poloha navrhované kanalizace zůstává téměř shodná se stávajícím stavem, a poloha vodovodu se v místech, kde je stávající vodovod uložen mimo komunikaci, přesouvá do komunikace. Rozsah rekonstrukce je zřejmý ze situací C2 a C3)

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. Dosavadní využívání pozemků v místě návrhu je pro bydlení a dopravu.

##### Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem, nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím.

##### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. Změna v užívání stavby nenastane.

##### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

O rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nebylo žádáno.

##### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky závazných stanovisek jednotlivých dotčených organizací a orgánů státní správy, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány.

##### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Geodetické zaměření

Zaměření dotčené lokality bylo v potřebné délce a v šíři celé ulice provedeno Ing. Alešem Čechem.

- Sítě

Podklady o všech inženýrských sítích byly zjištěny v rámci zpracování u všech jejich správců a jsou zakresleny v předložené dokumentaci.

- Inženýrskogeologický průzkum

Dle požadavku investora byl proveden inženýrskogeologický průzkum 4 vrty v ose komunikace po 100m do hloubky 0,5 m pod základovou spáru kanalizace a další 4 vrty pro zjištění skladby komunikace. IG průzkum vyl proveden firmou Geodrill. Výsledkem je vyhodnocení vhodnosti a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného návrhu úprav pláně pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky, určení HPV + agresivita

ZÁVĚR:

K ověření základové půdy bylo v zájmovém území realizováno 8 vrtaných sond do hloubky 1,0 m a 4,0 m. Celkem bylo odvrtáno 20,0 m.

V geologických profilech sond V1 až V8 byla od povrchu do hloubky 0,20 m až 0,55 m zastižena technická vrstva konstrukce vozovky, která je rozdělena na kryt vozovky a podkladní vrstvy. Kryt vozovky tvořený betonem stmeleným asfaltovým pojivem byl zastižen ve všech sondách od povrchu do hloubky 0,05 m až 0,25 m. Podkladní vrstva tvořená

betonem stmeleným cementovým pojivem byla zastižena v sondách V1, V5, V6, V7 a V8 od hloubky 0,1 m až 0,25 m do hloubky 0,20 m až 0,35 m o mocnosti 0,1 m až 0,2 m. Podkladní vrstva vozovky tvořená nestmelenou (slabě stmelenou) štěrkovou vrstvou byla zastižena v sondách V1 až V6 od hloubky 0,05 m až 0,35 m do hloubky 0,20 m až 0,55 m o mocnosti 0,10 m až 0,30 m. Pod technickou konstrukční vrstvou vozovky byla ve všech provedených sondách zastižena vrstva antropogenní navážky od hloubky 0,20 m až 0,55 až do hloubky 0,60 m až 2,0 m, v případě sond V1, V3 a V5 až po báze sond v hloubce 1,0 m. Materiál navážky odpovídá zeminám třídy F4 tuhé a pevné konzistence a zeminám třídy S5 tuhé a pevné konzistence.

Pod antropogenní navážkou V2, V4, V6, V7 a V8 se v sondách nacházel horizont kvartérních eolických sedimentů. Tyto sedimenty byly zastiženy od hloubky 0,6 m až 2,0 m do hloubky 1,0 m až 4,0 m (báze sond V2 a V7) a odpovídaly jílům s vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence a na základě makroskopického popisu i zeminám třídy F6 tuhé až pevné konzistence.

V sondách V4, V6 a V8 byl pod vrstvou eolických sedimentů zastižen horizont kvartérních fluviálních sedimentů od hloubky 3,0 m až 3,5 m až po báze sond v hloubce 4,0 m. Fluviální sedimenty odpovídaly jílům s velmi vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence.

Z provedených sond byly odebrány vzorky zemin a hornin k laboratorním zkouškám. Výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků zemin jsou přehledně shrnuty v tabulkách č. 7 až 11.

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě obdobných litologických a geomechanických vlastností vyčleněny 4 geotechnické typy zemin:

- Konstrukce vozovky…....................................................................... GT 1

- Aktivní zóna zemního tělesa ............................................................. GT 2

- Eolické jílovité sedimenty .................................................................. GT 3

- Fluviální jílovité sedimenty ................................................................ GT 4

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla,  ručně prováděné výkopy). Pro zastižené zeminy jsou v tabulkách č. 13 až 16 uvedeny průkazné a orientační geotechnické parametry dle normy ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ [01.04.2010 ukončena platnost] dle různých geotechnických typů (GT).

U zemin GT 3 a GT 4 třídy F8 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro šířku  základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m 80 kPa.

V sondě V6 se nacházely zeminy, které vykazovaly na základě makroskopického popisu zvýšený obsah organické složky. Zjištěná hodnota obsahu organických látek činila 2,3 %. Na materiálu navážky třídy S5 a eolických jílech třídy F8 byla zkouškou Proctor-standard zjištěna hodnota maximální objemové hmotnosti v rozmezí 1,62 Mg.m-3 až 1,76 Mg.m-3 a hodnota optimální vlhkosti zeminy od 15,0 % do 19,0%. Zkouškou CBRsat byly stanoveny hodnoty 2,5 % až 26,0 %.

Na lokalitě byly zastižené zeminy klasifikovány dle normy ČSN 73 6133 z hlediska vhodnosti zemin pro pozemní komunikace. Zastižené zeminy třídy F4 a S5 jsou definovány jako podmínečně vhodné jak do násypu, tak pro podloží vozovky a zeminy třídy F8 jsou definovány jako nevhodné do násypu i pro použití do podloží vozovky.

Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zastižené zeminy třídy S5 definovány jako nebezpečně namrzavé, zeminy třídy F4 jako nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé  a zeminy třídy F8 jako vysoce namrzavé.

Dle odstupňované nomenklatury propustnosti hornin [3] byly zeminy zastižené v zájmovém území zařazeny do tříd propustnosti, dle nichž jim byl přiřazen stupeň propustnosti. Zastižené zeminy třídy F4 a S5 se vyznačují propustností s hodnotou filtračního součinitele v řádech od 10-7 m.s-1 do 10-5 m.s-1, čímž spadají do tříd propustnosti VI až IV, které definují prostředí slabě propustné až mírně propustné. Zeminy třídy F8 mají propustnost filtračního součinitele v řádech od 10-10 m.s-1 do 10-9 m.s-1, čímž spadají do třídy propustnosti VIII, která definuje prostředí nepatrně propustné.

V rámci geologických profilů, ověřených do hloubky 4,0 m, lze z hydrogeologického hlediska konstatovat následující závěry. Hladina podzemní vody nebyla naražena v žádné sondě. V sondě V8 se však ustálila v hloubce 3,6 m. Lze tedy konstatovat, že hladina podzemní vody je lehce napjatá. Hladina podzemní vody na lokalitě pravděpodobně komunikuje s povrchovou vodou vodního toku a je s ním v přímé hydraulické souvislosti. Při povrchu sond se vyskytuje technická vrstva konstrukce vozovky, která plní z hydrogeologického hlediska funkci izolátoru. Zemní těleso tvořené písčito-jílovitými sedimenty bude pro vodu z hydrogeologického hlediska spíše mírně až slabě propustné a plní funkci poloizolátoru. Eolické a fluviální jílovité kvartérní sedimenty tvoří z hlediska propustnosti izolátor s nepatrnou propustností.

Voda odebraná ze sondy V8 má neutrální reakci a je velmi tvrdá. Vykazuje slabou agresivitu vůči betonovým konstrukcím (stupeň XA1) a velmi vysokou agresivitu (stupeň IV) na ocel a ocelové konstrukce.

DOPORUČENÍ

Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden za účelem zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Brno, Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Za účelem ověření skladby vozovky bylo provedeno celkem 8 sond, z toho 4 vrtané sondy do hloubky 4,0 m, a 4 vrtané sondy do hloubky 1,0 m.

VODOVOD SO 330 ŘAD „A“ KM 0,000 – 0,126, KANALIZACE SO 310 STOKA „A“

Pro úsek vodovodu SO 330 Řad „A“ ve staničení km 0,000 – 0,126 a kanalizace SO 310 stoka „A“ na ulici Nevrklova byly provedeny sondy V8, V7, V6.

V předpokládané úrovni aktivní zóny, pod úrovní konstrukčních vrstev vozovky byly zastiženy zeminy třídy F4 v sondě V7, a F8 v sondě V8.

Hladina podzemní vody byla zjištěna pouze v sondě V8, a to v hloubce 3,6 m. Hodnota indexu konzistence jemnozrnných zemin třídy F8 (IC) je 0,76 (sonda V8) a redukovaná hodnota indexu konzistence (ICR) třídy F4 je 1,38 (sonda V7), proto lze považovat vodní režim za pendulární (tj. nepříznivý) až difuzní (tj. příznivý). Vodní režim má tendenci ke zlepšení ve směru staničení tj. k ulici Petrůvky.

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy třídy F8 (sonda V8) jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypu a aktivní zóny, zeminy třídy F4 (sonda V7) jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu i aktivní zóny.

Zkouškou CBRsat byly na zeminách třídy F8 ze sondy V8 zjištěny hodnoty 2,5 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard činila 1,62 Mg.m-3 při vlhkosti 19 %.

Doporučení: Vzhledem k zastiženým zeminám a k výsledku CBRsat pod 15 %, bude nutné zeminu upravovat přidáním pojiva CaO v množství cca 3 %. Tloušťku úpravy doporučujeme volit mezi 400 až 500 mm, nebo provést výměnu zeminy, za zeminu vhodnou k použití do aktivní zóny, v obdobné mocnosti. Při výměně zeminy nutno dbát na kriteria filtrace, nestejnozrnosti a propustnosti; je vhodné i počítat s možností použití geosyntetik [4].

VODOVOD SO 330 ŘAD „A“ KM 0,126 – 0,239, KANALIZACE SO 310 STOKA „B“

Pro úsek vodovodu SO 330 Řad „A“ ve staničení km 0,126 – 0,239 a kanalizace SO 310 stoka „B“ na ulici Petrůvky byly provedeny sondy V4, V5, V6.

V předpokládané úrovni aktivní zóny, pod úrovní konstrukčních vrstev vozovky byly v sondě V5, v hloubce 0,5 – 1,0 m, zastiženy zeminy třídy F4, a v sondě V4, v hloubce 0,20 – 1,85 m, zeminy třídy S5. Pod předpokládanou úrovní aktivní zóny v sondě V4 v hloubce 1,85 – 4,00 m byly zastiženy zeminy tříd F6 a F8.

Hladina podzemní vody nebyla zastižena. Hodnota indexu konzistence (IC) zemin třídy S5 (sonda V4) a zemin třídy F4 (sonda V5) je 1,52. Hodnota redukovaného indexu konzistence (ICR) dle Herštuse [2] je 0,67 (sonda V4) a 1,27 (sonda V5). Vodní režim tak lze považovat za pendulární (tj. nepříznivý) až difuzní (tj. příznivý).

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy třídy F4 (sonda V5) a S5 (sonda V4) jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu a aktivní zóny. Zeminy třídy F8 (sonda V4 pod úrovní aktivní zóny) jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypu i aktivní zóny, zeminy třídy F6 jsou do násypu podmínečně vhodné a nevhodné do aktivní

zóny vozovky.

Zkouškou CBRsat byly na zeminách třídy S5 ze sondy V4 zjištěny hodnoty 25 %, resp.  26 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard činila 1,73 Mg.m-3 při vlhkosti 15 %.

Doporučení: U zastižených zemin třídy S5 (sonda V4) byla zjištěna hodnota CBRsat nad 15 %, proto není nutné zeminu upravovat přidáním pojiva a je možné použít tuto zeminu do aktivní zóny [4]. Zeminy třídy F4 (sonda V5) doporučujeme upravovat přidáním pojiva CaO v množství cca 3 %. Tloušťku úpravy doporučujeme volit minimálně mezi 300 až 400 mm, nebo provést výměnu zeminy, za zeminu vhodnou k použití do aktivní zóny v obdobné mocnosti. Při výměně zeminy nutno dbát na kriteria filtrace, nestejnozrnosti a propustnosti; je vhodné i počítat s možností použití geosyntetik [4].

VODOVOD SO 330 ŘAD „B“ , KANALIZACE SO 310 STOKA „C“

Pro úsek vodovodu SO 330 Řad „B“ a kanalizace SO 310 stoka „C“ na ulici Čelakovského byly provedeny sondy V1, V2, V3.

V předpokládané úrovni aktivní zóny, pod úrovní konstrukčních vrstev vozovky byly v sondě V1, v hloubce 0,55 – 1,00 m zastiženy zeminy třídy F4, v sondě V2 v hloubce 0,9 – 1,4 m zeminy třídy S5 a F6 a v sondě V3 v hloubce 0,9 – 1,0 m zeminy třídy S5.

Hladina podzemní vody nebyla zastižena. Hodnota indexu konzistence jemnozrnných zemin (IC) je 1,17 u zemin třídy F4 (sonda V1), u zemin třídy S5 1,55 (sonda V2) a 1,51 (sonda V3). Hodnota redukovaného indexu konzistence (ICR) dle Herštuse [2] je 0,64 (sonda V1), 1,31 (sonda V2) a 1,08 (sonda V3). Vodní režim lze považovat převážně za difuzní (tj. příznivý), pouze u sondy V1 se vodní režim jeví spíše jako pendulární (tj. nepříznivý).

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek na zastižených zeminách a z porovnání s normou ČSN 73 6133 vyplývá, že zeminy třídy  F4 (sonda V1) a S5 (sondy V2 a V3) jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy do násypu a aktivní zóny.

Zkouškou CBRsat byly na zeminách třídy S5 ze sondy V2 zjištěny hodnoty 5,5 %, resp.  6,5 %, maximální objemová hmotnost zjištěná zkouškou Proctor-standard činila 1,76 Mg.m-3 při vlhkosti 15 %.

Doporučení: Vzhledem k zastiženým zeminám a k výsledku CBRsat pod 15 %, bude nutné zeminu upravovat přidáním pojiva CaO v množství cca 3 %. Tloušťku úpravy doporučujeme volit mezi 300 až 400 mm, nebo provést výměnu zeminy, za zeminu vhodnou k použití do aktivní zóny v obdobné mocnosti. Při výměně zeminy nutno dbát na kriteria filtrace, nestejnozrnosti a propustnosti; je vhodné i počítat s možností použití geosyntetik [4].

V průběhu vrtných prací nebyla vizuálně ani senzoricky zjištěna kontaminace zemin.

- Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby

Byl proveden pasport zeleně na staveništi včetně ocenění, a návrhu umístění náhradní výsadby za pokácené stromy.

- Průzkum stávajících přípojek

Byl proveden průzkum stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v jednotlivých nemovitostech. U nemovitostí, kde se nepodařilo zastihnout vlastníka, bude stavba vycházet ze stávajícího stavu viditelného po obnažení jednotlivých přípojek.

##### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Předmětné území není zahrnuto mezi území s ochranou podle jiných právních předpisů (např. podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

##### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba zasahuje do záplavového území 100-leté vody.

Stavba nezasahuje do aktivní zóny záplavového území pro Q100.

Stavba nezasahuje do záplavového území největší zaznamenané přirozené povodně.

Stavba se nenachází v poddolované oblast.

##### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o podzemní stavbu, která nemá vliv na okolní stavby ani pozemky a před kterou není třeba chránit okolí. Realizace stavby nebude mít vliv na odtokové poměry.

##### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace a demolice nejsou požadovány. Je vytipováno 5 stromů, které kolidují s trasou přípojek. U čtyřech z těchto, obvod kmene nepřesáhne, 0,8m ve výšce 1,3m nad terénem a u jednoho stromu, obvod kmene přesáhne, 0,8m ve výšce 1,3m nad terénem.

Tyto stromy jsou navrženy ke kácení, není však podmínkou je vykácet. Jedná se o stromy, které je možno v případě kolize s výkopem vykácet, nebo u kterých je výkop na tolik blízko, že časem může nastat úhyn. V případě nutnosti budou vykáceny a dle projektu inventarizace zeleně budou nahrazeny novými.

##### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba neklade nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ani se stavba nenachází v ochranném pásmu lesa (50 m).

Doba stavby nepřesáhne délku jednoho roku.

Nedojde k dotčení pozemků ZPF.

##### Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.

Nově navržený vodovod a kanalizace budou na svých koncích napojeny na stávající vodovodní řady a stávající stoky. Přípojky budou napojeny na stávající domovní rozvody jednotlivých nemovitostí

S jiným napojením na technickou infrastrukturu se neuvažuje.

S napojením na dopravní infrastrukturu se neuvažuje.

Bezbariérový přístup je v případě vodovodu a kanalizace nerelevantní.

##### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat po úsecích. Předpokládá se, že každém prováděném úseku nejprve začne rekonstrukce kanalizace, následně (v průběhu rekonstrukce kanalizace) začne i rekonstrukce vodovodu. Oprava komunikací bude provedena celoplošně, včetně obnovy poškozených dešťových vpustí a přípojek po všech opravách a rekonstrukcích podzemních inženýrských sítí.

Podmiňující investice

Žádné podmiňující investice nejsou známy.

Vyvolané investice

Žádné vyvolané investice nejsou známy.

Související investice

Stavbu je nutno koordinovat s následujícími investicemi:

- Přestavba železničního uzlu Brno, ul. Čelakovského celá, ul. Petrůvky celá, ul. Nevrklova celá, investor SŽDC

- Úpravy trasy nákladního průtahu – přeložka VO, ul. Nevrklova celá, investor SŽDC

- Oprava komunikace včetně odvodnění, ul. Čelakovského celá, ul. Petrůvky od křiž. Nevrklova – kříž. Slévačská, investor BKOM

- Souvislá údržba chodníků, Nevrklova celá, investor BKOM

- Televizní kabelové rozvody Brno, investor UPC Česká republika, a.s.

- Rekonstrukce horkovodu na ulici Jílkova a Vančurova, investor Teplárny Brno, a.s.

##### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Všechny pozemky se nachází v k.u. Židenice [611115]. Podrobný výpis dotčených pozemků včetně jednotlivých záborů je uveden v příloze H.3.1 „Souhrnná  tabulka vlastníků nemovitostí, celkové zábory“.

##### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Všechny pozemky se nachází v k.u. Židenice [611115]. Podrobný výpis dotčených pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo včetně jednotlivých záborů je uveden v příloze H.3.3 „Souhrnná  tabulka vlastníků dotčených nemovitostí – ochranná pásma“.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

##### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu. Jde tedy o změnu dokončené stavby.

Navrhovaná investice bude dále plnit původní účel.

##### Účel užívání stavby

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Část týkající se kanalizace má za úkol nahradit stávající kanalizaci, která se nachází v nevyhovujícím stavu. Nově navržená kanalizace má za úkol stejně jako stávající, odvádět z území splaškové a dešťové vody.

Část týkající se vodovodu má za úkol nahradit stávající vodovod, který se nachází v nevyhovujícím stavu a v některých úsecích rovněž v nevyhovujících polohách. Nově navržený vodovod má za úkol stejně jako stávající, zásobovat pitnou vodu obyvatelstvo v rekonstruovaných a přilehlých ulicích.

Stavba je navržena v souladu s požadavky objednatele.

##### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

##### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

O žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebylo žádáno. Jedná se o kanalizaci a vodovod, který svým charakterem a účelem nevyžadují žádná zvláštní opatření týkající se přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

##### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky závazných stanovisek jednotlivých dotčených organizací a orgánů státní správy, známé v průběhu zpracování projektové dokumentace, byly do předkládané projektové dokumentace zapracovány.

##### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není zahrnuta do území s ochranou podle jiných právních předpisů (např. podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

##### Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, atd.

Ze záměru, který je podkladem k tomuto projektu a z požadavku investora vyplývá, že je požadována výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, které však zůstanou ve stejných dimenzích jako stávající potrubí. Do rekonstrukce spadá i výměna kanalizačních a vodovodních přípojek.

Vodovodní potrubí:	DN 100 dl. cca 162 m

DN 80 	dl. cca 240 m

Vodovodní přípojky v délce 	dl. cca 555 m (od napojení na řad po vodoměr)

Kanalizační potrubí:	DN 400 dl. cca 252 m

DN 500 dl. cca 74 m

Kanalizační přípojky pod veřejným prostorem

##### Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

Investice je navrhovaná jako rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu. Kanalizace má za úkol odvádět splaškové i dešťové vody. Stejně jako stávající kanalizace. Režim odtoku ani množství odváděných dešťových vod se nemění. Rekonstruované vodovodní potrubí má za úkol stejně jako stávající vodovodní řad, přivádět pitnou vodu do ulice a následně prostřednictvím vodovodních přípojek do nemovitostí. Vodovodní řad nemá vliv na hospodaření s dešťovou vodou. Samotná investice nepotřebuje ani nespotřebovává žádná média ani hmoty. Provoz této investice neprodukuje žádné odpady ani emise.

##### Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba není členěna na etapy.

Délka trvání stavby se předpokládá cca 1 rok. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2020

##### Orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu se odhadují na 25 000 000 Kč bez DPH.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

##### Urbanismus

Trasy kanalizace jsou navrženy v trasách stávajících stok a jsou v souladu s Územním plánem. Trasy vodovodů jsou navrženy částečně ve stávajících trasách v komunikacích a částečně nově v komunikacích a jsou v souladu s Územním plánem.

##### Architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu technické infrastruktury, architektonika je nerelevantní.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

##### Celkové stavební a dispoziční řešení

Dispoziční řešení stavby odpovídá požadavku investora. Navrhovaná kanalizace je navržena v trase původní kanalizace. Výškově návrh kopíruje stávající niveletu. V místech, kde byl stávající vodovod umístěn v komunikaci, navržená trasa kopíruje polohu stávajícího vodovodu. V místech, kde byl stávající vodovod umístěn v chodníku, nebo v zeleném pásu pod vzrostlými stromy, je návrh situován do komunikace a stávající trasa bude zrušena a zafoukána. Trasa byla situačně í výškově navržena s ohledem na místa napojení a rovněž s ohledem na stávající inženýrské sítě.

##### Provozní řešení

Výsledkem provozování stavby nejsou žádné výrobky. Stavba je nevýrobní.

##### Technologie výroby

Žádné technologie výroby nebudou při provozu investice užívány. Jedná se o stavbu sloužící pouze k dopravě médií.

### Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o kanalizaci a vodovod, který svým charakterem a účelem nevyžadují žádná zvláštní opatření týkající se přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

### Bezpečnost při užívání stavby

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti.

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována obsluhou, která má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění.

Provozovatel musí mít vypracovány a schváleny vnitřní dokumenty (postupy) BOZP, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci i všechny jiné osoby provozující investici. Pro stavbu, po jejím dokončení, před započetím užívání a uvedení do zkušebního a později trvalého provozu, platí stávající „Provozní řád“, a stávající kanalizační řád, ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP.

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uveden např. na webových stránkách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Protože se jedná o liniovou stavbu (podzemní trubní vedení), nemá stavba po svém dokončení charakter pracoviště.

Provozovatel technické infrastruktury musí v rámci údržby a oprav díla dodržovat požadavky BOZP týkající se provozovatelů/zaměstnavatelů:

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená provozovateli (zaměstnavateli) příslušnými právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Povinnost provozovatele (zaměstnavatele) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hradit každý provozovatel (zaměstnavatel) v daném objektu pro své zaměstnance.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření provozovatele (zaměstnavatele), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

V projektu byla prevenci rizik věnována adekvátní pozornost, která se promítla do vlastního projektového řešení. Přesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo možné všechna rizika zcela vyloučit.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a zařadit všechny provozované činnosti do jedné ze 4 kategorií. Na základě nejen tohoto zjištění, ale i rozhodnutím příslušné hygienické stanice provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce, dosud klasifikovaných jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.

Nebude-li možné rizika odstranit, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření budou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností provozovatele (zaměstnavatele) na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních povede zaměstnavatel dokumentaci.

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik bude provozovatel (zaměstnavatel) vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

- omezování vzniku rizik,

- odstraňování rizik u zdroje jejich původu (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,

- nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,

- plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,

- přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu),

- udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

- informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,

- zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,

- sdělit zaměstnancům, které zařízení je poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

- zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

- zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v souladu s platnými předpisy a podmínkami, ve kterých je práce vykonávána, a kontrolovat jejich používání.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP

V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé části) nemohla ohrožovat zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí.

Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) odolávala působení prostředí:

- půdní vlhkosti

- podzemní vody,

- atmosférickým vlivům,

- chemickým vlivům,

- vlivům záření,

- otřesům.

Stavba byla z hlediska BOZP navržena tak, aby nedocházelo k úrazu

- uklouznutím,

- pádem,

- nárazem,

- popálením,

- zásahem elektrickým proudem,

- výbuchem,

- pohybujícím se vozidlem v blízkosti stavby.

Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.

Příklady dalších možných rizik

Zvláštní pozornost je třeba věnovat:

- z důvodu nebezpečí nahromadění plynů a par (např. CO2, H2S, HCN, O3) – šachtám a komorám pod úrovní okolní podlahy nebo terénu,

- nádržím s otevřenou hladinou, kde hrozí nebezpečí utonutí,

- zabránění pádu z výšky a pádu do hloubky (prostupy, lávky, stupadle, přístupy, galerie, schodiště apod.),

- ochraně před úrazem elektrickým proudem (silová elektrozařízení),

- možnosti infekce z odpadních vod a kalů (bakterie a viry v odpadních vodách),

- prostředí s nebezpečím výbuchu - uzavřené prostory nad hladinou surové odpadní vody nebo kalů, riziko nahromadění bioplynu (metanu) a par těkavých organických látek,

- manipulaci s uzávěry (vysoké tlaky v potrubí),

- výpadkům v dodávce elektrického proudu, výpadku osvětlení apod.

### Základní charakteristika objektů

##### Stavební řešení

SO 310	Stavební část kanalizace – stoky

Objekt řeší umístění stok včetně jejich výškového osazení a způsobů napojení na stávající kanalizaci. Součástí jsou rovněž šachty a odbočky pro napojení přípojek. Při návrhu trasy stok a jejich výškového umístění byl brán ohled na stávající stav okolních inženýrských sítí, zeleně a stávajících objektů.

SO 320 	Stavební část - kanalizační přípojky

Objekt řeší umístění kanalizačních přípojek včetně jejich výškového osazení a způsobů napojení na stávající objekty. Součástí jsou rovněž dešťové svody. Objekt řeší pouze trasy nacházející se pod veřejným prostorem. Při návrhu trasy přípojek a jejich výškového umístění byl brán ohled na stávající stav okolních inženýrských sítí, zeleně a stávajících objektů.

SO 330 	Stavební část vodovodní řady

Objekt řeší umístění vodovodních řadů včetně jejich výškového osazení a způsobů napojení na stávající vodovod. Součástí jsou rovněž odbočky pro napojení přípojek a armatury nutné k manipulaci s řady a k odvzdušení a odkalení. Při návrhu trasy vodovodu a jeho výškového umístění byl brán ohled na stávající stav okolních inženýrských sítí, zeleně a stávajících objektů.

SO 340 	Stavební část vodovodní přípojky

Objekt řeší umístění vodovodních přípojek včetně jejich výškového osazení a způsobů napojení na stávající domovní rozvody. Při návrhu trasy přípojek a jejich výškového umístění byl brán ohled na stávající stav okolních inženýrských sítí, zeleně a stávajících objektů.

SO 100 	Komunikační úpravy

Objekt řeší zapravení povrchů, které bude provedeno celoplošně. (chodníky, komunikace, silniční zeleň, odvodnění komunikace). Vše do původního stavu.

SO 800  	Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby

Objekt řeší pasport včetně ocenění a znalecký posudek uličního stromořadí na staveništi za účelem zhodnocení aktuálního stavu a provozní bezpečnosti stromů. Dále se rovněž zabývá náhradní výsadbou za kácené stromy včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení města Brna.

##### Konstrukční a materiálové řešení

Kanalizace – Veškeré kanalizační stoky a přípojky jsou navrženy z kameninového potrubí uloženého na pražcích a obetonovaného. Kanalizační šachty jsou umístěny max po 50m a jsou navrženy prefabrikované kanalizační šachty dle požadavků provozovatele v souladu s brněnskými standardy.

Vodovod – Veškeré vodovodní řady jsou navrženy z potrubí z tvárné litiny TLT s těžkou protikorozní ochranou. Důvodem pro užití těžké protikorozní ochrany je blízká přítomnost s tramvajové trati a rovněž souběh s elektrifikovanou železniční tratí. Šoupátka hydranty a navrtávací pasy, stejně jako tvarovky budou použity rovněž TLT. Přípojky do DN80 budou použity z polyetylénu a přípojky nad DN80 budou z TLT.

##### mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita navržených vodovodních řadů je zajištěna návrhem materiálu řadů (viz. předchozí kapitola), návrhem jejich prostorového uspořádání a návrhem způsobu uložení v zemi (viz. vzorový příčný řez).

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

##### Technické řešení

Základem technického řešení je návrh nových tras pro kanalizaci a vodovod, s ohledem na stávající inženýrské sítě, zeleň a další stávající objekty. Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Část týkající se kanalizace má za úkol nahradit stávající kanalizaci, která je v nevyhovujícím stavu. Nově navržená kanalizace má za úkol stejně jako stávající, odvádět z území splaškové a dešťové vody. Část týkající se vodovodu má za úkol nahradit stávající vodovod, který je v nevyhovujícím stavu a v některých úsecích rovněž v nevyhovujících polohách. Nově navržený vodovod má za úkol stejně jako stávající, zásobovat pitnou vodu obyvatelstvo v rekonstruovaných a přilehlých ulicích. Dispoziční řešení stavby odpovídá požadavku investora. Navrhovaná kanalizace je navržena v trase původní kanalizace. Výškově návrh kopíruje stávající niveletu. V místech, kde byl stávající vodovod umístěn v komunikaci, navržená trasa kopíruje polohu stávajícího vodovodu. V místech, kde byl stávající vodovod umístěn v chodníku, nebo v zeleném pásu pod vzrostlými stromy, je návrh situován do komunikace a stávající trasa bude zrušena a zafoukána. Trasa byla situačně í výškově navržena s ohledem na místa napojení a rovněž s ohledem na stávající inženýrské sítě.

##### Výčet technických a technologických zařízení

Žádná technologická zařízení nejsou navrhována.

### Zásady požárně bezpečnostní řešení

##### Rozdělení stavby do požárních úseků

Charakter investice neumožňuje, ani nevytváří důvody pro návrh a realizaci požárních úseků.

##### Stanovení požárního rizika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

##### Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Vzhledem k charakteru stavby a použitým materiálům (litina, kamenina a vodovodní přípojky z plast) není nutno stanovovat

##### Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Požární zásah ke kanalizační síti a vodovodní síti se nepředpokládá.

Stávající únikové cesty pro případnou evakuaci zůstávají bez změn a jsou dostatečné.

##### Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požárně nebezpečným prostorem a rovněž není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Objekt kanalizace ani objekt vodovodu nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru.

##### Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Nejbližší zdroje požární vody jsou zajištěny ze stávajících hydrantů v okolí.

Nejbližší požární podzemní hydrant je v ulici Táborská před domem č. 1297/185, 615 00 Brno-Židenice. Vydatnost hydrantu je 33 l/s a plocha pomyslné kružnice poloměru 200m okolo tohoto hydrantu zasahuje část zmiňované investice.

Nejbližší požární nadzemní hydrant je před čerpací stanicí MOL (dříve AGIP) Olomoucká 85, 618 00 Brno-Černovice Židenice. Vydatnost hydrantu je 38 l/s a řešená investice spadá do plochy vymezené pomyslnou kružnicí poloměru 600m okolo tohoto hydrantu.

Stavba nezasahuje dostávajících zdrojů požární vody. Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit ve smyslu ČSN 73 0873 čl. 4.4

Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

##### Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových plochách pro požární techniku.

##### Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Investice neobsahuje žádná technická, ani technologická zařízení. Jedná se čistě o vodovodní řady a kanalizační stoky.

Navržená stavba neklade zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních konstrukcí, nebo na snížení hořlavosti stavebních hmot.

##### Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Navržená investice nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, ani požárně bezpečnostními zařízeními.

##### Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba není výrobním objektem a pro její provoz nejsou vyžadovány žádné zdroje energie (jedná se o vodovod a gravitační kanalizaci). Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné nároky na tepelné izolace.

### Hygienické požadavky

Stavba není určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob. Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou apod.).

Zdraví osob není stavbou ani provozem kanalizace ovlivněno. Zaměstnanci zhotovitele stavby a provozovatele kanalizace a vodovodu jsou povinni dodržovat platné zásady BOZP a řídit se pokyny zaměstnavatele a platným Provozním řádem kanalizační sítě a Provozním řádem vodovodní sítě.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

##### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o kanalizaci a přeložku vodovodu – radonová ochrana není relevantní

##### Ochrana před bludnými proudy

Na trase dochází k souběhu vodovodního řadu s elektrifikovanou železniční tratí a rovněž se trasa v některých místech přiblíží k tramvajové trati. Pro ochranu před bludnými proudy bude u vodovodu použito potrubí z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou a zámkovými spoji. Na kanalizační potrubí z kameniny, nemají bludné proudy žádný vliv.

##### Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti ani v území s nebezpečím poddolování.

##### Ochrana před hlukem

Jde o technickou infrastrukturu, Chránit stavbu před hlukem je nerelevantní.

##### Protipovodňová opatření

Přes to, že se investice nachází v komunikacích mezi domy a přes to, že řeka Svitava je vzdálená cca 600m od zájmového území, nachází se část investice v záplavovém území Q100. Vzhledem k tomu, že celá okolní kanalizační síť není chráněná proti vniknutí povodňových vod, protipovodňová ochrana nemá smysl. Protipovodňová ochrana není navrhována.

##### Ochrana před ostatními vlivy

Vliv poddolování – nejedná se o poddolovanou oblast

Výskyt metanu - Metan se vyskytuje zpravidla na poddolovaném území, zejména v lokalitách, kde již bylo hlubinné dobývání ukončeno, např. v okolí starých důlních děl, která nejsou větrána, kde důlní plyny pronikají skrze propustnost nadložních vrstev na zemský povrch. Vzhledem k tomu, že se nejedná o poddolovanou oblast a rovněž vzhledem k tomu, že metan je lehčí než vzduch a kanalizace je odvětraná, nebyl důvod výskyt metanu řešit.

## Připojení na technickou infrastrukturu

##### Napojovací místa technické infrastruktury

Jediná infrastruktura, na kterou je stavbu nutno napojit, je stávající kanalizační a vodovodní síť. Jedná se o místa, kde si stávající a nově postavená infrastruktura předá dopravované médium. Tato napojení budou realizována pomocí spojek, nebo v šachtách.

##### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

V každém místě napojení odpovídá dimenze navrhované investice dimenzi stávající sítě. Dimenze napojovacích míst budou tedy shodná s dimenzí použitých potrubí.

Vodovod: DN80, DN100, (1“, 5/4“. DN100 – vodovodní přípojky)

Kanalizace: DN400, DN500, (DN150, DN200 – odbočky pro přípojky)

Délky jednotlivých potrubí jsou uvedeny v B.2.1.g – „Navrhované parametry stavby…“

## Dopravní řešení

##### Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

K zajištění provozu, čištění a údržbě kanalizace budou užívány kanalizační šachty, které jsou umístěny v komunikaci.

Bezbariérové opatření pro přístupnost a užíváni investice osobami se sníženou schopností pohybu jsou nerelevantní – jde o kanalizaci a vodovod. Během stavby dojde k dočasnému omezení dopravy. Bude omezena doprava po příslušných částech komunikací Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova. Dopravní značení po dobu stavby bude provedeno podle projektu dopravního značení, který je součástí dokumentace. Trvalé dopravní značení nebude stavbou změněno.

Během stavby dojde i k omezení pohybu chodců. Při stavbě musí být umožněn přístup ke stávajícím objektům, nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště, a to pomocí provizorních chodníků a přemostění stavebních rýh. Stavební rýhy v chodníku budou přemostěny pochůznými lávkami se zábradlím. V noci budou výkopy označeny světelným výstražným zařízením. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný provoz pro pěší i pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

##### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Investice jako taková nepotřebuje žádné napojení na dopravní infrastrukturu. K zajištění provozu, čištění a údržbě kanalizace budou užívány kanalizační šachty, které jsou umístěny v komunikaci. Tato činnost však vždy probíhá za běžného provozu. Při stavbě budou pro příjezd využívány místní komunikace.

##### Doprava v klidu

Jde o rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Dopravu v klidu nebyl důvod řešit.

##### Pěší a cyklistické stezky

V místě stavby se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

##### Terénní úpravy

Terénní úpravy se nenavrhují. Povrchy budou uvedeny do původního stavu.

##### Použité vegetační prvky

Je navržena náhradní výsadba za pokácené stromy. Návrh nově vysazených stromů a jejich umístění je uveden v příloze „K.  SO 800 Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby“.

##### Biotechnická opatření

Nejsou navrhovány

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

##### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší a hluk

Investice jako taková nemá žádný vliv na ovzduší ani na klima, a nezpůsobuje žádný hluk.

Stavba kanalizace svým charakterem nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Vlivy na vodu

Investice jako taková nemá žádný vliv na povrchové ani podzemní vody. Lze konstatovat, že v případě špatného stavu stávající kanalizace dojde investicí k zabránění průsaku odváděných splaškových vod do horninového prostředí a následně do podzemních vod.

Odpady

Investice jako taková nebude při svém provozu produkovat žádné odpady.

Vlivy na půdu

Stavba neklade nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu.

Doba stavby nepřesáhne délku jednoho roku.

Nedojde k dotčení pozemků ZPF.

Vlivy na horninové prostředí

Lze konstatovat, že v případě špatného stavu stávající kanalizace dojde investicí k zabránění průsaku odváděných splaškových vod do horninového prostředí.

##### Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Investice nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V místech ani v bezprostřední blízkosti plánované investice se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani území, kde by se vyskytovali chráněné živočišné druhy apod.

Stavba nenaruší ani neovlivní žádné ekologické funkce ani vazby v krajině.

Trasa koliduje s 5-ti vzrostlými stromy. Pokud to bude nutné, mohou být tyto stromy vykáceny. Ostatní stromy poblíž trasy kanalizace a jejích přípojek budou v obvodu staveniště chráněny deštěním do výšky min. 2 m. Ochranné deštění bude provedeno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruny stromů bude chráněná před poškozením stavebními mechanismy.

Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutné ošetřit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy v blízkosti kořenů budou prováděny ručně.

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanismy.

Vykácené stromy budou nahrazeny viz. „K.  SO 800 Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby“.

##### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V rámci stavby není dotčené území zařazené do systému Natura 2000. Vzhledem ke skutečnosti, že v prostoru výstavby není zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nelze kvalifikovat vliv stavby jako významný.

##### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Investice nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA.

##### V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, nebo integrované povolení, bylo – li vydáno

Jedná se o stavbu, která umožňuje dopravu pitné vody k odběratelům a odvádění dešťových a splaškových vod z dané oblasti do čistírny odpadních vod. Samotná investice tedy přispívá k ochraně životního prostředí. Investice je v souladu se zákonem. Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

##### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Z hlediska životního prostředí nebo hygienických norem nejsou pro tuto stavbu navrhované.

Ve vztahu k okolním pozemkům je ochranné pásmo určeno zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění, ze kterého vyplývá ochranné pásmo 1,5m od vnějšího líce potrubí na každou stranu, při uložení potrubí niveletou do hloubky 2,5m a méně. Při uložení nivelety potrubí od 2,5m hlouběji se ochranné pásmo rozšiřuje o 1m na každou stranu.

## Ochrana obyvatelstva

Před investicí není nutno obyvatelstvo chránit. V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. S využitím stavby pro potřeby CO není uvažováno.

## Zásady organizace výstavby

##### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při výstavbě se nepředpokládá potřeba ani spotřeba rozhodujících médií, přísun vhodného zásypového materiálu bude zajišťovat zhotovitel stavby svým dodavatelem. Potřeby materiálů jsou zřejmé z výpisů materiálů.

##### Odvodnění staveniště

Návrh doplňujícího odvodnění staveniště se nepředpokládá.

##### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je propojeno se stávající dopravní infrastrukturou. S napojením na jinou technickou infrastrukturu se neuvažuje.

##### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Pro přístup do okolních nemovitostí budou umístěny přechody rýh. Při výstavbě bude nutno omezit prašnost na nejnižší možnou míru. Je třeba předpokládat se zvýšením hlučnosti při výstavbě, hlavně při rozebírání povrchů místních komunikací a při hutnění zásypu rýhy.

##### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace a demolice nejsou požadovány. Je vytipováno 5 stromů, které kolidují s trasou přípojek. U čtyřech z těchto, obvod kmene nepřesáhne, 0,8m ve výšce 1,3m nad terénem a u jednoho stromu, obvod kmene přesáhne, 0,8m ve výšce 1,3m nad terénem.

Tyto stromy jsou navrženy ke kácení, není však podmínkou je vykácet. Jedná se o stromy, které je možno v případě kolize s výkopem vykácet, nebo u kterých je výkop na tolik blízko, že časem může nastat úhyn. V případě nutnosti budou vykáceny a dle projektu inventarizace zeleně budou nahrazeny novými.

##### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Obvod staveniště je vyznačen v situačních výkresech, jedná se o maximální zábor pro staveniště po dobu výstavby. Součástí stavby nejsou žádné požadavky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

##### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy dokumentace neřeší. Nelze předpokládat, zda a kde mohou vzniknout bariéry. V případě potřeby je dodavatel stavby povinen bezbariérové obchozí trasy zajistit.

##### Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,	jejich likvidace

Odpady budou vznikat při přípravě i při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady.

Se zvýšením emisí je nutno počítat od stavebních strojů. Přebytečný výkopek z rýh v komunikací bude odvážen na trvalou deponii inertního materiálu, která bude určena investorem stavby.

##### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytečný výkopek z rýh bude odvážen na trvalou deponii inertního materiálu, rozvozná vzdálenost se předpokládá do 15ti km. Přísun vhodného zásypového materiálu bude zajišťovat zhotovitel stavby svým dodavatelem.

##### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je třeba, aby dodavatel stavby dbal na maximálně možnou míru ochrany životního prostředí při výstavbě, zejména omezením prašnosti a znečištění okolních povrchů, významná je rovněž co nejkratší lhůta výstavby.

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby zpracován.

Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími emisemi).

Zásady řešení odpadového hospodářství z výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a demoličními pracemi.

Další odpady vzniknou v souvislosti s nezbytným kácením a mýcením dřevin.

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení, případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo).

V průběhu stavby:

Odpady budou vznikat pouze při přípravě a při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady.

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou předány oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, to je do zařízení, které je k tomu určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě souhlasu příslušného krajského úřadu podle §14 odst. 1 zákona o odpadech.

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů.

Ohlášení produkce a nakládání s odpady za kalendářní rok je třeba provést v integrovaném systému ohlašovacích povinností www.ispop.cz.

Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady).

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu vyhlášky č. 93/2016 Sb.) uvádí tabulka:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi

Tabulka č. 1

| Druh | Kód | Kategorie | Max. množství produkovaných odpadů (t) | likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obaly - papírový | 150101 | O | 0,50 t | 3 |
| - plastový | 150102 | O | 0,5 t | 1 |
| - směsné | 150106 | O | 0,0,5 t | 4 |
| Beton | 170101 | O | 2689 t | 1 |
| Keramika | 170103 | O | 72 t | 1 |
| Dřevo | 170201 | O | 3 t | 3 |
| Plasty | 170203 | O | 0,3 t | 1 |
| Živičná suť | 170302 | O | 826 t | 1 |
| Litinové potrubí | 170407 | O | 7 t | 1 |
| Štěrk a výkopová zemina čistá | 170504 | O | 3522 t | 1 |
| Směs stavební a demoliční suti | 170903 | N | 6 t | 1 |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 170504 | O | - t | 2 |

- Budou předány do zařízení k materiálovému využívání odpadů – např. k využívání odpadů formou recyklace (např. sklo, kovy, plasty, asfaltobeton, stavební suti – beton, cihly, keramika apod.)

- Budou předány do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (např. zeminy).

- Budou předány do zařízení k energetickému využívání  odpadů (spalitelné odpady – např. dřevo, plasty).

- Budou předány případně do zařízení  k odstraňování odpadů - skládka ( např. zbytky izolací, zemina, nerecyklovatelné stavební suti).

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

V rámci konečného nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech (materiálové využití, energetické využití, odstranění).

##### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních montážních, stavebně montážních, bouracích a udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno (§ 3 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.)

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů.

Zhotovitel musí:

a)	dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy,

b)	dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi,

c)	zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,

d)	zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí,

e)	zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,

f)	nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personálu zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle uvážení zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček.

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých daných podmínek, povinnost písemně určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen „koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti.

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a obdobných nařízení a norem.

Požadavky BOZP na zajištění staveniště

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím požadavkům:

1.	Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

a)	staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené,

b)	u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou,

c)	nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, např.

-	řízením provozu nebo

-	ostrahou,

d)	zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná podobná místa.

2.	Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

3.	Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo jejich bezpečný pohyb.

4.	Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami.

5.	Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky.

6.	Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

7.	Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

8.	Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě.

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám:

1.	Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny.

2.	Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky.

3.	Další požadavky

a)	dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby,

b)	hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

4.	nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění.

Požadavky BOZP na zemní práce

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být:

1.	Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost;

2.	Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu;

3.	Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek jejich směrové a hloubkové uložení;

4.	Určeno:

a)	rozmístění stavebních výkopů a jam,

b)	způsoby těžení zeminy,

c)	zajištění stěn výkopů proti sesutí,

d)	zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací,

e)	stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště

vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které náleží zhotoviteli.

Požadavky BOZP na venkovní pracoviště

Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné především:

1.	Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce nebo v hloubce.

2.	Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo jeho části.

3.	Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování.

4.	Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem

a)	nepříznivých povětrnostních podmínek,

b)	nevyhovujícího stavu technických zařízení,

c)	předem nepředvídatelných okolností.

5.	V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích.

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí:

1.	Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi.

2.	Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro stavbu.

3.	Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.

4.	Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby mohly být zajištěny:

a)	stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození,

b)	zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány (mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty skladovány max. do výše 2m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 1,5 m a jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m),

c)	skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a zabezpečení proti rozvalení,

d)	zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich,

e)	zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze,

f)	skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a způsobem, který určil jejich výrobce,

g)	trubky, kulatina apod. proti rozvalení,

h)	mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, pokud výrobce nestanovil jinak.

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení

Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o:

1.	únosnosti půdy,

2.	sklonu svahů a výkopů,

3.	uložení podzemních či nadzemních vedení,

4.	způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi,

5.	způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení výkopovými pracemi,

6.	výšce stavěného objektu.

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí:

1.	místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem,

2.	místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu,

3.	komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel,

4.	rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění hlavního vypínače elektrického proudu,

5.	a další obdobné relevantní údaje.

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen:

1.	seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními podmínkami,

2.	zajistit stabilitu používaných stavebních strojů,

3.	zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor kolem těchto strojů a zařízení,

4.	předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při

a)	jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním vedení, výkopech apod.,

b)	pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo svahem,

c)	použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich provozu,

d)	před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních hydrantů, uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod.,

e)	používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod.,

f)	používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích.

Požadavky BOZP na lešení a obdobná zařízení

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability.

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody nebo výtahy).

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,

e) přípustná zatížení,

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.

Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

Požadavky BOZP na práce ve výškách

- Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění

a)	na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b)	na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

- Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.

- Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně, na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).

- Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

- Ochranu proti pádu není nutné provádět

a)	na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),

b)	podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c)	pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele zhotovitele.

- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

a)	bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

b)	čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),

c)	dohlednost v místě práce menší než 30 m,

d)	teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

- Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

- Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m, a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

- Vstupním, periodickým a mimořádným preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobovat zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 m na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 50 let v intervalu 1x za rok.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb.

Zásady poskytování OOPP:

- Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

- Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností.

- Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání.

Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP

Zaměstnanci jsou povinni:

- používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit,

- provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP,

- odkládat OOPP na místech k tomu určených,

- žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů)

- Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které

- doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,

- týkají se jimi vykonávané práce,

- vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána,

- a je povinen

- soustavně je vyžadovat a

- kontrolovat jejich dodržování.

- Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále

- při změně

- pracovního zařazení,

- druhu práce,

- při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

- v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Zhotovitel určí

- obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- způsob ověřování znalostí zaměstnanců,

- vedení dokumentace o provedeném školení.

- Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

- Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a demontáži lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše.

##### Úpravy pro Bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Zatím nejsou známy žádné požadavky na bezbariérové užívání výstavbou dotčených okolních staveb. V případě, že bude takovýto požadavek vznesen, je zhotovitel povinen provést úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou (při výstavbě) dotčených okolních staveb.

##### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba bude probíhat v místních komunikacích, chodnících a zelených plochách v ul. Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova. Příjezd na staveniště bude veden po místních komunikacích.

Před zahájením výstavby zhotovitel stavby zajistí stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu. Po celou dobu stavby bude pro silniční dopravu umístěno přechodné dopravní značení dle požadavků DIO.

##### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

##### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzhledem k tomu, že stavba se rozkládá v prostoru tří ulic, bude stavba rozdělena do tří úseků.

Předpokládá se, že začátkem roku budou započaty práce na kanalizaci v úsecích 1 (ulice Čelakovského) a 3 (ulice Nevrklova). Postup prací bude ve směru staničení kanalizace. O měsíc později budou v těchto úsecích (1, 3) započaty práce i na vodovodu. Po dokončení prací a provizorním zásypu komunikace po svršek v těchto dvou úsecích, bude proveden poslední úsek (2.úsek) kanalizace. Postup prací bude ve směru staničení kanalizace. O měsíc později budou opět započaty práce na vodovodu. Po dokončení 2. části budou celoplošně zapraveny komunikace ve všech třech částech.

Konkrétní rozhodující dílčí termíny nejsou stanoveny. Vše se odvíjí od včasného započetí stavby na začátku sezóny.

Etapizace není navrhovaná.

## Celkové vodohospodářské řešení

Potřeba vody – zásobování vodou

Navrhovaná investice neklade požadavky na potřebu vody, ani nijak stávající potřebu neovlivní.

Odvádění odpadních vod (vypouštění)

Navrhovaná investice nebude produkovat odpadní vody. Sama investice má za úkol odvést dešťovou a splaškovou vodu na ČOV.

Odvádění dešťových vod

Navrhovaná investice nebude produkovat odpadní vody. Sama investice má za úkol odvést dešťovou a splaškovou vodu na ČOV.

Vliv na odtokové poměry

Stavba nemá žádný vliv na odtokové poměry

Vliv na průchod velkých vod

Stavba nemá žádný vliv na průchod velkých vod

Protipovodňová ochrana

Stavba se nachází v záplavovém území Q100. Stavba slouží k odvádění splaškových ale i dešťových vod. Protipovodňová ochrana je tedy nerelevantní

Čerpání podzemních vod

Po dobu výstavby, v úseku, kde se dno rýhy nachází pod hladinou podzemní vody, bude probíhat čerpání podzemní vody z výkopu, za účelem umožnění položení potrubí.

Nakládání s vodami (podle zákona)

Jedná se o vodovod a jednotnou kanalizaci. Při výstavbě se v případě přítomnosti podzemní vody bude čerpat pouze voda z rýhy a to jen po dobu nezbytně nutnou a bude se vypouštět do stávající kanalizace – není důvod žádat o povolení nakládání s vodami.

Brno, leden 2019					vypracoval: Ing. Tomáš Pleský