| D.1.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): "Brno, Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova -rekonstrukce kanalizace a vodovodu" |  |  |  | Datum: 01/2019 |
| Podnázev: SO 310 SATAVEBNÍ ČÁST KANALIZACE - STOKY |  | stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno Stavebník: zástupce investora BVK |  | Adresa: Pisárecká 555/1a 603 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno; |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	3

2.	PODKLADY	3

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	3

4.	NÁVRH	3

4.1	Kanalizace	3

4.1.1	Výškové řešení	3

4.1.2	Potrubí	4

4.1.3	Kanalizační šachty	5

4.1.4	Šachty v místech napojení stok „A“ a „B“ na stávající kanalizaci	5

4.1.5	Odbočky	5

4.1.6	Zkoušky vodotěsnosti	6

4.1.7	Rušené potrubí	6

4.2	Přeložky	6

5.	Zemní práce a stavební rýha	6

5.1	Závěry IG průzkumu	6

5.2	Čerpání vod	7

5.3	Inženýrské sítě	7

5.4	Výkopy pro potrubí	8

5.5	Dno stavební rýhy	8

5.6	Zásyp výkopu a obnova povrchů	8

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	8

6.	závěr	9

# ÚVOD

Celá akce komplexně řeší přívod vody do nemovitostí, včetně odvádění splaškových a dešťových vod a rovněž odvádění dešťových vod z komunikace. Proběhne rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok včetně šachet a přípojek na vodovod a kanalizaci. Stávající dimenze potrubí zůstanou zachovány. Kanalizační potrubí bude ponecháno ve stávající poloze a jeho přípojky jsou navrženy ve stávajících dimenzích, kolmo k trase potrubí, s ohledem na stávající okolní sítě.

Vodovodní potrubí bude v místech, kde bylo stávající potrubí uloženo v komunikaci ponecháno ve stávající poloze. V místech, kde bylo stávající potrubí umístěno mimo komunikaci, bude trasa návrhu odsunuta do komunikace. Vodovodní přípojky budou v rámci možností s ohledem na okolní inženýrské sítě narovnány a navrženy kolmo k trase potrubí.

Po rekonstrukci potrubí kanalizace a vodovodu včetně přípojek a dešťových vpustí, proběhne zapravení povrchů v celé šíři vozovek a chodníků.

# PODKLADY

Jejich výčet je uveden v příloze A – Průvodní zpráva.

# POPIS SOUČASNÉHO STAVU

V současném stavu se v prostoru všech tří rekonstruovaných ulic nachází stávající kameninová kanalizace DN400 s výjimkou ulice Nevrklova, kde je část trasy o délce cca 74m řešena profilem DN500. V celé řešené trase stávající kanalizace byl proveden kamerový průzkum, který prokázal nevyhovující stav sítě. (jde o úseky s rozpraskaným potrubím, kde místy i chybí části potrubí a vznikají v těchto místech kaverny, dále o neodborně zaústěné přípojky a atd. Na obou koncích rekonstruovaného úseku se trasa stávajícího potrubí napojuje na již zrekonstruované potrubí a šachty. Z tohoto důvodu není požadováno v místech napojení v ulicích Nevrklova a Čelakovského zřizovat nové šachty. V ulici Petrůvky, v úseku mezi ulicemi Čelakovského a Slévačská je kanalizace po nedávné opravě havárie z roku 2002 a 1998. V tomto úseku neproběhne rekonstrukce kanalizace, ale jen přípojek a uličních vpustí.

# NÁVRH

## Kanalizace

Jedná se o nové kanalizační potrubí pro jednotnou gravitační kanalizaci, nahrazující stávající nevyhovující potrubí. Trasa nově navrženého potrubí je shodná s trasou stávajícího potrubí. Jako materiál bude použito kameninové obetonované potrubí DN 400 dl. cca 251 m a DN 500 dl. cca 74 m. Na trase je navrženo 8 kanalizačních šachet, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne 50m. Poloha šachet koresponduje s polohou stávajících šachet. Ve výjimečných případech jsou některé šachty posunuty oproti stávajícímu stavu ve směru shodném s osou potrubí, z důvodu dodržení prostorové normy. Nové stoky jsou navrženy a budou vybudovány v souladu s ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky.

### Výškové řešení

- Hloubka uložení navrženého kanalizačního potrubí vychází z hloubky uložení stávající kanalizace v místech napojení, z hloubky uložení stávajících přípojek a z požadavku na minimální spád. Niveleta navrženého potrubí se pohybuje v rozmezí 2,77 - 3,83 m pod terénem.

Spád navržené trasy je dán polohou stávající kanalizace v místech napojení.

### Potrubí

Profil navrženého potrubí odpovídá stávajícímu profilu a rovněž požadavkům investora. Uložení potrubí bude provedeno podle pokynů výrobce trub. Dle požadavku brněnských standardů pro kanalizaci bude potrubí ukládáno na betonové podkladní pražce a obetonováno prostým betonem třídy C16/20. Obsyp bude proveden nesoudržnou zeminou se zrny do velikosti 20 mm.

Spojování trub bude prováděno výhradně přes hrdla, v odůvodněných případech pomocí opravné přesuvné manžety (např. Flex Seal). Při napojení na šachty budou použity originální šachtové vložky výrobce trub. Vnitřní strana spojek musí být proti agresivitě odpadních splaškových vod chráněna se stejnými parametry trvanlivosti jako trubní část.

Hrdlové spoje budou uvnitř trouby po celém obvodu dotěsněny (např. tmelem Kanafug).

Zhotovitel stavby je povinný se při pokládce, hutnění a spojování trub řídit montážními předpisy jejich výrobců.

Bude použito kameninové trouby DN400 a DN500 se zvýšenou vrcholovou pevností a spojovacím systémem typu C (spoj S) s integrovaným těsnícím kroužkem.

| úsek | profil | délka | materiálové provedení |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoka „A“ (úsek Š1-Š2 ) | DN 500 | 73,98 m | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém CS, se zvýšenou vrcholovou únosností. |
| Stoka „A“ (úsek Š2-Š3 ) | DN 400 | 43,07 m | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém CS, se zvýšenou vrcholovou únosností. |
| Stoka „B“ | DN 400 | 56,82 m | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém CS, se zvýšenou vrcholovou únosností. |
| Stoka „C“ | DN 400 | 151,36 m | obetonované kameninové trouby s integrovaným těsnícím profilem, spojovací systém CS, se zvýšenou vrcholovou únosností. |

Povolená odchylka sklonu při realizaci musí odpovídat platné ČSN – při pokládce nesmí na potrubí vzniknout proti sklon. Z tohoto důvodu je pro realizaci stavby předepsáno použití laserového zaměřovače. Tento požadavek je nutno bezpodmínečně dodržet, neboť se požaduje realizace potrubí v přímé bez směrových i výškových nerovností. Jediné přípustné směrové a výškové lomy jsou v šachtách – podle této PD.

Po dokončení stavby bude investorovi předložena dokumentace skutečného provedení. Součástí dodávky stavby bude kamerová prohlídka s číselným záznamem sklonu stoky v průběhu celé délky.

### Kanalizační šachty

Navržené kanalizační šachty budou vystrojeny v souladu s Městskými standarty pro kanalizační zařízení. Při návrhu šachet se vycházelo ze zkušeností a požadavků správce kanalizace. Byla navržena jedna šachta „Š5“ s monolitickým dnem. Ostatní šachty jsou prefabrikované. Nad dnem šachet budou osazeny prefabrikované díly vstupních komínů šachet, vnitřního průměru 1000mm a tl. prefabrikátů 120 mm v provedení s gumovým těsněním (standardně beton C40/50 XA1 XF4) v provedení s originálním těsnícím kroužkem výrobce prefabrikátů, spáry mezi prefabrikáty budou vypraveny a vymazány (např. Ergelitem). Stupadla budou použita: kapsové stupadlo plastové typ Kasi (v přechodové skruži), ocelová stupadla opatřená PE potahem (např. Eurobeton) budou zabudovány do betonových prefabrikátů již při výrobě, na stavbě budou osazovány pouze do monolitických den šachet. Stupadla v šachtách budou osazena podle výkresů šachet. Litinový kanalizační poklop bude použit „typ Brno“ s rámem o průměru 600 mm ze šedé litiny, nosnost D400. Poklopy budou výškově osazeny dle dokumentace, jejich definitivní výšková úprava bude provedena dle D.5 „Komunikační úpravy“.

Šachta Š5 s monolitickým dnem

Bude provedena s monolitickým dnem a prefabrikovaným vstupním komínem o vnitřním průměru vstupní části 1000mm a v tl. prefabrikátů 120mm v provedení s gumovým těsněním (standardně beton C40/50 XA1 XF4). Stávající šachta v místě šachty Š5 bude v plném rozsahu vybourána a na jejím místě bude postavena nová šachta s monolitickým dnem. Pracovní spáry musí být vodotěsně upraveny (např. bobtnavým bentonitovým těsnícím páskem, ocelovým plechem apod.). V šachtě dojde k propojení stávajícího kameninového potrubí DN400 a nové kanalizace. Dno šachty Š5 bude provedeno jako monolitické. Obloukový přechodový žlábek bude vytvarován z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem. Napojení nových potrubí DN 400 na šachtu bude pomocí zkrácené kameninové trouby, zazděné do betonového zdiva. Těsnění stávajícího potrubí DN400 i navrženého potrubí DN400 ve stěně monolitické šachty, bude provedeno pomocí bobtnavého bentonitového těsnícího pásku. Podesta šachty bude provedena z houževnatého betonu C25/30 XA2 a bude vždy vyspárovaná směrem k průtokovému profilu (3 %). Betonáž podesty musí být prováděna po vrstvách a žlábek musí být před betonáží podesty zajištěn před „vyplaváním“. Nad žlábkem budou pro úpravu hrany podesty použity glazované keramické cihly Klinker - viz výkresová část.

Prefabrikované šachty

Na stoce jsou v souladu s platnými normami navrženy betonové prefabrikované kanalizační šachty. Prefabrikované díly vstupních komínů šachet budou dodány o vnitřním průměru vstupní části 1000mm a v tl. prefabrikátů 120mm v provedení s gumovým těsněním (standardně beton C40/50 XA1 XF4). Prefabrikované dno bude dodáno s půleným profilem ve dně, žlábky v šachtách budou provedeny z kameninových půlžlábků, spáry mezi tvarovkami budou vytřeny těsnícím tmelem (např. Kanafug, Ergelit). Podesta bude řešena podle požadavků brněnských standardů. Napojení do prefabrikovaných šachet bude přes ve výrobě osazené šachtové vložky. Zhotovitel stavby je povinný se při pokládce, hutnění a spojování trub řídit montážními předpisy jejich výrobců.

### Šachty v místech napojení stok „A“ a „B“ na stávající kanalizaci

Vzhledem k tomu, že šachta č. 6754 (v místě křižovatek Nevrklova x Jílkova) je z roku 2009 a šachta č. 3166975 (v místě křižovatek Čelakovského x Táborská) je z roku 2005, budou obě tyto šachty v místech napojení investice na okolní stoky ponechány stávající, jen budou po napojení a zatěsnění vyspraveny.

Šachta Š5 v místě stávající šachty č. 62861 bude provedena nová s monolitickým dnem. Viz „Šachta Š5 s monolitickým dnem“

### Odbočky

- V řešeném území budou rovněž zrekonstruovány kanalizační přípojky pod veřejným prostorem (od navržené stoky po hranici nemovitostí) a to v původních profilech a v délkách. Dále budou rovněž rekonstruovány uliční vpusti. Stávající uliční vpusti budou odstraněny a na jejich místo budou osazeny nové,

- Jako odbočky pro uliční vpusti, domovní přípojky a dešťové svody budou použity výhradně kameninové tvarovky DN500/200, DN500/150 a DN400/200, DN400/150 s úhly odbočení 90, nebo 45 se zvýšenou vrcholovou pevností.

### Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti budou prováděny podle platné ČSN EN 1610 (75 6114) - po dokončených úsecích mezi šachtami.

### Rušené potrubí

Vzhledem k tomu, že je nová kanalizace navržena v celé délce v trase stávající kanalizace, bude stávající kanalizační potrubí vybouráno, demontováno a odvezeno na skládku.

## Přeložky

Není počítáno s žádnými přeložkami.

# Zemní práce a stavební rýha

## Závěry IG průzkumu

K ověření základové půdy bylo v zájmovém území realizováno 8 vrtaných sond do hloubky 1,0 m a 4,0 m. Celkem bylo odvrtáno 20,0 m.

V geologických profilech sond V1 až V8 byla od povrchu do hloubky 0,20m až 0,55 m zastižena technická vrstva konstrukce vozovky, která je rozdělena na kryt vozovky a podkladní vrstvy. Kryt vozovky tvořený betonem stmeleným asfaltovým pojivem byl zastižen ve všech sondách od povrchu do hloubky 0,05 m až 0,25 m. Podkladní vrstva tvořená betonem stmeleným cementovým pojivem byla zastižena v sondách V1, V5, V6, V7 a V8 od hloubky 0,1 m až 0,25 m do hloubky 0,20 m až 0,35 m o mocnosti 0,1 m až 0,2 m. Podkladní vrstva vozovky tvořená nestmelenou (slabě stmelenou) štěrkovou vrstvou byla zastižena v sondách V1 až V6 od hloubky 0,05 m až 0,35 m do hloubky 0,20 m až 0,55 m o mocnosti 0,10 m až 0,30 m. Pod technickou konstrukční vrstvou vozovky byla ve všech provedených sondách zastižena vrstva antropogenní navážky od hloubky 0,20 m až 0,55 až do hloubky 0,60 m až 2,0 m, v případě sond V1, V3 a V5 až po báze sond v hloubce 1,0 m. Materiál navážky odpovídá zeminám třídy F4 tuhé a pevné konzistence a zeminám třídy S5 tuhé a pevné konzistence.

Pod antropogenní navážkou V2, V4, V6, V7 a V8 se v sondách nacházel horizont kvartérních eolických sedimentů. Tyto sedimenty byly zastiženy od hloubky 0,6 m až 2,0 m do hloubky 1,0 m až 4,0 m (báze sond V2 a V7) a odpovídaly jílům s vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence a na základě makroskopického popisu i zeminám třídy F6 tuhé až pevné konzistence.

V sondách V4, V6 a V8 byl pod vrstvou eolických sedimentů zastižen horizont kvartérních fluviálních sedimentů od hloubky 3,0 m až 3,5 m až po báze sond v hloubce 4,0 m. Fluviální sedimenty odpovídaly jílům s velmi vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence.

Z provedených sond byly odebrány vzorky zemin a hornin k laboratorním zkouškám. Výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků zemin jsou přehledně shrnuty v tabulkách č. 7 až 11.

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě obdobných litologických a geomechanických vlastností vyčleněny 4 geotechnické typy zemin:

- Konstrukce vozovky .........................................................................GT 1

- Aktivní zóna zemního tělesa ............................................................GT 2

- Eolické jílovité sedimenty ................................................................ GT 3

- Fluviální jílovité sedimenty .............................................................. GT 4

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy).

Pro zastižené zeminy jsou v tabulkách č. 13 až 16 uvedeny průkazné a orientační geotechnické parametry dle normy ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ [01.04.2010 ukončena platnost] dle různých geotechnických typů (GT).

U zemin GT 3 a GT 4 třídy F8 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m 80 kPa.

V sondě V6 se nacházely zeminy, které vykazovaly na základě makroskopického popisu zvýšený obsah organické složky. Zjištěná hodnota obsahu organických látek činila 2,3 %.

Na materiálu navážky třídy S5 a eolických jílech třídy F8 byla zkouškou Proctor-standard zjištěna hodnota maximální objemové hmotnosti v rozmezí 1,62 Mg.m-3 až 1,76 Mg.m-3 a hodnota optimální vlhkosti zeminy od 15,0 % do 19,0%. Zkouškou CBRsat byly stanoveny hodnoty 2,5 % až 26,0 %.

Na lokalitě byly zastižené zeminy klasifikovány dle normy ČSN 73 6133 z hlediska vhodnosti zemin pro pozemní komunikace. Zastižené zeminy třídy F4 a S5 jsou definovány jako podmínečně vhodné jak do násypu, tak pro podloží vozovky a zeminy třídy F8 jsou definovány jako nevhodné do násypu i pro použití do podloží vozovky.

Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zastižené zeminy třídy S5 definovány jako nebezpečně namrzavé, zeminy třídy F4 jako nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé a zeminy třídy F8 jako vysoce namrzavé.

Dle odstupňované nomenklatury propustnosti hornin [3] byly zeminy zastižené v zájmovém území zařazeny do tříd propustnosti, dle nichž jim byl přiřazen stupeň propustnosti. Zastižené zeminy třídy F4 a S5 se vyznačují propustností s hodnotou filtračního součinitele v řádech od 10-7 m.s-1 do 10-5 m.s-1, čímž spadají do tříd propustnosti VI až IV, které definují prostředí slabě propustné až mírně propustné. Zeminy třídy F8 mají propustnost filtračního součinitele v řádech od 10-10 m.s-1 do 10-9 m.s-1, čímž spadají do třídy propustnosti VIII, která definuje prostředí nepatrně propustné.

V rámci geologických profilů, ověřených do hloubky 4,0 m, lze z hydrogeologického hlediska konstatovat následující závěry. Hladina podzemní vody nebyla naražena v žádné sondě. V sondě V8 se však ustálila v hloubce 3,6 m. Lze tedy konstatovat, že hladina podzemní vody je lehce napjatá. Hladina podzemní vody na lokalitě pravděpodobně komunikuje s povrchovou vodou vodního toku a je s ním v přímé hydraulické souvislosti. Při povrchu sond se vyskytuje technická vrstva konstrukce vozovky, která plní z hydrogeologického hlediska funkci izolátoru. Zemní těleso tvořené písčito-jílovitými sedimenty bude pro vodu z hydrogeologického hlediska spíše mírně až slabě propustné a plní funkci poloizolátoru. Eolické a fluviální jílovité kvartérní sedimenty tvoří z hlediska propustnosti izolátor s nepatrnou propustností.

Voda odebraná ze sondy V8 má neutrální reakci a je velmi tvrdá. Vykazuje slabou agresivitu vůči betonovým konstrukcím (stupeň XA1) a velmi vysokou agresivitu (stupeň IV) na ocel a ocelové konstrukce.

## Čerpání vod

Podzemní voda:

Dle IG průzkumu se hladina podzemní vody (HPV) v místě stavby nachází hlouběji než 4m s výjimkou oblasti okolo šachty Š1, kde se ustálená HPV nachází 3,6m pod terénem. Z uvedeného vyplývá, že stavební rýha svým dnem nebude zasahovat pod HPV. Jako pažení budou na řadech a stokách použity boxy, výkopy šachet budou paženy příložným pažením na přípojkách bude použito rovněž příložné pažení. S drenáží pro odvodnění rýhy se vzhledem k výsledkům IG průzkumu nepočítá.

## Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2018) známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélném profilu navrhované stoky. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro kanalizaci a vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky kanalizace a vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

## Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky v průměrné tloušťce 0,5 m, vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy v převážné délce kanalizace pažícími boxy. Výkopy šachet budou paženy příložným pažením.

Výkop bude prováděn převážně strojně, kromě úseků, kde bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy proti spádu navrhované stoky.

V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

## Dno stavební rýhy

Na dně stavební rýhy bude na štěrkopískové lože provedena vrstva podkladního betonu tl. 80 mm, na kterou již lze klást pražce.

Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

## Zásyp výkopu a obnova povrchů

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce kanalizace se rozkládá pouze v místních komunikacích, a v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu, bude pro obsyp potrubí použita nesoudržná zemina (štěrkopísek frakce 0–20 mm) hutněná po vrstvách maximální tloušťky 0,15 m. Nad potrubím nebude obsyp hutněn. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,3 m nad vrch potrubí. Hutnění obsypu bude provedeno dle technického předpisu výrobce pokládaného potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden betonovým recyklátem nebo štěrkodrtí frakce 0–63 mm (hutnění na 95 % PS). Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a Komunikace bude provedena dle samostatného objektu SO100 „komunikační úpravy“, který je součástí dokumentace. Finální zapravení povrchu bude provedeno v celé šířce vozovky a chodníků. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s.

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezena na skládku Dufonev do vzdálenosti 15 km.  Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení - tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

## Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (deponie) do Černovic - Dufonev (do 15 km). Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase kanalizace a materiál z vybourané kanalizace, kanalizačních šachet a kanalizačních přípojek bude odvezen rovněž na skládku (deponie) v Černovicích – Dufonev (do 15 km) nebo na skládku nebezpečného odpadu do Šlapanic (do 15 km). Poklopy z rušených šachet a vtokové mříže z nahrazovaných UV budou na vyžádání odevzdány provozovateli kanalizace (BVK a.s.).

# závěr

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků kanalizace, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, vyhodnocení kamerového průzkumu, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras skutečného situování šachet (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

V Brně, leden 2019										Vypracoval:		Ing. Tomáš Pleský