| D.3.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): "Brno, Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova -rekonstrukce kanalizace a vodovodu" |  |  |  | Datum: 01/2019 |
| Podnázev: SO 330 SATAVEBNÍ ČÁST VODOVODNÍ ŘADY |  | stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno Stavebník: zástupce investora BVK |  | Adresa: Pisárecká 555/1a 603 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno; |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	3

2.	PODKLADY	3

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	3

4.	NÁVRH	3

4.1	vodovod	3

4.1.1	Potrubí a spoje	4

4.1.2	Hloubka uložení	4

4.1.3	Armatury	4

4.1.4	Náhradní zásobování	5

4.1.5	Přípojky	5

4.1.6	Přeložky	5

4.2	Požadavky na vybavení	5

4.3	Zrušení starých vodovodních řadů	5

4.4	zkoušky	6

4.4.1	Tlakové zkoušky	6

4.4.2	Zkouška nezávadnosti vody	6

4.4.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	6

4.4.4	Kontroly a práce před zásypem rýh	6

5.	Zemní práce a stavební rýha	6

5.1	Závěry IG průzkumu	6

5.2	Čerpání vod	8

5.3	Inženýrské sítě	8

5.4	Výkopy pro potrubí	8

5.5	Dno stavební rýhy	8

5.6	Zásyp výkopu a obnova povrchů	8

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	9

6.	Požadavky na postup stavebních a montážních prací	9

7.	závěr	10

# ÚVOD

Celá akce komplexně řeší přívod vody do nemovitostí, včetně odvádění splaškových a dešťových vod a rovněž odvádění dešťových vod z komunikace. Proběhne rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok včetně šachet a přípojek na vodovod a kanalizaci. Stávající dimenze potrubí zůstanou zachovány. Kanalizační potrubí bude ponecháno ve stávající poloze a jeho přípojky jsou navrženy ve stávajících trasách i dimenzích, kolmo k trase potrubí.

Vodovodní potrubí bude v místech, kde bylo stávající potrubí uloženo v komunikaci ponecháno ve stávající poloze. V místech, kde bylo stávající potrubí umístěno mimo komunikaci, bude trasa návrhu odsunuta do komunikace. Vodovodní přípojky budou v rámci možností s ohledem na okolní inženýrské sítě narovnány a navrženy kolmo k trase potrubí.

Po rekonstrukci potrubí kanalizace a vodovodu včetně přípojek, proběhne zapravení povrchů v celé šíři vozovek a chodníků.

# PODKLADY

Jejich výčet je uveden v příloze A – Průvodní zpráva.

# POPIS SOUČASNÉHO STAVU

V současném stavu se v prostoru všech tří rekonstruovaných ulic nachází stávající vodovodní řady LT DN100 a DN80. V celé řešené trase stávajícího vodovodu je stávající potrubí z roku 1926 a jeho stav je nevyhovující. Na všech koncích rekonstruovaného úseku se trasa stávajícího potrubí napojuje na stávající potrubí.

Stávající potrubí DN100 LT v ulici Čelakovského je umístěno v zeleném pásu, v místě, kde jsou vysazeny již vzrostlé stromy. Stávající potrubí DN80 LT v ulici celé ulici Petrůvky je umístěno v komunikaci a důvodem pro rekonstrukci je jeho stáří. Stávající potrubí DN80 LT v ulici Nevrklova je umístěno v chodníku, v místě, kde jeho poloha koliduje s ostatními sítěmi a není dodržena prostorová norma.

# NÁVRH

## vodovod

Jedná se o nové vodovodní potrubí pro zásobování pitnou vodou, nahrazující stávající nevyhovující potrubí. Trasa nově navrženého potrubí je v ulici Petrůvky shodná s trasou stávajícího potrubí. V ulici Čelakovského a Nevrklova byla zvolena nová trasa v komunikaci.

Stávající potrubí DN100 LT v ulici Čelakovského je umístěno v zeleném pásu, v místě, kde jsou vysazeny již vzrostlé stromy. Z tohoto důvodu byl splněn požadavek investora na změnu polohy do komunikace.

Stávající potrubí DN80 LT v ulici celé ulici Petrůvky je umístěno v komunikaci a důvodem pro rekonstrukci je jeho stáří. Navržené potrubí v této ulici zůstává v původní poloze.

Stávající potrubí DN80 LT v ulici Nevrklova je umístěno v chodníku, v místě, kde jeho poloha koliduje s ostatními sítěmi a není dodržena prostorová norma. Z tohoto důvodu byl splněn požadavek investora na změnu polohy do komunikace.

### Potrubí a spoje

Na vodovodní řady bude použito potrubí:

Řad „A“		- tvárná litina	tl.4,7mm	TLT DN80 		PN10 	- dl. 239,96m.

Řad „B“		- tvárná litina	tl.4,7mm 	TLT DN100 	PN10 	- dl.161,60m.

Veškeré potrubí z tvárné litiny bude s těžkou antikorozní ochranou. Z prostorových důvodů budou na všech hrdlových spojích na potrubí a tvarovkách použity spoje se zámkem. Před koncem řadu „B“ na lomu „B9“ bude použit betonový opěrný blok, jistící konec stávajícího potrubí před vytržením.

V hrdlových spojích s těsnícími kroužky budou použity zámkové spoje. Těsnící kroužky musí plnit funkci tzv. elektroizolačního prvku. Přírubové spoje budou v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné) těsnění bude použito s kordem. Rovněž armatury budou opatřeny adekvátní vnitřní a vnější ochranou. Staré hydranty, poklopy, orientační tabulky budou demontovány. Nové armatury budou označeny orientačními tabulkami.

Všechny použité materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou mít atest na pitnou vodu.

Vzhledem k souběhu s elektrifikovanou železniční tratí a rovněž vzhledem k blízkostí tramvajové dráhy, je vodovodní potrubí z tvárné litiny, navržené s těžkou protikorozní ochranou.

### Hloubka uložení

Hloubka uložení navrženého vodovodního potrubí vychází z  normy prostorové uspořádání sítí technického vybavení a je volena s ohledem na okolní stávající sítě. Niveleta navrženého potrubí se nachází v rozmezí hloubek hloubce cca 1,49m – 1,77 a koresponduje s místy napojení a křížení se stávajícími sítěmi.

### Armatury

Na trase jsou navrženy uzavírací šoupátka, kalníky a vzdušníky dle požadavku investora, jejichž poloha vyplývá z potřeby odkalení a odvzdušení jednotlivých řadů a z technických požadavků na manipulaci s řady. Budou použité TLT tvarovky a armatury, svou antikorozní ochranou odpovídající materiálu řadů.

Hydranty a vzdušníky a kalníky

Budou odbočeny navrch na A-kuse, bez předřadného šoupátka a budou použity hydranty s dvojitým uzávěrem. Hydranty musí splňovat normu DIN 3221. Navrženy jsou podzemní hydranty DN 80, se vsakovacím drenážním blokem a dvěma uzávěry. Při výběru je nutno přihlédnout k typům používaným ve vodovodní síti. Hydranty budou vyvedeny do litinového hydrantového poklopu, osazeného na podkladní desce.

Navrtávací pasy

Pro odbočky přípojek budou použity navrtávací pasy s litinovým třmenem, osazené uzávěrem pro domovní přípojky. Ovládání uzávěrů budou vyvedeno do litinového hydrantového poklopu, osazeného na podkladní desce.

Šoupátka

Šoupátka v zemi jsou navržena jako vodárenská šoupátka v dlouhém provedení (F5) z tvárné litiny, s měkce těsnícím klínem, PN 10 dle DIN 3352, s teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu. Zemní zákopová souprava musí být stejného výrobce, jako šoupě.

### Náhradní zásobování

Vzhledem k tomu, že v ulici Petrůvky je nová trasa navržena v místě stávající trasy a rovněž vzhledem k tomu že v ulici Nevrklova koliduje stávající potrubí s návrhem kanalizace, je nutné po dobu výstavby vodovodu zřídit náhradní zásobování vodou. Toto bude provedeno pomocí hdpe100 potrubí DE63. Potrubí bude na koncích rekonstruovaných úseků napojeno na stávající vodovodní řad, bude vytaženo z výkopu položeného na povrch komunikace do míst, kde nebude překážet stavbě. Koleno v místě napojení na stávající řad musí být patřičně zajištěno, aby nedošlo k vytržení stávajícího potrubí. Úseky náhradního zásobování, které povedou napříč komunikace, budou položeny do zářezu zhotoveného v komunikaci tak, aby je bylo možno překrýt pojezdným plechem. Rovněž všechny přípojky budou u nemovitosti vytaženy na povrch komunikace a přepojeny na náhradní zásobování. Potrubí přípojek bude zabezpečeno, aby byl umožněn přejezd mechanizace. V místech napojení na okolní vodovodní síť budou osazeny uzávěry. Místa kde dojde k přejíždění mechanizací, budou zabezpečena proti poškození. Jednotlivé přípojky budou odbočeny pomocí navrtávacích pasů s přípojkovými uzávěry. Náhradní zásobování bude dočasné, po dobu výstavby vodovodu a nepřesáhne 30 dnů.

### Přípojky

V řešeném území budou rovněž zrekonstruovány vodovodní přípojky a to v původních profilech a v délkách od napojení na vodovodní řad po vodoměr. V případech, kdy byl stávající řad řešen sdruženou přípojkou pro více nemovitostí, je v návrhu počítáno se samostatnou přípojkou pro každou nemovitost.

### Přeložky

Není počítáno s žádnými přeložkami.

## Požadavky na vybavení

Pro snadnější vyhledání nově pokládaného potrubí budou připevněny na vnější líc potrubí z horní strany dva identifikační vodiče z měděného drátu 2x4 mm2, jež se vyvedou do poklopů armatur. Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrobílá fólie s nápisem “POZOR VODOVOD”, Po vzdálenosti 50m a nad každým lomem pak bude osazen identifikační marker.

## Zrušení starých vodovodních řadů

Původní vodovodní řady uložené v komunikacích budou v době pokládky nového vodovodního potrubí již odstaveny, nové potrubí bude položeno ve stejné rýze a staré potrubí bude v rámci výkopu odstraňováno.

Po demontáži a demolici budou litinové trouby a kovové komponenty odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech. Na požádání pracovníka BVK a.s. budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny BVK a.s.

Zrušení starého vodovodního řadu odsouhlaseným způsobem je podmínkou pro vydání souhlasu BVK a.s. s kolaudací. Staré nefunkční řady, které se nacházejí mimo výkop, budou zaplněny cemento-popílkovou směsí.

## Zkoušky

### Tlakové zkoušky

Na řadech se provedou dle ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Vzhledem k členitosti terénu na trase řadu se provede 3 úsekové tlak. zkoušky na tlak 1,0 MPa a 1 celková tlak. zkouška na provozní tlak odvozený od maximální hladiny vodojemu 1 VDJ Holé hory 272.5 mn.m. (určí provozovatel). Jednotlivé spoje na potrubí mohou být zasypány teprve až po provedení tlakoví zkoušky (dle pokynů provozovatele). K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK a.s.. Zkoušené vzorky musí vyhovět Vyhlášce Min. zdravotnictví č.252/2004 Sb., platnost vyjádření je 5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou technickou prohlídkou nového vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci správy vodovodní sítě BVK a.s. Kontrolou se prověřuje

- funkčnost armatury

- vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka

- usazení poklopu

- osazení orientačních tabulek (včetně číselných údajů)

### Kontroly a práce před zásypem rýh

Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- kontrola neporušenosti signalizačního vodiče vodovodního potrubí.

- geodetické polohové a výškové zaměření v rozsahu dle směrnic budoucího provozovatele

- k zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.

Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

# Zemní práce a stavební rýha

## Závěry IG průzkumu

K ověření základové půdy bylo v zájmovém území realizováno 8 vrtaných sond do hloubky 1,0 m a 4,0 m. Celkem bylo odvrtáno 20,0 m.

V geologických profilech sond V1 až V8 byla od povrchu do hloubky 0,20m až 0,55 m zastižena technická vrstva konstrukce vozovky, která je rozdělena na kryt vozovky a podkladní vrstvy. Kryt vozovky tvořený betonem stmeleným asfaltovým pojivem byl zastižen ve všech sondách od povrchu do hloubky 0,05 m až 0,25 m. Podkladní vrstva tvořená betonem stmeleným cementovým pojivem byla zastižena v sondách V1, V5, V6, V7 a V8 od hloubky 0,1 m až 0,25 m do hloubky 0,20 m až 0,35 m o mocnosti 0,1 m až 0,2 m. Podkladní vrstva vozovky tvořená nestmelenou (slabě stmelenou) štěrkovou vrstvou byla zastižena v sondách V1 až V6 od hloubky 0,05 m až 0,35 m do hloubky 0,20 m až 0,55 m o mocnosti 0,10 m až 0,30 m. Pod technickou konstrukční vrstvou vozovky byla ve všech provedených sondách zastižena vrstva antropogenní navážky od hloubky 0,20 m až 0,55 až do hloubky 0,60 m až 2,0 m, v případě sond V1, V3 a V5 až po báze sond v hloubce 1,0 m. Materiál navážky odpovídá zeminám třídy F4 tuhé a pevné konzistence a zeminám třídy S5 tuhé a pevné konzistence.

Pod antropogenní navážkou V2, V4, V6, V7 a V8 se v sondách nacházel horizont kvartérních eolických sedimentů. Tyto sedimenty byly zastiženy od hloubky 0,6 m až 2,0 m do hloubky 1,0 m až 4,0 m (báze sond V2 a V7) a odpovídaly jílům s vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence a na základě makroskopického popisu i zeminám třídy F6 tuhé až pevné konzistence.

V sondách V4, V6 a V8 byl pod vrstvou eolických sedimentů zastižen horizont kvartérních fluviálních sedimentů od hloubky 3,0 m až 3,5 m až po báze sond v hloubce 4,0 m. Fluviální sedimenty odpovídaly jílům s velmi vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence.

Z provedených sond byly odebrány vzorky zemin a hornin k laboratorním zkouškám. Výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků zemin jsou přehledně shrnuty v tabulkách č. 7 až 11.

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě obdobných litologických a geomechanických vlastností vyčleněny 4 geotechnické typy zemin:

- Konstrukce vozovky .........................................................................GT 1

- Aktivní zóna zemního tělesa ............................................................GT 2

- Eolické jílovité sedimenty ................................................................ GT 3

- Fluviální jílovité sedimenty .............................................................. GT 4

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy).

Pro zastižené zeminy jsou v tabulkách č. 13 až 16 uvedeny průkazné a orientační geotechnické parametry dle normy ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ [01.04.2010 ukončena platnost] dle různých geotechnických typů (GT).

U zemin GT 3 a GT 4 třídy F8 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m 80 kPa.

V sondě V6 se nacházely zeminy, které vykazovaly na základě makroskopického popisu zvýšený obsah organické složky. Zjištěná hodnota obsahu organických látek činila 2,3 %.

Na materiálu navážky třídy S5 a eolických jílech třídy F8 byla zkouškou Proctor-standard zjištěna hodnota maximální objemové hmotnosti v rozmezí 1,62 Mg.m-3 až 1,76 Mg.m-3 a hodnota optimální vlhkosti zeminy od 15,0 % do 19,0%. Zkouškou CBRsat byly stanoveny hodnoty 2,5 % až 26,0 %.

Na lokalitě byly zastižené zeminy klasifikovány dle normy ČSN 73 6133 z hlediska vhodnosti zemin pro pozemní komunikace. Zastižené zeminy třídy F4 a S5 jsou definovány jako podmínečně vhodné jak do násypu, tak pro podloží vozovky a zeminy třídy F8 jsou definovány jako nevhodné do násypu i pro použití do podloží vozovky.

Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zastižené zeminy třídy S5 definovány jako nebezpečně namrzavé, zeminy třídy F4 jako nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé a zeminy třídy F8 jako vysoce namrzavé.

Dle odstupňované nomenklatury propustnosti hornin [3] byly zeminy zastižené v zájmovém území zařazeny do tříd propustnosti, dle nichž jim byl přiřazen stupeň propustnosti. Zastižené zeminy třídy F4 a S5 se vyznačují propustností s hodnotou filtračního součinitele v řádech od 10-7 m.s-1 do 10-5 m.s-1, čímž spadají do tříd propustnosti VI až IV, které definují prostředí slabě propustné až mírně propustné. Zeminy třídy F8 mají propustnost filtračního součinitele v řádech od 10-10 m.s-1 do 10-9 m.s-1, čímž spadají do třídy propustnosti VIII, která definuje prostředí nepatrně propustné.

V rámci geologických profilů, ověřených do hloubky 4,0 m, lze z hydrogeologického hlediska konstatovat následující závěry. Hladina podzemní vody nebyla naražena v žádné sondě. V sondě V8 se však ustálila v hloubce 3,6 m. Lze tedy konstatovat, že hladina podzemní vody je lehce napjatá. Hladina podzemní vody na lokalitě pravděpodobně komunikuje s povrchovou vodou vodního toku a je s ním v přímé hydraulické souvislosti. Při povrchu sond se vyskytuje technická vrstva konstrukce vozovky, která plní z hydrogeologického hlediska funkci izolátoru. Zemní těleso tvořené písčito-jílovitými sedimenty bude pro vodu z hydrogeologického hlediska spíše mírně až slabě propustné a plní funkci poloizolátoru. Eolické a fluviální jílovité kvartérní sedimenty tvoří z hlediska propustnosti izolátor s nepatrnou propustností.

Voda odebraná ze sondy V8 má neutrální reakci a je velmi tvrdá. Vykazuje slabou agresivitu vůči betonovým konstrukcím (stupeň XA1) a velmi vysokou agresivitu (stupeň IV) na ocel a ocelové konstrukce.

## Čerpání vod

Podzemní voda:

Dle IG průzkumu se hladina podzemní vody (HPV) v místě stavby nachází hlouběji než 4m s výjimkou oblasti okolo začátku řadu „A“, kde se ustálená HPV nachází 3,6m pod terénem. Z uvedeného vyplývá, že stavební rýha svým dnem nebude zasahovat pod HPV. Jako pažení budou na řadech a stokách použity boxy, na přípojkách bude použito příložné pažení. S drenáží pro odvodnění rýhy se vzhledem k výsledkům IG průzkumu nepočítá.

## Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2018) známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélných profilech. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro kanalizaci a vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky kanalizace a vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

## Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky v průměrné tloušťce 0,5 m, vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy pažícími boxy. Výkopy přípojek budou paženy příložným pažením. V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

Výkop bude prováděn převážně strojně, kromě úseků, kde bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy ve směru staničení.

## Dno stavební rýhy

Na srovnaném dně stavební rýhy bude provedeno pískové lože tl. 150 mm, na které již lze klást potrubí. Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

## Zásyp výkopu a obnova povrchů

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce vodovodu se rozkládá pouze v místních komunikacích, a v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu a požadavcích výrobce trub, bude pro obsyp potrubí použit pískový obsyp hutněný po vrstvách maximální tloušťky 0,15 m. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,3 m nad vrch potrubí. Hutnění obsypu bude proveden dle technického předpisu výrobce pokládaného potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden betonovým recyklátem nebo štěrkodrtí frakce 0–63 mm (hutnění na 95 % PS). Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a Komunikace bude provedena dle samostatného objektu SO100 „komunikační úpravy“, který je součástí dokumentace. Finální zapravení povrchu bude provedeno v celé šířce vozovky a chodníků. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s.

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezena na skládku Dufonev do vzdálenosti 15 km.  Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení - tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

## Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (deponie) do Černovic - Dufonev (do 15 km). Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase vodovodu, bude odvezen rovněž na skládku (deponie) v Černovicích – Dufonev (do 15 km) nebo na skládku nebezpečného odpadu do Šlapanic (do 15 km). Poklopy z rušených armatur a materiál z rušeného vodovodu budou na vyžádání odevzdány provozovateli kanalizace (BVK a.s.).

# Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Realizace bude prováděna plně v souladu s Metodikou magistrátu města Brna – Městskými standardy pro vodovodní síť, v platném znění.

Předmětný SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty.

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření laboratoře BVK, a.s. k jakosti vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť.

Je rovněž možné vysadit nejprve odbočku se šoupátkem a teprve potom pokračovat s pokládkou vodovodního řadu. Podmínkou však je, aby šoupátko odbočky bylo trvale uzavřeno. Odběr vody z tohoto vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových zkoušek či proplachů bude možný pouze za účasti obvodového technika správy vodovodní sítě BVK, a.s. a odebrané množství bude stavebníkovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného. Neoprávněný odběr vody bude považován za její odcizení. Propojení nového vodovodního řadu bez potvrzení o nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení jakosti vody ve vodovodním systému a při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení! Vysazování odboček a zhotovování propojení vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody jsou vůči svým zákazníkům odpovědny BVK, a.s., mohou zásahy do stávající vodovodní sítě, vyžadující odstávku vody, vykonávat odborné firmy pověřené provozovatelem vodovodní sítě - BVK, a.s. Jiným subjektům nebude zasahování do stávající vodovodní sítě povoleno.

Bude-li přerušena dodávka vody do napojených nemovitostí, oznámí přerušení dodávky vody zhotovitel na základě údajů od BVK, a.s. odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 9. Stavebník zajistí prostřednictvím úseku správy vodovodní sítě BVK, a.s. náhradní zásobování postižených odběratelů za úhradu. Obnovení dodávky vody musí být provedeno v oznámeném termínu.

# závěr

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

V Brně, leden 2019										Vypracoval:		Ing. Tomáš Pleský