| D.4.1 technická ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): "Brno, Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova -rekonstrukce kanalizace a vodovodu" |  |  |  | Datum: 01/2019 |
| Podnázev: SO 340 STAVEBNÍ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  | stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno Stavebník: zástupce investora BVK |  | Adresa: Pisárecká 555/1a 603 00 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno; |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pleský | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |

OBSAH

strana

1.	ÚVOD	3

2.	PODKLADY	3

3.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	3

4.	NÁVRH	3

4.1	Vodovodní přípojky	3

4.1.1	Spoje	4

4.1.2	Hloubka uložení	4

4.2	Náhradní zásobování	4

4.3	Požadavky na vybavení	4

4.4	Zrušení starých přípojek	4

4.5	Tlakové zkoušky	5

5.	Zemní práce a stavební rýha	5

5.1	Závěry IG průzkumu	5

5.2	Čerpání vod	6

5.3	Inženýrské sítě	6

5.4	Výkopy pro potrubí	6

5.5	Dno stavební rýhy	7

5.6	Zásyp výkopu a obnova povrchů	7

5.7	Manipulace s vytěženým materiálem	7

6.	Požadavky na postup stavebních a montážních prací	7

7.	závěr	8

# ÚVOD

Celá akce komplexně řeší přívod vody do nemovitostí, včetně odvádění splaškových a dešťových vod a rovněž odvádění dešťových vod z komunikace. Proběhne rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok včetně šachet a přípojek na vodovod a kanalizaci. Stávající dimenze potrubí zůstanou zachovány. Kanalizační potrubí bude ponecháno ve stávající poloze a jeho přípojky jsou navrženy ve stávajících trasách i dimenzích, kolmo k trase potrubí.

Vodovodní potrubí bude v místech, kde bylo stávající potrubí uloženo v komunikaci ponecháno ve stávající poloze. V místech, kde bylo stávající potrubí umístěno mimo komunikaci, bude trasa návrhu odsunuta do komunikace. Vodovodní přípojky budou v rámci možností s ohledem na okolní inženýrské sítě narovnány a navrženy kolmo k trase potrubí.

Po rekonstrukci potrubí kanalizace a vodovodu včetně přípojek, proběhne zapravení povrchů v celé šíři vozovek a chodníků.

# PODKLADY

Jejich výčet je uveden v příloze A – Průvodní zpráva.

# POPIS SOUČASNÉHO STAVU

V současném stavu se v prostoru všech tří rekonstruovaných ulic nachází stávající vodovodní řady LT DN100 a DN80. V celé řešené trase stávajícího vodovodu je stávající potrubí z roku 1926 a jeho stav je nevyhovující. Na všech koncích rekonstruovaného úseku se trasa stávajícího potrubí napojuje na stávající potrubí.

Stávající potrubí DN100 LT v ulici Čelakovského je umístěno v zeleném pásu, v místě, kde jsou vysazeny již vzrostlé stromy. Stávající potrubí DN80 LT v ulici celé ulici Petrůvky je umístěno v komunikaci a důvodem pro rekonstrukci je jeho stáří. Stávající potrubí DN80 LT v ulici Nevrklova je umístěno v chodníku, v místě, kde jeho poloha koliduje s ostatními sítěmi a není dodržena prostorová norma.

V souvislosti s rekonstrukcí zmíněných vodovodních řadů a rovněž v souvislosti se změnou polohy některých z těchto řadů, je navržená rovněž rekonstrukce všech stávajících vodovodních přípojek. Bylo snahou ponechat navržené přípojky v původní trase. V některých případech, však toto nebylo z důvodů dodržení prostorové normy a rovněž z důvodu změny polohy řadu a následného prodloužení přípojky možné. V těchto místech byly navrženy vodovodní přípojky v nové trase s ohledem na prostorovou normu a okolní sítě. Jejich poloha je patrná ze situace a jejich výčet je vidět z tabulky D.4.4 “Seznam vodovodních přípojek“

# NÁVRH

## Vodovodní přípojky

V řešeném území budou rovněž zrekonstruovány vodovodní přípojky a to v původních profilech a v délkách od napojení na vodovodní řad po vodoměr. Bylo snahou ponechat navržené přípojky v původní trase. V některých případech, však toto nebylo z důvodů dodržení prostorové normy a rovněž z důvodu změny polohy řadu a následného prodloužení přípojky možné. V těchto místech byly navrženy vodovodní přípojky v nové trase s ohledem na prostorovou normu a okolní sítě. Jejich poloha je patrná ze situace a jejich výčet je vidět z tabulky D.4.4 “Seznam vodovodních přípojek“

Navrhované přípojky jsou navrženy v původních dimenzích minimálně však 1“. Z řadu budou odbočeny pomocí litinových navrtávacích pasů s uzávěry, které patří do objektu SO 330 „Stavební část vodovodní řady“. Pro přípojky do dimenze DE63 včetně, bude použito potrubí plastové potrubí  HDPE100 PN16 SDR11. U větších profilů, bude pro odbočení použit T-kus s šoupátkem na odbočce a potrubí bude použito TLT PN10 stejných vlastností jako vodovodní řad.

Značení přípojek je VP1 až VP57. Navrženo je tedy 57 vodovodních přípojek.

Profily přípojek:

Průměr DE32		(1“	)	PE		52 ks.

Průměr DE40		(5/4“)	PE		3 ks.

Průměr DE63		(2“)		PE		1 ks.

Průměr DN100				TLT	1 ks.

Přípojky, na které bude použito HDPE, budou v úsecích mimo budovy uloženy do chrániček HDPE PE110

### Spoje

Veškeré potrubí, které bude z tvárné litiny, bude s těžkou antikorozní ochranou. Z prostorových důvodů budou na všech hrdlových spojích na potrubí a tvarovkách použity spoje se zámkem. V hrdlových spojích s těsnícími kroužky budou použity zámkové spoje. Těsnící kroužky musí plnit funkci tzv. elektroizolačního prvku. Přírubové spoje budou v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné) těsnění bude použito s kordem. Rovněž armatury budou opatřeny adekvátní vnitřní a vnější ochranou.

Veškeré potrubí, které bude z polyetylénu, bude hdpe100 PN16 sdr11. pro případné spojování budou použity elektrotvarovky

Všechny použité materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou mít atest na pitnou vodu.

### Hloubka uložení

Hloubka uložení navržených vodovodních přípojek vychází z  normy prostorové uspořádání sítí technického vybavení a je volena s ohledem na okolní stávající sítě, místo napojení na řad a místo napojení na stávající domovní rozvod.

## Náhradní zásobování

Vzhledem k tomu, že v ulici Petrůvky je nová trasa navržena v místě stávající trasy a rovněž vzhledem k tomu že v ulici Nevrklova koliduje stávající potrubí s návrhem kanalizace, je nutné po dobu výstavby vodovodu zřídit náhradní zásobování vodou. Toto bude provedeno i na přípojkách napojených ze zmíněného potrubí pro náhradní zásobování. Přípojky pro náhradní zásobování budou odbočeny z řadu náhradního zásobování navrtávacími pasy s uzávěry. Tyto přípojky budou propojeny na stávající přípojky a budou po potřebnou dobu zásobovat odběratele. Místa, kde dojde k přejíždění přípojek mechanizací, budou zabezpečena proti poškození. Náhradní zásobování bude dočasné, po dobu výstavby vodovodu a nepřesáhne 30 dnů.

## Požadavky na vybavení

Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrobílá fólie s nápisem “POZOR VODOVOD”,

## Zrušení starých přípojek

Nové potrubí bude položeno ve stávající trase a staré potrubí bude v rámci výkopu odstraňováno.

## Tlakové zkoušky

Bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Tlak. zkouška bude provedena na provozní tlak odvozený od maximální hladiny vodojemu 1 VDJ Holé hory 272.5 mn.m. (určí provozovatel). K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

# Zemní práce a stavební rýha

## Závěry IG průzkumu

K ověření základové půdy bylo v zájmovém území realizováno 8 vrtaných sond do hloubky 1,0 m a 4,0 m. Celkem bylo odvrtáno 20,0 m.

V geologických profilech sond V1 až V8 byla od povrchu do hloubky 0,20m až 0,55 m zastižena technická vrstva konstrukce vozovky, která je rozdělena na kryt vozovky a podkladní vrstvy. Kryt vozovky tvořený betonem stmeleným asfaltovým pojivem byl zastižen ve všech sondách od povrchu do hloubky 0,05 m až 0,25 m. Podkladní vrstva tvořená betonem stmeleným cementovým pojivem byla zastižena v sondách V1, V5, V6, V7 a V8 od hloubky 0,1 m až 0,25 m do hloubky 0,20 m až 0,35 m o mocnosti 0,1 m až 0,2 m. Podkladní vrstva vozovky tvořená nestmelenou (slabě stmelenou) štěrkovou vrstvou byla zastižena v sondách V1 až V6 od hloubky 0,05 m až 0,35 m do hloubky 0,20 m až 0,55 m o mocnosti 0,10 m až 0,30 m. Pod technickou konstrukční vrstvou vozovky byla ve všech provedených sondách zastižena vrstva antropogenní navážky od hloubky 0,20 m až 0,55 až do hloubky 0,60 m až 2,0 m, v případě sond V1, V3 a V5 až po báze sond v hloubce 1,0 m. Materiál navážky odpovídá zeminám třídy F4 tuhé a pevné konzistence a zeminám třídy S5 tuhé a pevné konzistence.

Pod antropogenní navážkou V2, V4, V6, V7 a V8 se v sondách nacházel horizont kvartérních eolických sedimentů. Tyto sedimenty byly zastiženy od hloubky 0,6 m až 2,0 m do hloubky 1,0 m až 4,0 m (báze sond V2 a V7) a odpovídaly jílům s vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence a na základě makroskopického popisu i zeminám třídy F6 tuhé až pevné konzistence.

V sondách V4, V6 a V8 byl pod vrstvou eolických sedimentů zastižen horizont kvartérních fluviálních sedimentů od hloubky 3,0 m až 3,5 m až po báze sond v hloubce 4,0 m. Fluviální sedimenty odpovídaly jílům s velmi vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence.

Z provedených sond byly odebrány vzorky zemin a hornin k laboratorním zkouškám. Výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků zemin jsou přehledně shrnuty v tabulkách č. 7 až 11.

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě obdobných litologických a geomechanických vlastností vyčleněny 4 geotechnické typy zemin:

- Konstrukce vozovky .........................................................................GT 1

- Aktivní zóna zemního tělesa ............................................................GT 2

- Eolické jílovité sedimenty ................................................................ GT 3

- Fluviální jílovité sedimenty .............................................................. GT 4

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy).

Pro zastižené zeminy jsou v tabulkách č. 13 až 16 uvedeny průkazné a orientační geotechnické parametry dle normy ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ [01.04.2010 ukončena platnost] dle různých geotechnických typů (GT).

U zemin GT 3 a GT 4 třídy F8 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m 80 kPa.

V sondě V6 se nacházely zeminy, které vykazovaly na základě makroskopického popisu zvýšený obsah organické složky. Zjištěná hodnota obsahu organických látek činila 2,3 %.

Na materiálu navážky třídy S5 a eolických jílech třídy F8 byla zkouškou Proctor-standard zjištěna hodnota maximální objemové hmotnosti v rozmezí 1,62 Mg.m-3 až 1,76 Mg.m-3 a hodnota optimální vlhkosti zeminy od 15,0 % do 19,0%. Zkouškou CBRsat byly stanoveny hodnoty 2,5 % až 26,0 %.

Na lokalitě byly zastižené zeminy klasifikovány dle normy ČSN 73 6133 z hlediska vhodnosti zemin pro pozemní komunikace. Zastižené zeminy třídy F4 a S5 jsou definovány jako podmínečně vhodné jak do násypu, tak pro podloží vozovky a zeminy třídy F8 jsou definovány jako nevhodné do násypu i pro použití do podloží vozovky.

Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zastižené zeminy třídy S5 definovány jako nebezpečně namrzavé, zeminy třídy F4 jako nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé a zeminy třídy F8 jako vysoce namrzavé.

Dle odstupňované nomenklatury propustnosti hornin [3] byly zeminy zastižené v zájmovém území zařazeny do tříd propustnosti, dle nichž jim byl přiřazen stupeň propustnosti. Zastižené zeminy třídy F4 a S5 se vyznačují propustností s hodnotou filtračního součinitele v řádech od 10-7 m.s-1 do 10-5 m.s-1, čímž spadají do tříd propustnosti VI až IV, které definují prostředí slabě propustné až mírně propustné. Zeminy třídy F8 mají propustnost filtračního součinitele v řádech od 10-10 m.s-1 do 10-9 m.s-1, čímž spadají do třídy propustnosti VIII, která definuje prostředí nepatrně propustné.

V rámci geologických profilů, ověřených do hloubky 4,0 m, lze z hydrogeologického hlediska konstatovat následující závěry. Hladina podzemní vody nebyla naražena v žádné sondě. V sondě V8 se však ustálila v hloubce 3,6 m. Lze tedy konstatovat, že hladina podzemní vody je lehce napjatá. Hladina podzemní vody na lokalitě pravděpodobně komunikuje s povrchovou vodou vodního toku a je s ním v přímé hydraulické souvislosti. Při povrchu sond se vyskytuje technická vrstva konstrukce vozovky, která plní z hydrogeologického hlediska funkci izolátoru. Zemní těleso tvořené písčito-jílovitými sedimenty bude pro vodu z hydrogeologického hlediska spíše mírně až slabě propustné a plní funkci poloizolátoru. Eolické a fluviální jílovité kvartérní sedimenty tvoří z hlediska propustnosti izolátor s nepatrnou propustností.

Voda odebraná ze sondy V8 má neutrální reakci a je velmi tvrdá. Vykazuje slabou agresivitu vůči betonovým konstrukcím (stupeň XA1) a velmi vysokou agresivitu (stupeň IV) na ocel a ocelové konstrukce.

## Čerpání vod

Podzemní voda:

Dle IG průzkumu se hladina podzemní vody (HPV) v místě stavby nachází hlouběji než 4m s výjimkou oblasti okolo začátku řadu „A“, kde se ustálená HPV nachází 3,6m pod terénem. Z uvedeného vyplývá, že stavební rýha svým dnem nebude zasahovat pod HPV. Jako pažení budou na řadech a stokách použity boxy, na přípojkách bude použito příložné pažení. S drenáží pro odvodnění rýhy se vzhledem k výsledkům IG průzkumu nepočítá.

## Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2018) známa jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Křížení těchto inženýrských sítí je zakresleno rovněž v podélných profilech. Před zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů inženýrských sítí doložená v dokumentaci pro stavební povolení a ve vodohospodářském rozhodnutí. Dodavatel je povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech nadzemních sdělovacích a silových vedení, která nejsou zakresleny v PD.

Inženýrské sítě zasažené výkopem pro kanalizaci a vodovod a jejich přípojky budou během stavby zajištěny proti posunu a poškození. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky kanalizace a vodovodu a jejich přípojek vyvěšeny a po dokončení stavby budou uloženy podle jejich původního uložení a požadavků jednotlivých majitelů a správců (viz vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí). Sloupy veřejného osvětlení, které se nacházejí v blízkosti výkopů, je nutné staticky zajistit!

## Výkopy pro potrubí

Před zahájením výkopových prací bude v rámci výkopů odstraněna konstrukce stávající vozovky v průměrné tloušťce 0,5 m, vozovka bude podél hrany výkopů zaříznuta. Výkopy budou paženy příložným pažením. V komunikacích bude v rámci rekonstrukce vybourána stávající konstrukce vozovky na šířku výkopu.

Výkopy přípojek budou prováděny strojně jen v místech, kde nebude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi, stromy a v místech, kde ruční výkop nepředepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Výkop bude postupovat vždy ve směru staničení.

## Dno stavební rýhy

Na srovnaném dně stavební rýhy bude provedeno pískové lože tl. 150 mm, na které již lze klást potrubí. Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do něj.

## Zásyp výkopu a obnova povrchů

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce přípojek se rozkládá v místních komunikacích, zelených pruzích i chodnících a v závislosti na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu a požadavcích výrobce trub, bude pro obsyp potrubí použit pískový obsyp hutněný po vrstvách maximální tloušťky 0,15 m. Tloušťka vrstvy bude dosahovat 0,3 m nad vrch potrubí. Hutnění obsypu bude proveden dle technického předpisu výrobce pokládaného potrubí.

Zpětný zásyp rýhy až po pláň bude proveden betonovým recyklátem nebo štěrkodrtí frakce 0–63 mm (hutnění na 95 % PS). Dále bude výkop provizorně dosypán až po asfaltový svršek okolní komunikace. Před konečnými komunikačními úpravami bude potřebná vrchní provizorní část zásypu odebrána a Komunikace bude provedena dle samostatného objektu SO100 „komunikační úpravy“, který je součástí dokumentace. Finální zapravení povrchu bude provedeno v celé šířce vozovky a chodníků. Použití a typ zásypového materiálu v komunikaci musí být v souladu s technickými podmínkami stanovenými BKOM a.s.

Zpětný zásyp rýhy v tělese komunikace je možné provést pouze dovezeným materiálem (drcené ostrohranné kamenivo, říční štěrkopísek nebo betonový recyklát). Zásyp rýhy bude proveden po stávající niveletu vozovky.

Při provádění výkopů, zásypů a provádění zkoušek musí být respektovány kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase a veškerý výkopek bude odvezena na skládku Dufonev do vzdálenosti 15 km.  Obsyp potrubí, provádění zásypů a jejich hutnění (jednotlivých vrstev) bude probíhat při postupném vytahování pažení - tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem odstranění pažení.

## Manipulace s vytěženým materiálem

Veškerá vytěžená zemina bude vyvezena na povolenou skládku odpadů (deponie) do Černovic - Dufonev (do 15 km). Rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase vodovodu, bude odvezen rovněž na skládku (deponie) v Černovicích – Dufonev (do 15 km) nebo na skládku nebezpečného odpadu do Šlapanic (do 15 km).

# Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Realizace bude prováděna plně v souladu s Metodikou magistrátu města Brna – Městskými standardy pro vodovodní síť, v platném znění.

Předmětný SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty.

Po uložení vodovodní přípojky bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření laboratoře BVK, a.s. k jakosti vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť.

# závěr

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem.

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD.

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je nutno před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem města Brna.

Zhotovitel stavby je dále povinen za spolupráce investora dohodnout s majiteli jednotlivých nemovitostí systém zásobování a oznamovat jim předem termín zahájení a ukončení realizace jednotlivých úseků vodovodu, které se dotčených nemovitostí týkají.

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby - zejména situační geodetické zaměření tras (v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV, s popisem jednotlivých úseků - profil, sklon a délka úseků, zakreslením křížených podzemních sítí a zakreslením situování jednotlivých přípojek) atd. Podélné profily musí rovněž obsahovat zakreslení místa zaústění přípojek a všechny zaměřená křížení jiných inženýrských sítí.

Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné dílo uvést do trvalého provozu. Zhotovitel stavby vyklidí objekty zařízení staveniště do předání díla k trvalému provozu.

V Brně, leden 2019										Vypracoval:		Ing. Tomáš Pleský