# 1.	  CHLAZENÍ

# 2.	ÚVOD

Předmětem této dokumentace - konceptu řešení je návrh letního cirkulačního chlazení do salonku – jednací místnosti a rekonstrukce chlazení v primátorské kanceláři ve 2. NP objektu Magistrátu m. Brna Dominikánské náměstí 1 Brno, tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty teplotního mikroklimatu požadovaných hygienickými, zdravotními a technologickými legislativními předpisy a normativy.

### 1.	Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování této PD byly půdorysy a řezy stavební části objektu, uživatelem autorizované požadavky na obsluhu jednotlivých místností spolu s konzultačními a koordinačními jednáními se zpracovateli ostatních profesí.

### 2.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo				:	Brno

Nadmořská výška		:	225 m.n.m.

Normální tlak vzduchu		:	0,0975 MPa

Letní výpočtová teplota 		:	+32°C

Letní výpočtová entalpie	:	59,0 kJ/kg s.v.

Zimní výpočtová teplota		:            -15°C

Zimní výpočtová entalpie	:	-8,6 kJ/kg s.v.

# 3.	Základní koncepční řešení

### 1.	Stavební a hygienické větrání

Stavební a hygienické větrání je zajištěno přirozeným způsobem otvíravými okenními otvory.

### 2.	Letní chlazení prostoru

Cirkulační chlazení bude zabezpečovat požadované hodnoty vnitřního teplotního mikroklimatu v zadaných prostorech v souladu s níže uvedenými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky.

### 3.	Legislativa

- Nařízení vlády č. 361/2007, z 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  vč. změn č. 68/2010, 93/2012 a 9/2013

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., ze dne 24.8.2011 O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška z 16.12.2002 uvedena ve Sb.č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních chemických a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostor staveb

- Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- ČSN EN 15 665/Z1 požadavky na větrání obytných budov

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (05/2009)

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (02/2010)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

### 4.	Stavy vnitřního mikroklimatu

ZIMA

- Kancelář, salonek 		ti = zajišťuje profese UT

LÉTO

- Kancelář, salonek		ti = 26 +- 2 °C

### 5.	Energetické zdroje

### Chladící energie

Pro chlazení vzduchu je navržen systém přímého chlazení pomocí ekologického chladiva R32.

### Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon kondenzačních jednotek chladících systémů split a okruhů systému ovládání. Parametry jsou :

- napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S

- prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-31 - prostory normální

- ochrana před dotykovým napětím základní - samočinným odpojením od zdroje, doplňková pospojováním

# 4.	Popis technického řešení

### 1.	Koncepce větracích a klimatizačních zařízení

Návrh letního cirkulačního chlazení předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na teplotní pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem případně technologickými nebo hygienickými normativy.

### 2.	Popis jednotlivých zařízení

### Demontáž chladícího zařízení primátorská kancelář 1.NP systém monosplit 1 + 1

Jedná se o demontáž stávajícího systému split jedna jednotka venkovní a jedna jednotka vnitřní výparníková v nástěnném provedení. Bude odsáto stávající chladivo a následně se provede demontáž měděného potrubí chladiva mezi oběma jednotkami a propojovací napájecí a ovládací kabeláž. Jednotky budou následně ekologicky zlikvidovány.

### Zařízení č. 1CH  – Chlazení primátorské kanceláře a salonku 1.NP  systém duosplit 1 + 2

Pro zajištění teplotní pohody v letním období budou vybaveny cirkulačním chladícím systémem. Pro dané prostory je navržen jeden chladící systémy duosplit inverter s jednou venkovní kondenzátorovou jednotkou a dvěma vnitřními výparníkovými jednotkami.  Vnitřní cirkulační chladící jednotky jsou v nástěnném provedení. Systém pracuje s ekologickým chladícím médiem R32. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na stávající ocelové konstrukci v okenním otvoru pod stropem místnosti č. 28 (sklad) po demontované jednotce viz předcházející odstavec. Ovládání chodu vnitřních jednotek bude pomocí infraovladačů - vždy jeden ovladač pro jednu vnitřní jednotku. Ovladač umožňuje regulaci teploty, výkonu (otáčky) ventilátoru a směru přiváděného vzduchu (ovládání lamel). Systém je možno provozovat rovněž v režimu tepelného čerpadla – dotápění prostor v zimním a přechodných obdobích. Bude zajištěna propojovací ovládací kabeláž od venkovní kondenzátorové jednotky k vnitřním jednotkám včetně rozvodů předizolovaného Cu potrubí. Trasy potrubí v interiéru budou vedeny pod stropem v bílých krycích lištách k jednotlivým vnitřním jednotkám.  Jištěné silové napojení vnější jednotky bude dodávkou profese silnoproud, silové a ovládací připojení motorů ventilátorů vnitřních jednotek bude dodávkou profese chlazení. Od každé vnitřní jednotky bude proveden odvod kondenzátu - napojení do svislých rozvodů kanalizace přes zápachové uzávěry.

# 5.	NÁROKY NA ENERGIE

Jsou uvedeny v samostatné tabulce, jež je přílohou technické zprávy.

# 6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je uvažováno s těmito opatřeními. Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací -  dodávka stavby.

# 7.	MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Není požadavek na samostatný systém MaR.

# 8.	IZOLACE, NÁTĚRY

### 1.	Izolace

Měděné potrubí chladiva je továrně předizolováno kaučukovou izolací např. armaflex nebo kaiflex

# 9.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

### Stavební úpravy:

- otvory pro prostupy cu potrubí včetně zapravení a odklizení sutě

- úprava stávající ok pro instalaci nové venkovní jednotky

- stavební drážky včetně zapravení pro cu potrubí chladiva

- stavební, výpomocné práce

### Silnoproud:

- silové napojení kondenzátorové jednotky split systému – prověření kapacity stávajícího přívodu, případně výměna, posílení jističe

### ZTI:

- odvody kondenzátu od vnitřních nástěnných split jednotek  - nový a využití stávajícího

# 10.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Je uvažováno s požárními ucpávkami průchodů tras cu potrubí procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek. Požárně technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti a hořlavosti nosných a požárně dělících konstrukcí, obvodového a střešního pláště, nátěry, nástřiky apod., požární ucpávky, použití speciálních kabelů apod.) je nutné u kolaudace doložit příslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících nařízení vlády.

# 11.	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Montáž vzduchotechnického a chladícího zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. VZT rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 3 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, požárních klapek, chladicího zařízení). Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění.

# 12.	 UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

V rámci těchto činností bude provedeno :

- Komplexní funkční vyzkoušení jednotlivých motorických a mechanických částí a celků vzduchotechnických zařízení s protokolárním výstupem

- Komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu

- Komplexní zkoušky všech provozních stavů chl zařízení v délce trvání dle SOD

# 13.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chladící zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem.

# 14.	ZÁVĚR

Navržené chladící zařízení splňuje nároky kladené na daný provoz budovy. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.