## VODOVOD
BRNO, HAVLENOVA
SO 03 VODOVODNÍ ŘADY
Technické specifikace viz. příloha D.3.1 Technická zpráva
POPIS | ROZMĚR | POČET | MJ
POTRUBÍ
TLT PN 10 | DN 80 | 37 | m
Vnější ochrana - žárové pokovení Zn s minimální hmotností 200 g/m2 + extrudovaný polyetylen o síle min. 1,8 mm, dle ČSN 14628
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená vystýlka z vysokopecního cementu
včetně elastomerových manžet na hrdla
TLT se zámkovými spoji PN 10 | DN 80 | 26 | m
Vnější ochrana - žárové pokovení Zn s minimální hmotností 200 g/m2 + extrudovaný polyetylen o síle min. 1,8 mm, dle ČSN 14628
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená vystýlka z vysokopecního cementu
včetně elastomerových manžet na hrdla
TLT PN 10 | DN 80 | 295 | m
Vnější ochrana - pokovení vrstvou zinku v množství min. 220 g/m2 + krycí bitumenový nátěr
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená vystýlka z vysokopecního cementu
TLT se zámkovými spoji PN 10 | DN 80 | 35 | m
Vnější ochrana - pokovení vrstvou zinku v množství min. 220 g/m2 + krycí bitumenový nátěr
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená vystýlka z vysokopecního cementu
TLT PN 10 | DN 150 | 2 | m
Vnější ochrana - pokovení vrstvou zinku v množství min. 220 g/m2 + krycí bitumenový nátěr
Vnitřní ochrana - odstředivě nanášená vystýlka z vysokopecního cementu
TVAROVKY
MMK 45° | DN 80 | 5 | ks
MMA | DN 150/80 | 1 | ks
MMA | DN 80/80 | 8 | ks
T-kus | DN 100/80 | 1 | ks
E-kus | DN 80 | 3 | ks
F-kus | DN 100 | 2 | ks
TP | DN 80 | 2 | ks
U-kus | DN 80 | 2 | ks
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU PŘÍRUBA - HRDLO | DN 150 | 2 | ks
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU PŘÍRUBA - HRDLO | DN 100 | 2 | ks
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU PŘÍRUBA - HRDLO | DN 80 | 1 | ks
ZÁMKOVÝ SPOJ | DN 150 | 2* | ks
| DN 80 | 27* | ks
CHRÁNIČKA OCEL DN 150 DL.3.0 m |  | 2 | ks
(včetně uzavírací manžety - 2ks, kluzných objímek Raci typ D, výška palce 15 mm - 2ks) |  |  | ks
* počet zámkových spojů pouze pro tvarovky
ARMATURY
PODZEMNÍ HYDRANT h =1230 mm dvojčinný včetně litinového hydrantového poklopu s podkladní deskou včetně drenážního bloku | DN 80 | 2 | ks
ŠOUPÁTKO F5 včetně zemní soupravy teleskopické, litinového šoupátkového poklopu s podkladní deskou | DN 100 | 2 | ks
ŠOUPÁTKO F5 včetně zemní soupravy teleskopické, litinového šoupátkového poklopu s podkladní deskou | DN 80 | 3 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ A OSTATNÍ
BETONOVÝ BLOK C 20/25 |  | 5 | ks
TABULKA HYDRANT |  | 2 | ks
TABULKA ŠOUPĚ |  | 5 | ks
SIGNALIZAČNÍ VODIČ včetně plasových pásků pro uchycení k potrubí 2 x Cu 4 mm2 |  | 411 | m
VÝSTRAŽNÁ FOLIE V MODRÉM PROVEDENÍ S NÁPISEM "POZOR VODOVOD" |  | 400 | m
ELATOMEROVÁ MANŽETA NA HRDLA TVAROVEK |  | 11 | ks
IDENTIFIKAČNÍ BOD MARKER |  | 9 | ks
* identifikační body Markery budou osazeny ve vzdálenosti max. 50 m od sebe, u odboček a v lomových bodech
RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
DEMONTÁŽ POTRUBÍ LT | DN 150 | 2 | m
| DN 100 | 2 | m
| DN 80 | 9 | m
ZALITÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ | DN 80 | 369 | m
HYDRANT PODZEMNÍ VČETNĚ POKLOPU | DN 80 | 3 | ks
ŠOUPÁTKO VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY, POKLOPU | DN 80 | 2 | ks

## PŘÍPOJKY
BRNO, HAVLENOVA
VÝPIS MATERIÁLU
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
POPIS | TYP, MATERIÁL | ROZMĚR | POČET | MJ
POTRUBÍ
HDPE |  | 32 x 3,0 mm | 77.5 | m
|  | 40 x 3,7 mm | 29.5 | m
|  | 63 x 5,8 mm | 47 | m
|  | 75 x 6.8 mm | 6 | m
CHRÁNIČKY
HDPE |  | 63 x 5,8 mm | 53.5 | m
|  | 75 x 6,8 mm | 23.5 | m
|  | 90 x 5,4 mm | 0.5 | m
ARMATURA, PŘÍSLUŠENSTVÍ. TVAROVKY
NAVRTÁVACÍ PAS DN 80, PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d32, OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA TLT POTRUBÍ | TLT, MOSAZ | DN 80/32 | 7 | ks
NAVRTÁVACÍ PAS DN 100, PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d40, OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA TLT POTRUBÍ | TLT, MOSAZ | DN 80/40 | 2 | ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK |  | d75 | 1 | ks
TOČIVÁ PŘÍRUBA |  | 65 | 1 | ks
ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA S VNITŘNÍM ZÁVITEM |  | DN80/2" | 4 | ks
KULOVÝ UZÁVĚR |  | 1" | 7 | ks
|  | 1 1/4" | 2 | ks
|  | 2" | 4 | ks
ISO SPOJKA | TLT | 1" | 7 | ks
|  | 1 1/4" | 2 | ks
|  | 2" | 4 | ks
ISO SPOJKA S JEDNÍM VNITŘNÍM ZÁVITEM | TLT | 1" | 7 | ks
|  | 1 1/4" | 2 | ks
|  | 2" | 4 | ks
ŠOUPÁTKO |  | DN 65 | 2 | ks
|  | DN 80 | 4 | ks
ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA 1.2 - 1.8 m |  |  | 14 | ks
ORIENTAČNÍ TABULKA MODRÁ |  |  | 14 | ks
PODKLADNÍ DESKA PRO POKLOP - VENTILOVÝ |  |  | 14 | ks
POKLOP PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU - VENTILOVÝ | ŠEDÁ LITINA |  | 14 | ks
DEMONTÁŽ MATERIÁLU
POTRUBÍ | OCEL, PE |  | 160 | m
NAVRTÁVACÍ PAS VČETNĚ UZÁVĚRU, ZEMNÍ SOUPRAVY A POKLOPU |  | DN 100 / 32 | 7 | ks
|  | DN 100 / 40 | 2 | ks
|  | DN 100 / 63 | 4 | ks
|  | DN 100 / 75 | 2 | ks