## Rmulti
VÝSTAVBA NOVÉHO VÝTAHU A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, ZÁKLADNÍ ŠKOLA GAJDOŠOVA 3, BRNO
SO 04 - MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA
D1.4.b SILNOPROUDÉ INSTALACE
Pol. | Popis položky | m.j. | cena/m.j. | Množství | Celkem | Množství | Celkem
| Specifikace rozvaděče |  |  | Rmulti |  | Rpřepěť
1 | Jistič 1.pól. 10A, char. B, 10kA | kus |  | 1 | 0 |  | 0
2 | Jistič 3.pól. 16A, char. C, 10kA | kus |  | 1 | 0 |  | 0
3 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+Npólový, 10/1N/C/003 | kus |  | 1 | 0 |  | 0
4 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+Npólový, 16/1N/C/003 | kus |  | 12 | 0 |  | 0
5 | Vypínač 3.pól, 40A, hlavní, 12,5kA | kus |  | 1 | 0 |  | 0
6 | Přepěťová ochrana SPD typ 2 (např. SLP-275) | kus |  | 4 | 0 |  | 0
7 | Svodič bleskových proudů a přepětí (např. FLP12,5V/4) | kus |  |  | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
8 | Rozvodnice Rpoly, oceloplechová, pod omítku, 65M | kus |  | 1 | 0 |  | 0
9 | Rozvodnice plastová, pod omítku, 5 modulů | kus |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Rozvaděč Rmulti
Oceloplechová rozvodnice pod omítku, 65 modulů
Barva šedá
Rozměr 380x825x180 (šxvxh)
Rám s 5-ti DIN lištami pro 65TE, krycí deska
Stupeň krytí IP30/20
Přívod - vrchem
Vývody - vrchem a spodem
Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-S
Rozvodnice přepěťové ochrany
Plastová rozvodnice pod omítku, 5 modulů
Průhledné dveře
Rozměr 116x156x70 (šxvxh)
Stupeň krytí IP40/20
Přívod a vývod - vrchem
Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-S