# 1.	  CHLAZENÍ

# 2.	ÚVOD

Předmětem této sloučené dokumentace konceptu řešení je návrh letního cirkulačního chlazení do stávajících prostor kanceláří m. č. 32 v 1. patře (2.np) stávajícího objektu Magistrátu m. Brna Dominikánské náměstí 1 Brno, tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty teplotního mikroklimatu požadovaných hygienickými, zdravotními a technologickými legislativními předpisy a normativy.

### 1.	Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování této PD byly půdorysy a řezy stavební části objektu, uživatelem autorizované požadavky na obsluhu jednotlivých místností spolu s konzultačními a koordinačními jednáními se zpracovateli ostatních profesí.

### 2.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo				:	Brno

Nadmořská výška		:	225 m.n.m.

Normální tlak vzduchu		:	0,0975 MPa

Letní výpočtová teplota 		:	+33°C

Letní výpočtová entalpie	:	59,0 kJ/kg s.v.

Zimní výpočtová teplota		:            -15°C

Zimní výpočtová entalpie	:	-8,6 kJ/kg s.v.

# 3.	Základní koncepční řešení

### 1.	Stavební a hygienické větrání

Stavební a hygienické větrání je zajištěno přirozeným způsobem otvíravými okenními otvory.

### 2.	Letní chlazení prostoru

Cirkulační chlazení bude zabezpečovat požadované hodnoty vnitřního teplotního mikroklimatu v zadaných prostorech v souladu s níže uvedenými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky.

### 3.	Legislativa

- Nařízení vlády č. 361/2007, z 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  vč. změn č. 68/2010, 93/2012 a 9/2013

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., ze dne 24.8.2011 O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška z 16.12.2002 uvedena ve Sb.č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních chemických a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostor staveb

- Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- ČSN EN 15 665/Z1 požadavky na větrání obytných budov

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (05/2009)

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (02/2010)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

### 4.	Stavy vnitřního mikroklimatu

ZIMA

- sál 		ti = zajišťuje profese UT

LÉTO

- sál			ti = 26 +- 2 °C

### 5.	Parametry provozního režimu zařízení

Vnitřní jednotka

Běžný provoz na střední otáčky       Qch nom 3,5 kW, Qt nom 4,0 kW.

Akustický tlak (v 1 m)                    37 dBA

Maximální provoz nejvyšší otáčky   Qch max 4,0 kW, Qt max 6,0 kW.

Akustický tlak (v 1 m)                    48 dBA

Venkovní jednotka

Akustický tlak (v 1 m)   CH/T          49 dBA/51 dBA

### 6.	Energetické zdroje

### Chladící energie

Pro chlazení vzduchu je navržen systém přímého chlazení pomocí ekologického chladiva R32.

### Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon kondenzačních jednotek chladících systémů split a okruhů systému ovládání. Parametry jsou :

- napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S

- prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-31 - prostory normální

- ochrana před dotykovým napětím základní - samočinným odpojením od zdroje, doplňková pospojováním

# 4.	Popis technického řešení

### 1.	Koncepce chladících zařízení

Návrh letního cirkulačního chlazení předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na teplotní pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem případně technologickými nebo hygienickými normativy.

### 2.	Popis jednotlivých zařízení

### Zařízení č. 1CH  – Chlazení zasedacího sálu m. č. 32 2.NP (1.patro) 2 systémy monosplit 1 + 1

Větrání zasedacího sálu je přirozeným způsobem otvíravými okenními otvory a pro zajištění teplotní pohody v letním období bude sál vybaven cirkulačním chladícím systémem. Pro daný prostor je navržena dvojice chladících systémů monosplit inverter, každý z nich je s jednou venkovní kondenzátorovou jednotkou a jednou vnitřní výparníkovou jednotkou. Vnitřní cirkulační chladící jednotky jsou v nástěnném provedení. Systém pracuje s ekologickým chladivem R32. Venkovní kondenzační jednotky budou umístěny na roznášecích dlaždicích v půdním větraném prostoru. Ovládání chodu vnitřních jednotek bude pomocí infraovladačů - vždy jeden ovladač pro jednu vnitřní jednotku. Ovladač umožňuje regulaci teploty, výkonu (otáčky) ventilátoru a směru přiváděného vzduchu (ovládání lamel). Systém je možno provozovat rovněž v režimu tepelného čerpadla – dotápění prostor v zimním a přechodných obdobích (v tom případě bude proveden odvod kondenzátu od venkovní jednotky). Výška umístění vnitřních jednotek bude přizpůsobena patě klenby – zastropení místnosti. Chladivové potrubí bude vedeno v bílé krycí liště do pravého rohu místnosti a odtud prostupem do půdního prostoru.  Bude zajištěna propojovací ovládací kabeláž od obou venkovních kondenzátorových jednotek k vnitřním nástěnným jednotkám včetně rozvodů předizolovaného Cu potrubí. Princip instalace Cu potrubí chladiva v pevném ocelovém mars žlabu se zakrytím platí pro vedení v půdním prostoru. Jištěné silové napojení kondenzátorových jednotek bude vzato z podružného rozvaděče, ze kterého bude silově napájena kondenzační jednotka je umístěn naproti vstupnímu schodišti na půdu. Silové a ovládací připojení vnitřních jednotek bude dodávkou profese chlazení. Od každé vnitřní jednotky bude proveden odvod kondenzátu, který bude doplněn čerpadlem kondenzátu – kondenzát bude veden v liště společně s potrubím chladiva do místnosti kuchyňky a zde napojen přes zápachovou uzávěru do kanalizace.

# 5.	NÁROKY NA ENERGIE

Jsou uvedeny v samostatné tabulce, jež je přílohou technické zprávy.

# 6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

- V projektu tohoto provozního souboru je uvažováno s těmito opatřeními. Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací -  dodávka stavby.

# 7.	MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Není požadavek na samostatný systém MaR.

# 8.	IZOLACE, NÁTĚRY

### 1.	Izolace

Měděné potrubí chladiva je továrně předizolováno kaučukovou izolací např. armaflex nebo kaiflex

# 9.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

### Stavební úpravy:

- otvory pro prostupy cu potrubí včetně zapravení a odklizení sutě

- svislé drážky včetně zapravení pro cu potrubí chladiva

- stavební, výpomocné práce

### Silnoproud:

- silové napojení kondenzátorových jednotek split systémů

### ZTI:

- odvody kondenzátu od vnitřních nástěnných split jednotek

# 10.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Je uvažováno s požárními ucpávkami průchodů tras cu potrubí procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek. Požárně technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti a hořlavosti nosných a požárně dělících konstrukcí, obvodového a střešního pláště, nátěry, nástřiky apod., požární ucpávky, použití speciálních kabelů apod.) je nutné u kolaudace doložit příslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících nařízení vlády.

# 11.	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Montáž vzduchotechnického a chladícího zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. VZT rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 3 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, požárních klapek, chladicího zařízení). Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění.

# 12.	 UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

V rámci těchto činností bude provedeno :

- Komplexní funkční vyzkoušení jednotlivých motorických a mechanických částí a celků vzduchotechnických zařízení s protokolárním výstupem

- Komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu

- Komplexní zkoušky všech provozních stavů chl zařízení v délce trvání dle SOD

# 13.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chladící zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem.

# 14.	ZÁVĚR

Navržené chladící zařízení splňuje nároky kladené na daný provoz budovy. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.