## Nosné kce- stropy, stěny, zatep
SO06 SJZED
Obvodové, vnitřní stěny
p.č. | Hl. Označení | Název | Skladba - popis | rozměr - tl. (mm) | Technická specifikace
1 | SM20 | Železobetonová stěna- vodostavební beton 300mm - BÍLÁ VANA | VODOSTAVEBNÍ BETON | 300
|  |  | Vodostavební beton | 300 | Beton C30/37, působení mrazu a rozmrazování- XF4 maximální obsah chloridů- CL 0,2, velikost zrna v betonu-Dmax16 mm, konzistence-S3, chemicky agresivní prostředí- XA1, koroze vliven karbonatace-XC4, koroze způsobená chloridy- XD3, odolnost proti obrusu- XM1, maximální průsak tlakovou vodou- 20 mm, pohledový beton- PB2 (betonové plochy s vyššími požadavky na vzhled), limitní šířka trhliny dle statického řešení
2 | SM21 | Železobetonová stěna- vodostavební beton- 400mm - BÍLÁ VANA | VODOSTAVEBNÍ BETON | 400
|  |  | Vodostavební beton | 400 | Beton C30/37, působení mrazu a rozmrazování- XF4 maximální obsah chloridů- CL 0,2, velikost zrna v betonu-Dmax16 mm, konzistence-S3, chemicky agresivní prostředí- XA1, koroze vliven karbonatace-XC4, koroze způsobená chloridy- XD3, odolnost proti obrusu- XM1, maximální průsak tlakovou vodou- 20 mm, pohledový beton- PB2 (betonové plochy s vyššími požadavky na vzhled), limitní šířka trhliny dle statického řešení
ZÁKLADOVÁ DESKA
2 | PB | ZÁKLADOVÝ DESKA -VODOSTAVEBNÍ (BÍLÁ VANA) tl. 400 mm |  | 407
|  |  | VODOSTAVEBNÍ (BÍLÁ VANA) | 400 | Beton C30/37, působení mrazu a rozmrazování- XF4 maximální obsah chloridů- CL 0,2, velikost zrna v betonu-Dmax16 mm, konzistence-S3, chemicky agresivní prostředí- XA1, koroze vliven karbonatace-XC4, koroze způsobená chloridy- XD3, odolnost proti obrusu- XM1, maximální průsak tlakovou vodou- 20 mm, pohledový beton- PB2 (betonové plochy s vyššími požadavky na vzhled), limitní šířka trhliny dle statického řešení
|  |  | Geotextilie | 5 | tkanina vyztužené PVC-P, Separační, filtrační a ochranná, plošná hmotnost 500 g/m2
|  |  | Hydroizolační fólie - SEPARAČNÍ | 2 | Nevyztužená fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro realizace povlakových hydroizolací podzemních konstrukcí a částí staveb

## stropy + podlahy, střecha
SO06 SJZED
Střešní konstrukce
p.č. | Hl. Označení | Název | Skladba - popis | rozměr - tl. (mm) | Technická specifikace
5 | ST20 | VEGETAČNÍ JEDNOLÁŠTOVA STŘECHA -EXTENZIVNÍ |  | 421
|  |  | Vegetační, Hydroakumulační | 40 | předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin
|  |  | Vegetační, Stabilizační, HydroakumulačníSubstrát střešní extenzivní | 80 | substrát pro extenzivní zeleň s převažující anorganickou složkou
|  |  | Netkaná textilie | 5 | textilie netkaná 50 g/m2, materiál polypropylen, barva černá, hmotnost 0,2 kg, zabraňuje růstu plevelu, snižuje odpařování vody, UV odolná
|  |  | Nopová fólie | 8 | Profilovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nakašírovanou netkanou polyesterovou textilií- nopy orientované k zemině. Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 450 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 5,3 l.m-2.
|  |  | Netkaná textilie | 5 | textilie netkaná 50 g/m2, materiál polypropylen, barva černá, hmotnost 0,2 kg, zabraňuje růstu plevelu, snižuje odpařování vody, UV odolná
|  |  | Hydroizolační, protiradonová | 4 | Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot −25 °C. Součinitel difúze radonu 1,9.10-11 m2.s-1.
|  |  | Hydroizolační, protiradonová | 4 | Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot −25 °C. Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1.
|  |  | Přípravný nátěr podkladu |  | asfaltová, vodou ředitelná emulze
|  |  | ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA | 275 | Beton C30/37, působení mrazu a rozmrazování- XF4 maximální obsah chloridů- CL 0,2, velikost zrna v betonu-Dmax16 mm, konzistence-S3, chemicky agresivní prostředí- XA1, koroze vliven karbonatace-XC4, koroze způsobená chloridy- XD3, odolnost proti obrusu- XM1, maximální průsak tlakovou vodou- 20 mm, pohledový beton- PB2 (betonové plochy s vyššími požadavky na vzhled), limitní šířka trhliny dle statického řešení
8 | ST5a | Střecha nad sjezdem v kontaktu se zeminou |  | 367
|  |  | VEGETAČNÍ VRSTVA |  | VEGETAČNÍ VRSTVY JSOU UVEDENY V KNIZE SPECIFIKACÍ DOKUMNETACE SO02 DPS-SO07 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
|  |  | Netkaná textilie | 5 | textilie netkaná 50 g/m2, materiál polypropylen, barva černá, hmotnost 0,2 kg, zabraňuje růstu plevelu, snižuje odpařování vody, UV odolná
|  |  | Nopová fólie | 8 | Profilovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nakašírovanou netkanou polyesterovou textilií- nopy orientované k zemině. Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 450 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 5,3 l.m-2.
|  |  | Netkaná textilie | 5 | textilie netkaná 50 g/m2, materiál polypropylen, barva černá, hmotnost 0,2 kg, zabraňuje růstu plevelu, snižuje odpařování vody, UV odolná
|  |  | Hydroizolační, protiradonová | 4 | Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot −25 °C. Součinitel difúze radonu 1,9.10-11 m2.s-1.
|  |  | Hydroizolační, protiradonová | 4 | Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot −25 °C. Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1.
|  |  | PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR K PODKLADU |  | Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.
|  |  | ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA | 350 | Beton C30/37, působení mrazu a rozmrazování- XF4, maximální obsah chloridů- CL 0,2, velikost zrna v betonu-Dmax16 mm, konzistence-S3, chemicky agresivní prostředí- XA1, koroze vliven karbonatace-XC4, koroze způsobená chloridy- XD3, odolnost proti obrusu- XM1, maximální průsak tlakovou vodou- 20 mm, pohledový beton- PB2 (betonové plochy s vyššími požadavky na vzhled), limitní šířka trhliny dle statického řešení