OBSAH: 	str.

1.	úvod	2

2.	rozdělení na stavební objekty	2

3.	obecné zásady	2

3.1	Přípravné práce	2

3.2	Bourací práce	2

3.3	Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi	2

4.	popis technického řešení	2

4.1	vytýčení stavby	3

4.2	uložení	3

4.3	napojení vodovodních přípojek	4

4.4	zásypy a obsypy	4

4.5	Odstavení stávajícího vodovodu	4

4.5.1	Vytěžení	4

4.5.2	Zaplnění	4

4.6	Obnova povrchů	5

4.7	zemní práce	5

5.	POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ	6

6.	požadavky na stavební činnost	6

- úvod

Statutární město Brno zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. připravuje rekonstrukci vodovodu v ul. Kosmákově (úsek Kosmákova č.o. 11 – Svatoplukova). Tato část PD se zabývá rekonstrukcí vodovodu.

V rámci rekonstrukce vodovodu se budou rekonstruovat i vodovodní přípojky a to v úseku od vodovodního řadu až po vodoměr.

- rozdělení na stavební objekty

Akce je rozdělena na stavební objekty a to tak, aby se po jejich jednotlivém dokončení daly ihned zprovoznit. Na dokončených stavebních objektech budou před zprovozněním provedeny veškeré kontrolní zkoušky a jejich kvalita odsouhlasena investorem.

| SO | Název stavebního objektu |  |
| --- | --- | --- |
| SO 330 | Vodovod |  |
|  | Vodovod I |  |
|  | - tvárná litina DN 100 s vnitřní cementovou vystýlkou | 278,00 m |
|  | Vodovod II |  |
|  | - tvárná litina DN 100 s vnitřní cementovou vystýlkou | 19,00 m |
|  | Vodovod III |  |
|  | - tvárná litina DN 80 s vnitřní cementovou vystýlkou | 25,00 m |
|  | Vodovod IV |  |
|  | - tvárná litina DN 100 s vnitřní cementovou vystýlkou | 19,00 m |
|  | Provizorní vodovod |  |
|  | - provizorní přeložka HDPE-PE100, SDR 11, De 90 | 219,0 m |
|  | - montážní jámy (1,5 x 1,5 x 1,8) m – asfaltová vozovka | 5 ks |

- obecné zásady

  - Přípravné práce

Součástí těchto prací je dopravní značení, zabezpečovací práce na inženýrských sítích, objektech a přístupových cestách atp.

  - Bourací práce

V rámci těchto prací budou v šířce výkopových rýh odstraněny zpevněné plochy komunikací.

  - Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi

Trasy navržených rekonstruovaných vedení kříží stávající inženýrské sítě. Veškerá známá křížení jsou vyznačena v podélných profilech a situacích.

- popis technického řešení

Rekonstrukce vodovodu I profilu DN 100 v ul. Kosmákově bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu profilu DN 100 v ul. Kosmákově až po rekonstruovaný vodovod profilu DN 100 v ul. Svatoplukově. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodů II a IV profilu DN 100 vedoucích k panelákové zástavbě ul. Kosmákovy. Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodu III profilu DN 80 do ul. Taussigovy. Na rekonstruovaném vodovodu I bude osazen podzemní hydrant H1, H2, H4 a požární hydrant H3. Na rekonstruovaném vodovodu II, III a IV bude osazen podzemní hydrant H5, H6 a H7.

Stávající vodovod profilu DN 80 z roku 2004 v ul. Skopalíkově bude přepojen na rekonstruovaný vodovod I.

Po dobu stavby rekonstrukce vodovodu I (úsek Kosmákova č.o. 13 – Kosmákova č.o. 47) bude náhradní zásobování vodou zajištěno prostřednictvím provizorního vodovodu. Provizorní vodovod bude uložen do minimální nezámrzné hloubky. Provizorní vodovod vč. napojení vodovodních přípojek bude proveden z HDPE-PE100, SDR 11 profilu De 90. Stávající vodovody budou odstaveny z provozu, vodovodní přípojky budou přepojeny na provizorní vodovod. Po dokončení rekonstrukce vodovodu dojde k zaplnění provizorního vodovodu popílkocementovou suspenzí (např. KOPOS I).

  - vytýčení stavby

- Bude provedeno dle vytyčovacího výkresu a to z pevných bodů, ze kterých bylo provedeno zaměření řešené lokality. Potřebné informace o těchto bodech jsou uvedeny v příloze J. Geodetické zaměření.

- Zároveň se geodeticky zaměří a ověří veškeré nápojné body rekonstruovaných vedení včetně míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi. Případné změny budou s dostatečným předstihem konzultovány s investorem, provozovatelem a projektantem.

- Poloha inženýrských sítí je zakreslena dle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením výkopových prací je nutné jejich polohu vytýčit a ověřit ručně kopanými sondami. Zakreslená kabelová vedení určují trasu kabelů, nikoli však počet kabelů.

  - uložení

Uložení vodovodu v otevřeném výkopu bude provedeno do pískového lože tl. 10 cm a obsypáno 30 cm nad vrch potrubí. Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena modrá výstražná fólie s nápisem „POZOR VODOVOD“ (barevně odlišená od fólie pro kabely). Přímo k potrubí budou připevněny dva identifikační vodiče CY 4mm2, které budou vyvedeny do všech poklopů armatur, včetně poklopů uzávěrů vodovodu.

Dále budou ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem osazeny identifikační body Marker. Tyto budou osazeny na všech lomech potrubí a na rovných úsecích po 50 m.

Materiál pro rekonstrukci vodovodu je tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce 400 g/m2 pro přetlak min. PN10. Minimální tloušťka stěny pro DN 80 – 4,7 mm, DN 100 – 4,7 mm.

Tvarovky a armatury jsou z tvárné litiny pro přetlak min. PN10. V přírubových spojích budou použity nerezové šrouby a mosazné matice.

Poklopy armatur budou litinové. Armatury budou označeny plastovými orientačními tabulkami na pevných konstrukcích.

Zajištění hrdlových tvarovek (kolena, odbočky, redukce, koncovky) bude provedeno zámkovými spoji. Zajištění hrdlových spojů na vodovodu I bude rovněž provedeno zámkovými spoji.

Obsypávání potrubí může být zahájeno až po úspěšné tlakové zkoušce. Uložené potrubí musí být obsypáno a zhutněno dle technologického postupu výrobce trub. Nekvalitně provedený obsyp potrubí může vést k poškození trub.

Při ukládání trub je třeba dodržet zejména následující zásady:

- Při pokládání trub je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní materiál technickými podmínkami výrobce.

- Potrubí musí být uloženo po celé délce dříku. Bodové podepření trub není dovoleno.

- Při ukládání potrubí je nutné trouby zabezpečit proti vnitřnímu znečištění. Těsnící kryt konců potrubí odstranit až při vlastní montáži.

- Otevřené konce potrubí je nutné i při každém přerušení práce uzavřít těsnícím krytem.

- Hrdlové trouby ukládat od nejnižšího místa hrdlem proti sklonu rýhy.

Při výstavbě vodovodu a následné obnově povrchů není dovoleno pojíždět po zhotoveném vodovodním řadu bez minimálního krytí alespoň 0,80m. První zhutněná vrstva se musí nacházet min. 0,30m nad vrchem potrubí.

  - napojení vodovodních přípojek

Způsob napojení vodovodních přípojek na rekonstruovaný vodovodní řad bude podle profilu vodovodní přípojky.

Vodovodní přípojky budou napojeny na vodovodní řad přes navrtávací pas. Navrtávací pas vč. zemní soupravy a uličního víčka bude součástí vodovodních přípojek resp. jejich stavebního objektu.

  - zásypy a obsypy

Výkopy budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek, zaměření a po schválení stavebním dozorem. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 250 - 300 mm (před zhutněním). Nad vrcholem potrubí musí být proveden zásyp tl. 300 mm tříděným materiálem nebo dle typu uložení potrubí. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. Zásyp rýh v komunikacích bude prováděn v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Pro hutnění musí být použit takový materiál a hutnící technika a hutnění musí být prováděno tak, aby byla splněna požadovaná kritéria. Únosnost pláně bude mít hodnotu stanovenou správcem komunikace.

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR v roce 2011.

K zásypům stavebních rýh bude použit náhradní zásypový materiál (plné frakce).

  - Odstavení stávajícího vodovodu

    - Vytěžení

- Při zemních pracích na rekonstruovaném vodovodu budou vytěženy vodovody, které se nachází ve výkopu.

| DN 80 | 1,0 m |
| --- | --- |
| DN 100 | 1,0 m |
| DN 125 | 8,5 m |

    - Zaplnění

Stávající vodovodní řad bude zrušen – zaplněn popílkocementovou suspenzí (např. KOPOS I).

| DN 80 | 22,5 m |
| --- | --- |
| DN 100 | 302,5 m |
| DN 125 | 12,5 m |

Z odstaveného vodovodu, který nebude vytěžen, budou demontovány šoupátka, hydranty, zemní soupravy, poklopy a orientační tabulky a na požádání obvodového technika budou vráceny Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.

| montážní jáma (1,5 x 1,5 x 1,8) m – živice | šoupátka, zemní soupravy, poklopy | 5 ks |
| --- | --- | --- |
| montážní jáma (1,5 x 1,5 x 1,8) m – živice | hydranty, zemní soupravy, poklopy | 4 ks |

  - Obnova povrchů

Po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu dojde k obnově komunikace vč. odvodnění, které je řešeno v rámci SO 100 Objekty pozemních komunikací. Výkopové rýhy nacházející se v rozsahu obnovy komunikace budou provizorně zapraveny štěrkovou vrstvou tloušťky 0,2 m.

Výkopové rýhy nacházející se mimo rozsah obnovy komunikace budou dle požadavku Brněnských komunikací a.s. zapraveny následovně:

| Vozovka – živice: |  |
| --- | --- |
| ABS I (ACO 11+) | 5 cm |
| asfaltový spojovací postřik do 0,2 kg/m2 |  |
| ABH I (ACL 16+) | 5 cm |
| asfaltový spojovací postřik do 0,2 kg/m2 |  |
| OKS I | 10 cm |
| asfaltový spojovací postřik do 0,7 kg/m2 |  |
| KSC I | 25 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 60 cm |

Konstrukce komunikace nad zasypanou rýhou musí být ve všech konstrukčních vrstvách širší než vlastní rýha při dodržení technologického postupu dle TP včetně rozšíření příslušných konstrukčních vrstev vždy o 40cm na každou stranu.

  - zemní práce

Zemní práce budou prováděny po vytyčení inženýrských sítí a jejich ověření ručně kopanými sondami. Vlastní výkopové práce začnou odtěžením stávající konstrukce povrchu. Pro určení tloušťky stávající konstrukce vozovky byly provedeny odvrty a vrtané sondy.

Pro rozpočet a výkaz výměr je pro konstrukci vozovky uvažováno s těmito vrstvami:

| Ze sond O6 a S4 (staničení vodovodu I 0,0m – 52,0m) |  |
| --- | --- |
| asfalt | 5 cm |
| makadam | 25 cm |
| celkem | 30 cm |
| Ze sondy O5 (křižovatka Kosmákova x Skopalíkova) (staničení vodovodu I 52,0m – 78,0m) |  |
| asfalt | 60 cm |
| těžené kamenivo | 5 cm |
| celkem | 65 cm |
| Ze sond O4, S2, O3 (staničení vodovodu I 78,0m – 278,0m) |  |
| asfalt | 20 cm |
| makadam | 25 cm |
| kamenná kostka | 11 cm |
| těžené kamenivo | 4 cm |
| celkem | 60 cm |

Pro stávající konstrukci chodníku je uvažováno s těmito vrstvami:

| Betonová dlažba 30/30 |  |
| --- | --- |
| betonová dlažba 30/30 | 4 cm |
| lože z kameniva | 4 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 23 cm |

Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou rekonstruovaného vodovodu. S výskytem podzemní vody proto není nutné počítat.

Stavební rýha bude prováděna jako pažená. Vzhledem k relativně malým hloubkám vyhoví příložné pažení s mezerami (ocelové pažnice Union).

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (bez prací v konstrukci vozovky) lze stanovit takto:

tř. 3 – 35%

tř. 3 – 65% (+lepivost)

Podíl zastoupení navážky v objemu zemních prací je stanoven na 20%.

Veškeré podrobné informace o hydrogeologických poměrech a závěrech pro stavební činnosti se nachází v příloze I. Inženýrskogeologický průzkum.

- POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

Viz. Samostatná příloha PD, která je součástí dokladové části.

- požadavky na stavební činnost

Na stavbě budou použity různé materiály vyžadující speciální manipulaci, skladování, použití či montáž. Je proto nutné, aby ten, kdo bude stavbu provádět, si vyžádal od výrobců nebo dodavatelů stavebních materiálů k nim příslušné technologické předpisy.

Zároveň je nutné, aby při stavbě byly dodrženy předepsané technologické postupy (hutnění obsypů, zásypů, betonových směsí atd.) a materiály (např. třídy betonů). Případné změny je nutné v dostatečném předstihu konzultovat s projektantem, investorem a provozovatelem.

Pokud byl v projektové dokumentaci uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standart.

V Brně, červenec 2020											Ing. Tomáš Frajt