OBSAH: 	str.

1.	úvod	2

2.	rozdělení na stavební objekty	2

3.	obecné zásady	2

3.1	Přípravné práce	2

3.2	Bourací práce	2

3.3	Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi	2

4.	popis technického řešení	2

4.1	trasa	2

4.2	uložení	3

4.2.1	otevřený výkop	3

4.2.2	bezvýkopová technologie	3

4.3	napojení resp. přepojení	3

4.4	Prostup stěnou nemovitosti	4

4.5	zásypy a obsypy	4

4.6	Odstavení stávajících vodovodních přípojek	4

4.6.1	Vytěžení v rámci výkopové rýhy	4

4.6.2	Vytěžení mimo výkopovou rýhu	4

4.7	obnova povrchů	4

4.8	zemní práce	5

5.	požadavky na stavební činnost	7

úvod

Statutární město Brno zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. připravuje rekonstrukci vodovodu v ul. Kosmákově (úsek Kosmákova č.o. 11 – Svatoplukova). Tato část PD se zabývá rekonstrukcí vodovodních přípojek.

V rámci rekonstrukce vodovodu se budou rekonstruovat i vodovodní přípojky a to v úseku od vodovodního řadu až po vodoměr.

Stávající přípojky z oceli a olova a přípojky ve špatném technickém stavu budou vyměněny za potrubí z HD-PE ve stejném profilu jako byly stávající a to na náklady stavby.  Stávající vodovodní přípojky z PE nebo HD-PE se v rámci stavby pouze přepojí (pokud budou v dobrém technickém stavu). Přípojky, které mají profil větší jak DN50 budou opraveny potrubím z tvárné litiny nebo HD-PE, za předpokladu, že DN bude zachováno dle stávajícího potrubí.

rozdělení na stavební objekty

Akce je rozdělena na stavební objekty a to tak, aby se po jejich jednotlivém dokončení daly ihned zprovoznit. Na dokončených stavebních objektech budou před zprovozněním provedeny veškeré kontrolní zkoušky a jejich kvalita odsouhlasena investorem.

| SO | Název stavebního objektu |  |
| --- | --- | --- |
| SO 340 | Vodovodní přípojky |  |
|  | - HD-PE 32/DN 25 | 218,21 m |
|  | - HD-PE 50/DN 40 | 10,48 m |

obecné zásady

Přípravné práce

Součástí těchto prací je dopravní značení, zabezpečovací práce na inženýrských sítích, objektech a přístupových cestách atp.

Bourací práce

V rámci těchto prací budou v šířce výkopových rýh odstraněny zpevněné plochy komunikací.

Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi

Trasy navržených rekonstruovaných vedení kříží stávající inženýrské sítě. Veškerá známá křížení jsou vyznačena v podélných profilech a situacích.

popis technického řešení

trasa

Trasa rekonstruovaných vodovodních přípojek bude shodná s jejich stávající trasou, budou vedeny kolmo na vodovodní řad a nemovitost. Vstupy potrubí do objektů (napojení na vodoměrnou sestavu) zůstanou zachovány.

Rekonstruované vodovodní přípojky budou vyspádovány k hlavnímu řadu ve sklonu min. 0,3%, pokud bude spád opačný, je nutné na vodoměrné sestavě osadit ventil s odvodněním.

Vytyčení vodovodních přípojek bude provedeno dle situace resp. podélného profilu a kladečského schématu.

Sdružená vodovodní přípojka pro nemovitost Kosmákova č.o. 12 se zruší a nahradí novou vodovodní přípojkou, která bude napojena na rekonstruovaný vodovodní řad v ul. Kosmákově. V současné době je nemovitost Kosmákova č.o. 12 napojena na vodovodní přípojku nemovitosti Kosmákova č.o. 10. Sdružená vodovodní přípojka pro nemovitost Kosmákova č.o. 16 se zruší a nahradí novou vodovodní přípojkou, která bude napojena na rekonstruovaný vodovodní řad v ul. Kosmákově. V současné době je nemovitost Kosmákova č.o. 16 napojena na vodovodní přípojku nemovitosti Kosmákova č.o. 14.

Vodovodní přípojky pro nemovitost Kosmákova č.o. 13, 15, 17 a 19 budou uloženy v plastové chráničce PE100 SDR11 90x8,2 a to z důvodu křížení se stávajícím parovodním kanálem DN 195/160.

uložení

otevřený výkop

Vodovodní přípojky budou provedeny z materiálu HDPE PE100 SDR11 pro přetlak min. PN16.

Uložení vodovodní přípojky bude provedeno do pískového lože tl. 0,10 m a obsypáno 0,30 m nad vrch potrubí.

Obsypávání potrubí může být zahájeno až po úspěšné tlakové zkoušce. Uložené potrubí musí být obsypáno a zhutněno dle technologického postupu výrobce trub. Nekvalitně provedený obsyp potrubí může vést k poškození trub.

Při výstavbě vodovodních přípojek a následné obnově povrchů není dovoleno pojíždět po zhotoveném vodovodním řadu resp. vodovodních přípojkách bez minimálního krytí alespoň 0,80m. První zhutněná vrstva se musí nacházet min. 0,30m nad vrchem potrubí.

Při ukládání trub je třeba dodržet zejména následující zásady:

- Při pokládání trub je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní materiál technickými podmínkami výrobce.

- Potrubí musí být uloženo po celé délce dříku. Bodové podepření trub není dovoleno.

- Při ukládání potrubí je nutné trouby zabezpečit proti vnitřnímu znečištění. Těsnící kryt konců potrubí odstranit až při vlastní montáži.

- Otevřené konce potrubí je nutné i při každém přerušení práce uzavřít těsnícím krytem.

- Hrdlové trouby ukládat od nejnižšího místa hrdlem proti sklonu rýhy.

Poklopy armatur budou litinové. Armatury budou označeny plastovými orientačními tabulkami na pevných konstrukcích.

bezvýkopová technologie

Pod stávajícím parovodním kanálem DN 195/160 bude protlačena plastová chránička PE100 SDR11 90x8,2 a to z výkopu vodovodní přípojky. Do chráničky bude potrubí vodovodní přípojky uloženo volně. Konce chráničky budou vodotěsně uzavřeny např. studnařskou montážní pěnou.

napojení resp. přepojení

Způsob napojení vodovodních přípojek na rekonstruovaný vodovodní řad je podrobně popsán v technické zprávě vodovodu.

Napojení rekonstruovaných vodovodních přípojek na stávající vnitřní rozvod vodovodu v domě, bude provedeno před vodoměrem, který nebude měněn. V tomto případě bude v domě nově osazen pouze kulový ventil. Přepojení vodovodních přípojek HD-PE na stávající část vodovodních přípojek bude provedeno pomocí spojek např. ISIFLO.

Prostup stěnou domu pro vodovodní přípojku z HD-PE bude v případě potřeby řešen vložením vodovodní přípojky do ocelové chráničky a zaplněním meziprostoru těsnícím materiálem nepropouštějícím vlhkost (polyuretanová pěna). Pokud budou některé stávající prostupy zdí domu zrušeny, musí být vodotěsně zaplněny.

Prostup stěnou nemovitosti

Prostup vodovodních přípojek z PE-HD bude proveden tak, že do zdi bude proveden prostup - ocelová chránička DN 100. Po provedení přípojky bude chránička na obou koncích vodotěsně uzavřena (např. montážní pěnou).

Podrobné informace o způsobu napojení, včetně profilu, sklonu a výpisu materiálu jsou uvedeny v listech vodovodních přípojek.

zásypy a obsypy

Výkopy budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek, zaměření a po schválení stavebním dozorem. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 250 - 300 mm (před zhutněním). Nad vrcholem potrubí musí být proveden zásyp tl. 300 mm tříděným materiálem nebo dle typu uložení potrubí. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. Zásyp rýh v komunikacích bude prováděn v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Pro hutnění musí být použit takový materiál a hutnící technika a hutnění musí být prováděno tak, aby byla splněna požadovaná kritéria. Únosnost pláně bude mít hodnotu stanovenou správcem komunikace.

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR v roce 2011.

K zásypům stavebních rýh bude použit náhradní zásypový materiál (plné frakce).

Odstavení stávajících vodovodních přípojek

Vytěžení v rámci výkopové rýhy

- Při zemních pracích na rekonstruovaných vodovodních přípojkách budou vytěženy stávající vodovodní přípojky, které se nachází ve výkopu.

| DA32/DN25 | 218,21 m |
| --- | --- |
| DA50/DN40 | 10,48 m |

- Z vytěžených vodovodních přípojek budou demontovány šoupátka, zemní soupravy, poklopy a orientační tabulky a na požádání obvodového technika budou vráceny Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.

| šoupátka, zemní soupravy, poklopy | 4 ks |
| --- | --- |

Vytěžení mimo výkopovou rýhu

Z odstavených vodovodních přípojek, které nebudou vytěženy, budou demontovány šoupátka, zemní soupravy, poklopy a na požádání obvodového technika budou vráceny Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.

| montážní jáma (1,5 x 1,5 x 1,8) m – živice | šoupátka, zemní soupravy, poklopy | 19 ks |
| --- | --- | --- |

obnova povrchů

Povrchy nad výkopovými rýhami budou provizorně zapraveny do původního stavu resp. do stávajících konstrukčních vrstev a to z důvodu pohybu chodců. Po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu dojde k obnově komunikace vč. odvodnění, které je řešeno v rámci SO 100 Objekty pozemních komunikací.

| Litý asfalt |  |
| --- | --- |
| LA | 5 cm |
| beton | 15 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 35 cm |
| Velkoplošná dlažba - betonová 30/30 (40/40) nebo kamenná |  |
| betonová dlažba 30/30 (40/40) | 4 cm |
| lože z kameniva | 4 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 23 cm |
| Zámková dlažba |  |
| dlažba betonová zámková | 4 cm |
| lože z kameniva těženého | 6 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 25 cm |
| Dlažba z kamenných kostek ve vjezdech |  |
| dlažba ze žulových kostek malých (velkých) | 11(15) cm |
| lože z kameniva těženého | 4 cm |
| beton | 15 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 45(49) cm |

zemní práce

Zemní práce budou prováděny po vytyčení inženýrských sítí a jejich ověření ručně kopanými sondami. Vlastní výkopové práce začnou odtěžením stávající konstrukce povrchu. Pro určení tloušťky stávající konstrukce vozovky byly provedeny odvrty a vrtané sondy.

Pro rozpočet a výkaz výměr je pro konstrukci vozovky uvažováno s těmito vrstvami:

| Ze sond O6 a S4 |  |
| --- | --- |
| asfalt | 5 cm |
| makadam | 25 cm |
| celkem | 30 cm |
| Ze sondy O5 (křižovatka Kosmákova x Skopalíkova) |  |
| asfalt | 60 cm |
| těžené kamenivo | 5 cm |
| celkem | 65 cm |
| Ze sond O4, S2, O3 |  |
| asfalt | 20 cm |
| makadam | 25 cm |
| kamenná kostka | 11 cm |
| těžené kamenivo | 4 cm |
| celkem | 60 cm |

Pro stávající konstrukci chodníku je uvažováno s těmito vrstvami:

| Litý asfalt |  |
| --- | --- |
| LA | 5 cm |
| beton | 15 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 35 cm |
| Velkoplošná dlažba - betonová 30/30 (40/40) nebo kamenná |  |
| betonová dlažba 30/30 (40/40) | 4 cm |
| lože z kameniva | 4 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 23 cm |
| Zámková dlažba |  |
| dlažba betonová zámková | 4 cm |
| lože z kameniva těženého | 6 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 25 cm |
| Dlažba z kamenných kostek ve vjezdech |  |
| dlažba ze žulových kostek malých (velkých) | 11(15) cm |
| lože z kameniva těženého | 4 cm |
| beton | 15 cm |
| ŠD | 15 cm |
| celkem | 45(49) cm |

Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou rekonstruovaného vodovodu. S výskytem podzemní vody proto není nutné počítat.

Stavební rýha bude prováděna jako pažená. Vzhledem k relativně malým hloubkám vyhoví příložné pažení s mezerami (ocelové pažnice Union).

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (bez prací v konstrukci vozovky) lze stanovit takto:

tř. 3 – 35%

tř. 3 – 65% (+lepivost)

Podíl zastoupení navážky v objemu zemních prací je stanoven na 20%.

Veškeré podrobné informace o hydrogeologických poměrech a závěrech pro stavební činnosti se nachází v příloze I. Inženýrskogeologický průzkum.

požadavky na stavební činnost

Na stavbě budou použity různé materiály vyžadující speciální manipulaci, skladování, použití či montáž. Je proto nutné, aby ten, kdo bude stavbu provádět, si vyžádal od výrobců nebo dodavatelů stavebních materiálů k nim příslušné technologické předpisy.

Zároveň je nutné, aby při stavbě byly dodrženy předepsané technologické postupy (hutnění obsypů, zásypů, betonových směsí atd.) a materiály (např. třídy betonů). Případné změny je nutné v dostatečném předstihu konzultovat s projektantem, investorem a provozovatelem.

V Brně, červenec 2020	Ing. Tomáš Frajt