## Rekapitulace
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness
Soupis prací
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
D2.1 TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY PRO WELLNESS
1. | Vnitřní vířivka - filtrační okruh A | 0 | 0
0
2. | Venkovní vířivka - filtrační okruh B | 0 | 0
0
3. | Ochlazovací bazén - filtrační okruh C | 0 | 0
0
4. | Kneipův chodník - okruh D | 0 | 0
0
5. | Silnoproud a MaRr | 0 | 0
0
6. | Potrubní rozvody | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně |  |  |  |  | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## Okruh A - vnitřní vířivka
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | VNITŘNÍ VÝŘIVKA
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1 | Vícevrstvý pískový filtr praný vodou | ks | 1 |  | 0
|  | pr. 800 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 63 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 17,5 m3/h |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 35m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní výko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. vicevrstvé filtrační pískové náplně
1.2. | A.2 | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 2,2 kW, Q = 20,0 m3/h, H=16m , vč. manometru |  |  | 0 | 0
|  | - tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolaminátovým |  |  | 0
|  | vláknem |  |  | 0
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  | 0
|  | - napojení 63/63 |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0
- 50 Hz; 230V
1.3. | A.3 | Čerpadlo praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 0,75 kW, Q = 19,7 m3/h, H=8m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolaminátovým
vláknem
- koš s vlasovým předfiltrem
|  | - napojení 63/63 |  |  |  | 0
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 230V
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
centrální jednotka, terminál, přehledný barevný displej
zobrazení hodnot a stavů z připojených bazénů, archivace dat
jeden bod pro přenos dat do nadřazeného IT stupně
WEB server (připojení na PC nebo internet)
|  | kontakt pro řízení elektrolýzní jendotky vířivého bazénu |  |  | 0
|  | měřící a regulační modul pro hlavní filtrační okruh A |  |  | 0
|  | měřené veličiny: pH, redox, volný Cl, celkový Cl (zobrazen |  |  | 0
|  | vázaný chlor) a teplota vzorkové vody |  |  | 0
|  | místní zobrazení a kalibrace sond, předfiltr vzorkové vody |  |  | 0
|  | instalováno na panelu 595 x 745 (š x v) |  |  | 0
0
| B.4 | měřící a regulační modul pro filtrační okruh B |  |  | 0
|  | měřené veličiny pH, redox, volný Cl a teplota vzorkové vody |  |  | 0
|  | místní zobrazení hodnot a kalibrace sond |  |  | 0
|  | předfiltr vzorkové vody, čidlo průtoku vzorkové vody |  |  | 0
|  | instalováno na panelu 595 x 745 (š x v) |  |  | 0
0
| A,B.7 | dávkovací membránové čerpadla 5l/h |  |  | 0
|  | 1x dávkování pH korektoru, 2x dávkování NaOCl, |  |  | 0
|  | 2x dávkování flokulantu |  |  | 0
|  | řízení datově - CAN Bus |  |  | 0
|  | konzola pro instalaci na zeď, sací košík, vstřikovací ventil |  |  | 0
|  | sací a výtlačné hadičky |  |  | 0
|  | datový kabel CAN Bus - slouží k propojení modulů a čerpadel k |  |  | 0
centrální jednotce, délky nutno dojasnit
1.5. | A.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojenísání 50/40
- krytí IP 54
- otáčky 2840 ot. / min.
- 50 Hz, 230 V
1.6. | A.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
1.7. | A.13 | Trubkový tepelný výměník 145,0kW | ks | 1 |  | 0
|  | Nominální tepelný výkon je uváděn pro teplotní rozdíl 60°C |  |  |  | 0
|  | mezi vstupní topnou a výstupní ohřívanou vodou. |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  | 0 | 0
|  | max. tlak. 1,72 MPa; max. teplota 208° |  |  | 0 | 0
1.8. | A.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
výkon 61m3/h při 60mJ/cm2
- příkon : 1,4 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN125
- počet UV-lamp : 1ks
- automatické stírání
1.9. | A.16 | Průtokoměr pro vnitřní whirlpool | ks | 1 |  | 0
průměr D63, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
|  | - monitor |  |  | 0
0
1.10. | A.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.11. | A.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
1.12. | A.21a | Oběhové čerpadlo atrakce - masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
19,7 m3/h, H=8m, 0,75 kW
|  | - tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolaminátovým |  |  |  | 0
vláknem
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojení 63/63
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 230V
1.13. | A.21b | Oběhové čerpadlo atrakce - masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 104 m3/h, H=8m, 4,0 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
|  | IE3 |  |  | 0
1.14. | A.22a | Dmychadlo pro perličku - výkon výkon 96 m3/h | ks | 1 |  | 0
tlak 17,5 kPa; 1,75 kW
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení d63
1.15. | A.22b | Dmychadlo pro masážní lavice - výkon 226 m3/h | ks | 1 |  | 0
tlak 15 kPa; 2,2 kW
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení d90
1.16. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou | m2 | 15 |  | 0
|  | tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů, |  |  |  | 0
podkladní fungicidní žehlená geotextílie min. 390 g/m2
|  | - plocha dna a nádrže vč. 10% prostřihu |  |  |  | 0
1.17. |  | Potrubní rozvody :
viz. samostatný list potrubní rozvody
1.18. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  | 0
1.19. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
zkoušky - proplachy a dezinfekcezařízení a potrubí, chemikálie
pro prvotní nadávkování
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak

## Okruh B - venkovní vířivka
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2. | VENKOVNÍ VÝŘIVKA
OKRUH FILTRACE B
2.1. | B.1 | Vícevrstvý pískový filtr praný vodou | ks | 1 |  | 0
|  | pr. 800 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 63 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 15,0 m3/h |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní výko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. vicevrstvé filtrační pískové náplně
2.2. | B.2 | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | 2,2 kW, Q = 15,0 m3/h, H=18m , vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolaminátovým
vláknem
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  | 0
|  | - napojení 63/63 |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0
- otáčky 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 230V
2.5. | B.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem
- koš s vlasovým předfiltrem
- napojenísání 50/40
|  | - krytí IP 54 |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0
- 50 Hz, 230 V
2.6. | B.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
2.7. | B.13 | Trubkový tepelný výměník 145,0kW | ks | 1 |  | 0
|  | Nominální tepelný výkon je uváděn pro teplotní rozdíl 60°C |  |  |  | 0
|  | mezi vstupní topnou a výstupní ohřívanou vodou. |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
|  | max. tlak. 1,72 MPa; max. teplota 208° |  |  |  | 0
2.8. | B.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
výkon 61m3/h při 60mJ/cm2
- příkon : 1,4 kW
|  | - reaktor vyroben z nerezy AISI 316L |  |  | 0
|  | - ochrané křemíkové sklo |  |  | 0
- přípojka : DN125
- počet UV-lamp : 1ks
- automatické stírání
2.9. | B.16 | Průtokoměr pro venkovní whirlpool | ks | 1 |  | 0
průměr D63, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
2.10. | B.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 1 |  | 0
0
2.11. | B.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
2.12. | B.21 | Oběhové čerpadlo atrakce - masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 87 m3/h, H=8m, 4,0 kW |  |  |  | 0
- tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolamínátovým
|  | vláknem |  |  | 0
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  | 0
|  | - napojení 110/110 |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  | 0
2.14. | B.22a | Dmychadlo pro perličku - výkon výkon 72 m3/h | ks | 1 |  | 0
tlak 20 kPa; 1,75 kW
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení d63
2.15. | B.22b | Dmychadlo pro masážní lavice - výkon výkon 135 m3/h | ks | 1 |  | 0
tlak 12,5 kPa; 1,75 kW
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení d75
2.16. |  | Potrubní rozvody :
viz. samostatný list potrubní rozvody
2.17. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  | 0
2.18. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
zkoušky - proplachy a dezinfekcezařízení a potrubí, chemikálie
pro prvotní nadávkování
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
- úprava výšky na 300 mm, přivaření kruhové protipříruby

## Okruh C - ochlazovací bazén
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
3. | OCHLAZOVACÍ BAZÉN
OKRUH C
3.1. | C.4 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 1 | 0 | 0
0
3.2. | C.5 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
3.3. | C.6 | Systémový oddělovač 1" | ks | 1 |  | 0
- max. teplota 65 °C
|  | - mosazné tělo |  |  |  | 0
- max tlak 10 bar
3.4. | C.7 | Membránové dávkovací čerpadlo Cl, 2l/h, 5bar | ks | 1 |  | 0
nástěnná konzole, sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací
zavedení s jehlou a kulovým uzávěrem pro možnost čištění
Potrubní rozvody :
viz. samostatný list potrubní rozvody
|  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie
pro první nadávkování, účast na zkouškách,
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
- úprava výšky na 300 mm, přivaření kruhové protipříruby

## Okruh D - Kneipův chodník
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
4. | KNEIPŮV CHODNÍK
OKRUH D
4.1. | D.4a,b | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 2 | 0 | 0
0
4.2. | D.7a,b | Membránové dávkovací čerpadlo Cl, 2l/h, 5bar | ks | 2 |  | 0
nástěnná konzole, sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací
zavedení s jehlou a kulovým uzávěrem pro možnost čištění
4.3. | D.6 | Systémový oddělovač 1" | ks | 2 |  | 0
- max. teplota 65 °C
|  | - mosazné tělo |  |  |  | 0
- max tlak 10 bar
Potrubní rozvody :
viz. samostatný list potrubní rozvody
|  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  | 0
|  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie
pro první nadávkování, účast na zkouškách,
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
- úprava výšky na 300 mm, přivaření kruhové protipříruby

## Silnoproud a MaR
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
5. | Silnoproud a MaR
Jedná se o dodávku MaR pro bazénovou technologii. Součástí budou potřebné rozvaděče, kabeláže, řídící a ovládací prvky. Součástí MaR je regulace hladin v akumulační nádrži, vč. blokací zažízení, měření průtoků SW a HW, ovládání bude z panelu umístěného na rozvaděči (Zap/Vyp/Auto).
V automatickém režimu možnost programování časových intervalů chodu atrakcí.
Na panelu MaR budou zobrazovány a zálohovány data z automatických dávkovacích stanic a zobrazovány chody jednotlivých zařízení bazénové technologie.
Součástí nabídky je silový přívod k jednotlivým technologickým rozvaděčům ze stávající skříně na fasádě objektu.
Součástí Silnoproudu a MaR je dodávka, montáž, výrobní dokumentace, revize
V ceně je uvažováno s realizací projektu dle standartů ČSN
Uzemnění
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
Cena celkem | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
- úprava výšky na 300 mm, přivaření kruhové protipříruby

## Potrubní rozvody
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness
Soupis prací
Číslo
položky | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | PN | JED. | POČET | J.CENA | CENA CEL. | MONTÁŽ
6. | Potrubní rozvody
6.1. | Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního materiálu | D25 | 20 | m | 8 |  | 0
Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce,
| kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy | D32 | 20 | m | 6 |  | 0
se závitem. Úchyty pro potrubí, konzoly, mupro úchyty a závitové tyče.
vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
| uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  |  | 0
0
6.2. | Potrubí a tvarovky PE vč. upevňovacího a montážního materiálu | D20 | 20 | m | 25 |  | 0
Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce,
| kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy | D40 | 20 | m | 15 |  | 0
se závitem. Úchyty pro potrubí, konzoly, mupro úchyty a závitové tyče.
vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek.
6.3. | Potrubí a tvarovky PVC-C- lepené vč. upevňovacího a montážního materiálu | D63 | 10 | m | 12 |  | 0
| Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, | [5 empty] | 0
| kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy | D75 | 10 | m | 8 |  | 0
se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, mupro úchyty a závitové tyče.
| vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | D90 | 10 | m | 6 |  | 0
uzavíracích zpětných klapek.
0
6.4. | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevňovacího a montážního materiálu | D32 | 10 | m | 1 | 0 | 0
| Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, | [5 empty] | 0
| kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy | D40 | 10 | m | 26 |  | 0
se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, mupro úchyty a závitové tyče.
| vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | D50 | 10 | m | 30 |  | 0
uzavíracích zpětných klapek.
|  | D63 | 10 | m | 80 |  | 0
|  | D75 | 10 | m | 20 |  | 0
|  | D90 | 10 | m | 9 |  | 0
|  | D110 | 10 | m | 3 |  | 0
|  | D125 | 10 | m | 1 |  | 0
|  | D140 | 10 | m | 10 |  | 0
|  | D160 | 10 | m | 20 |  | 0
|  | D200 | 10 | m | 10 |  | 0
0
6.5. | Lepidlo pro lepení PVC-U, PVC-C |  |  | kg | 50 |  | 0
6.6. | Ředidlo pro lepení PVC-U, PVC-C |  |  | l | 25 |  | 0
0
0
6.7. | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky |  |  | ks | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Cena celkem | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
0
- úprava výšky na 300 mm, přivaření kruhové protipříruby