## List1
Specifikace středotlakého UV systému
Zařízení pro úpravu vody | Počet | Jednotka | Cena Kč | Cena | specifikace naceněných zařízení
|  |  | bez DPH / jed | celkem bez DPH
Vnitřní plavecký bazén – Q =500m3/h, teplota do 28°C
Středotlaká UV lampa s automatickým stěračem. Příruba DN 300 mm. Průtok bazénové vody – až 500 m3/h. Celkový příkon výbojek minimálně 12,00 kW. Dávka UV záření minimálně 60mJ/cm2. | 1 | ks |  | 0 | Pokročilé elektronické napájení s plynulou regulací výkonu UV výbojek, plynulá automatická regulace výkonu UV výbojek v závislosti na hodnotách vázaného chlóru v upravované vodě , automatický stěrač s nastavitelným cyklem stírání, displej zobrazující aktuální dávku UV v mJ/cm2, provozní dobu, aktuální příkon UV výbojek, teplotní senzor na UV reaktoru, kalibrovaný UV senzor, komora výbojky z nerezové oceli 316L s leštěným povrchem.
Montážní a kotvící materiál pro osazení UV reaktoru a UV rozvaděče | 1 | kpl |  | 0
Nerezové příruby DN300, SS316L | 2 | ks |  | 0 | příruby se navaří na stávající potrubí po vyříznutí části potrubí
Nožové šoupátko s ručním pohonem DN300, nerez SS316L - všechna těsnění musí být použita v materiálu VITON-PTFE | 2 | ks |  | 0
Potrubní mezikus s přírubami DN300 pro výměnu UV reaktoru | 1 | ks |  | 0
Celkem náklady na materiál |  |  |  | 0
Zaměření stavu |  |  |  | 0
Celková montáž |  |  |  | 0
Tlaková zkouška systému |  |  |  | 0
Zprovoznění a zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
Revizní zprávy |  |  |  | 0
Doprava |  |  |  | 0
Úklid pracoviště |  |  |  | 0
Servisní práce vč. veškerého materiálu a dopravy, po dobu záruky (60 měsíců) |  |  |  | 0
Cena celkem Kč bez DPH (21%) |  |  |  | 0
Termín dodání : nejpozději do 15.12.2020
Záruční podmínky : 60 měsíců
Veškeré přívody elektrické energie zajistí investor. Dodavatel upřesní požadavky během zaměření montáže.