| Technická zpráva |  |
| --- | --- |
| Obsah: | Identifikační údaje stavby |
|  | 1. Technické a provozní údaje |
|  | 2. Přípojka NN |
|  | 2.1 Napojení na rozvod el. energie NN |
|  | 2.2 Hlavní přívod NN |
|  | 2.3 Informativní energetická bilance |
|  | 3. Popis řešení elektroinstalace silnoproudu |
|  | 3.1 Všeobecně |
|  | 3.2 Silnoproudá elektroinstalace |
|  | 3.3 Uložení kabelů |
|  | 3.4 Požadavky ostatních profesí |
|  | 3.5 Rozvaděče NN |
|  | 3.6 Požárně bezpečnostní řešení |
|  | 3.7 Souběh vedení |
|  | 3.8 Slaboproudá elektroinstalace |
|  | 4. Ochrana před bleskem, uzemnění a doplňující pospojování |
|  | 5. BOZ |
|  | 6. Nakládání s odpady |

Úvod:

Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni „provedení stavby“ na akci – ZŠ Požární, přístavba tělocvičny. Je v ní řešena silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace objektu včetně uzemnění a ochrany před bleskem.

Identifikační údaje stavby:

Název akce:	ZŠ Požární, přístavba tělocvičny

Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

| Projektové podklady: | - Stavební dokumentace stavby |
| --- | --- |
|  | - Předpisy a normy ČSN EN |
|  | - Požadavky investora a ostatních profesí |

1.	Technické a provozní údaje

| Přívod z přípojkové skříně do RE | : Stávající - obnoven |
| --- | --- |
| Přívod z RE do hlavních rozvaděčů RH–x | : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C |
| Elektroinstalace v objektu | 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S |
| Rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N bude provedeno v rozvaděčích RH-S a RH–T. |  |
| Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | : základní automatickým odpojením od zdroje jističi |
|  | : doplňková proudovými chrániči doplňujícím pospojováním |
| Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí el. zařízení bude provedena kryty nebo přepážkami podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.412.2 (min IP2x, vodorovné plochy min IP4x) |  |
| Určení vnějších vlivů (dle ČSN) | : V objektu jsou prostory normální. Prostory s vanou nebo sprchou jsou podle ČSN 33-2000-7-701 ed.2 |
| V době vypracování této projektové dokumentace nebyl k dispozici „Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 v jednotlivých prostorách objektu“, a objednatel neupozornil na možné zhoršené vnější vlivy. Jednoznačné vnější vlivy působící na předmětné prostory ve smyslu ČSN 332000-5-51ed.3 se tak jeví jako normální a nebude proto pro potřeby této dokumentace protokol vypracován a vnější vlivy pro vnitřní prostory jsou určeny následovně: AA4, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BA1, BC2, BD1, CA1, CB1 |  |
| Stupeň dodávky el. energie | : 3. stupeň |
| Zařazení do třídy a skupiny podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. | : Zařízení třídy II. - Skupina D |
| Hlavní jistič před elektroměrem pro RH-S Hlavní jistič před elektroměrem pro RH-T | :3x25 A, char. B :3x63 A, char. B |
| Celkový Pi objektu-přístavba | : 41,3 kW |
| Součinitel soudobosti | : 0,82 |
| Výpočtové zatížení Pp objektu-přístavba | : 33,87 kW |
| Celkový výpočtový proud objektu Ip | : 48,87 A |
| Měření el. energie | : Měření spotřeby el. energie objektu bude v novém elektroměrovém rozvaděči RE. Spotřeba vytápění a běžná spotřeba bude měřena samostatně. |

Soupis použitých norem:

Dokumentace byla zpracována podle platných norem ČSN a to zejména:

| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Zákl. hlediska, stanovení zákl. charakteristik, definice |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem el. proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrická instalace nn – výběr a stavba el. zařízení |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Výběr a stavba elektrických zařízení – elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2000-6 ed.2 | Elektrická instalace nn – revize |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Prostory s vanou nebo sprchou |
| ČSN 33 2130 ed.3 | Elektrické instalace nn – vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN EN 12464-1 | Osvětlení pracovních prostorů |
| ČSN EN 62 305, ed.2 | Ochrana před bleskem |
| ČSN EN 61439-3 | Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) |
| ČSN 34 2300 ed.2 | Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací |

2.	Přípojka NN

2.1	Napojení na rozvod el. energie NN

Napojení přístavby základní školy na rozvod distribuční sítě NN bude provedeno z nově instalované přípojkové skříně SS100, která bude umístěna na objektu u hlavního vchodu z jižní strany budovy. Z přípojkové skříně bude provedeno napojení nového elektroměrového rozvaděče RE kabelem CYKY-J 4x16mm2. Nový elektroměrový rozvaděč bude osazen v nice a bude nahrazovat stávající elektroměrovou rozvodnici objektu. Z elektroměrového rozvaděče RE bude kabely 2x CYKY-J 4x10mm2 připojeny hlavní rozvaděče přístavby RH-S a RH-T osazené v technické místnosti (m.č. 1N.07). Společně s hlavními rozvody bude do rozvaděče RH-T veden ještě kabelový svazek 2x CYKY-O 2x1,5mm2 pro ovládání zařízení signálem HDO. Rozvaděč RH-S je určen pro běžnou spotřebu a bude z něj sloužit pro napojení světelných vývodů, zásuvkových vývodů a vývodů pro samostatné spotřebiče. Druhý rozvaděč RH-T bude pro napojení zařízení pro vytápění objektu a ohřev TUV.

Vybudování nového připojení objektu na distribuční síť el. energie NN je nutno projednat se společností EG.D. Vyjádření o připojení k distribuční soustavě je nedílnou přílohou této dokumentace.

2.2	Hlavní přívod NN

Z přípojkové skříně bude provedeno nové napojení elektroměrového rozvaděče RE kabelem CYKY-J 4x16mm2 (propoj RIS a RE). Vývod z RE z elektroměru běžné spotřeby bude kabelem CYKY-J 4x10mm2 dále bude kabelem CYKY-J 4x10mm2 napojena část za měřením se sníženou sazbou HDO. Přívodní kabely budou vedeny rozvaděčů RH-S a RH-T, které jsou umístěny v místnosti 1.07. Při souběhu a křižování je nutné dodržet normu prostorového uspořádání sítí ČSN 73 6005.

- 2.3	Informativní energetická bilance

Instalované výkony Pi zařízení ovládaných HDO:

Vytápění + TUV…….……………...……………..	30 kW

Instalované výkony Pi zařízení běžné spotřeby:

Osvětlení…………………...…………..…………	1,5 kW

Technologická rezerva……………………………	5,3 kW

Ostatní spotřebiče………………………………… 	4,5 kW

C E L K E M	41,3 kW

- 3.	Popis řešení elektroinstalace silnoproudu

- 3.1	Všeobecně

Jedná se o nové silnoproudé a slaboproudé rozvody elektro a systém ochrany před bleskem v přístavbě tělocvičny základní školy Požární, na adrese Požární 32/1, 62000 Brno – Holásky.

Rozvody silnoproudu budou provedeny kabely CYKY příslušné dimenze a počtu žil. Osazení místností světelnými a zásuvkovými vývody bude provedeno v souladu s platnými předpisy a normami ČSN zejména ČSN 33 2130 ed.3. Kabelové trasy v rekonstruované/přistavované části budou vedeny pod omítkou v instalačních zónách, ve stávajících prostorách bude kabeláž slaboproudu vedena na povrchu zdí v lištách.

V zádveří u vstupu (1.02) do objektu bude umístěno tlačítko TOTAL STOP, které bude sloužit k odstavení veškeré elektroinstalace v objektu. Tlačítko TOTAL STOP bude označeno textovou tabulkou v souladu s čl. 4.1.6 ČSN 73 0848. Umístění TOTAL STOPu bude ve skříni, přístupné pomocí čtyřhranu, čímž bude vypínací prvek zabezpečen proti nechtěnému nebo neoprávněnému použití a zároveň bude zajištěn přístup jednotek PO k vypínacímu prvku.

Rozvaděče elektrických zařízení a hlavní vypínač budou vybaveny bezpečnostním značením podle ČSN EN ISO 7010 a nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

- 3.2	Silnoproudá elektroinstalace

Silové obvody:

Počty světelných a zásuvkových obvodů budou v souladu s platnými normami zejména ČSN 33 2130 ed.3. Vypínače a zásuvky budou bílé barvy osazené v hlubokých přístrojových krabicích, kde budou propojovány světelné a zásuvkové obvody (bez instalačních krabic na kabelových trasách). Pro světelné i zásuvkové obvody budou použity měděné vodiče typu CYKY příslušné dimenze a počtu žil (průřez pro zásuvky 2,5mm², průřez pro osvětlení 1,5mm²). Všechny kabely silnoproudu, jakož i přístrojové krabice pro zásuvky a vypínače, budou umístěny pod omítkou. Vývody ke stropním svítidlům povedou ve stropě. Kabely budou vedeny v „instalačních zónách“. Spínání svítidel bude spínači umístěnými u vstupů do místnosti osazenými v přístrojových krabicích ve výšce cca 1050 mm nad hotovou podlahou.

Všechny zásuvkové obvody budou zapojeny přes proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA. V objektu budou (mimo koupelen a tělocvičny) zásuvky instalovány ve výšce cca 300 mm nad hotovou podlahou. Pro spotřebiče tepelné čerpadlo, VZT jednotky a další technologie budou napájeny z vlastních technologických rozvaděčů. Pro ostatní přenosné spotřebiče budou instalované skupinové zásuvkové obvody. Vybrané zásuvky 230 VAC budou vybaveny přepěťovou ochranou typu 3 a budou instalovány v krabicích s hloubkou 66 mm.

Vypínače osvětlení budou osazeny ve výšce 1200 mm nad podlahou. Vývody pro nástěnné svítidla v koupelnách budou umístěny v ose umyvadla ve výšce se spodním okrajem minimálně 1800 mm nad hotovou podlahou. V koupelnách musí být provedeno místní doplňující ochranné pospojování vodičem H07V-U 4 žl/z podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2, které musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými vodivými částmi zařízení uvnitř místnosti včetně ochranných vodičů zásuvek. Učebna bude vybavená vývody pro žaluziové systémy s ovládáním, které bude umístěno ve výšce cca 1050 mm nad hotovou podlahou.

Provozní a nouzové osvětlení:

Osvětlenost jednotlivých místností v objektu bude odpovídat požadavkům normy ČSN EN 12 464-1, a to zejména podle:

ref. č. 5.1.2 	Schodiště					100 lx

ref. č. 5.2.4	Šatny, umývárny, koupelny, toalety		200 lx

ref. č. 5.4.1 	Skladiště a zásobárny				100 lx

ref. č. 5.20.3 	Strojovny					200 lx

ref. č. 5.36.16 	Vstupní haly				200 lx

ref. č. 5.36.17 	Komunikační prostory a chodby			100 lx

V jednotlivých místnostech budou navržená svítidla s parametry dle prostředí jednotlivých místností. Ovládány jsou vždy místně spínači nebo přepínači pro místnosti s více vstupy a na chodbách je uvažováno se spínáním pomocí stropních pohybových čidel 360°. Ovládací prvky osvětlení budou umístěny u vstupů do osvětlovaných prostorů ve výšce cca 1050 mm nad úrovní hotové podlahy. Vypínače budou umístěny v přístrojových krabicích pod omítkou a budou bílé barvy.

Pro nouzové osvětlení budou použity typy svítidel podle místa umístění a účelu (s piktogramy, nebo bez piktogramů – s doplněnými luminiscenčními směrovými tabulkami a značkami). Svítidla budou s vlastním bateriovým záložním zdrojem, svítidla se rozsvítí při výpadku napájení. Minimální doba funkčnosti NO je 60 minut. Nad vchody a východy včetně komunikačních cest v jednotlivých částech objektu budou rozmístěné svítidla se směrovými piktogramy. Jako svítidla proti-panického charakteru budou využita svítidla běžného osvětlení se záložním bateriovým zdrojem.

Nouzové osvětlení bude doplněno samolepícími luminiscenčními tabulkami.

- 3.3	Uložení kabelů

Kabely budou uloženy v instalačních zónách ve svislých a vodorovných trasách pod omítkou nebo v podhledu vyjma slaboproudé kabeláže vedoucí stávajícími prostory, ta bude uložena na stěně v lištách. Ve vodorovných trasách v podlaze budou uloženy v plastových elektroinstalačních trubkách. Pro zajištění potřebných průchodů je potřebné provést koordinaci s dodavatelem stavby. Všechny kabely, které povedou volně prostory a požárními úseky s požárním rizikem, musí být v provedení bezhalogenovém. Všechny kabelové prostupy mezi požárními úseky budou řádně utěsněny protipožárními ucpávkami s požární odolností konkrétního stavebního prvku.

3.4	Požadavky ostatních profesí

Vytápění

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu a ohřev teplé vody budou použita tepelná čerpadla s elektrokotlem. Dvě tepelná čerpadla budou mít venkovní jednotku a vnitřní jednotku, které bude součástí elektrokotel. Vnitřní jednotka s elektrokotlem bude umístěna v technické místnosti.

Pro zajištění rozvodu teplé užitkové vody po objektu bude v technické místnosti provedeno napojení cirkulačního čerpadla.

VZT

V rámci zařízení vzduchotechniky budou v místnostech sociálního zázemí osazeny standartní koupelnové radiální nebo axiální ventilátory. Ovládání ventilátorů bude provedeno buď časovými spínači s časovým týdenním režimem, nebo samostatnými vypínači osazenými v místě požadovaného spínání. Napětí ventilátorů bude 230VAC. Pro prostor tělocvičny, skladu nářadí a přístupové chodby bude instalována rekuperační VZT jednotka, pomocí které bude zajištěno i vytápění daných prostor.

MaR

Veškerá technologie s řešením ovládání jednotlivých součástí pomocí MaR je řešena součástí dodávky příslušné technologie. Profese silnoproudu zajistí vývod pro napojení rozdělovačů teplovodního vytápění a rozvaděčů R-TČ, R-VZT1 a R-VZT2

Okna a žaluzie

V 1.NP v prostorech tělocvičny budou 3 elektricky výklopná okna a ve 2.NP v m. č. 2N.03 učebna bude 14 elektricky ovládaných žaluzií. Profese silnoproudu ve spolupráci s dodavateli technologií zajistí dodávku a montáž celých systémů.

- 3.5	Rozvaděče NN

Nový elektroměrový rozvaděč RE bude osazen v objektu u hlavního vstupu do objektu. Elektroměrový rozvaděč bude typový výrobek kompaktního provedení s možností osazení dvěma elektroměry a sazbovým spínačem HDO (jeden pro běžnou spotřebu a jeden pro sazbu HDO).

Hlavní rozvaděče přístavby RH–T a RH–S budou nástěnné oceloplechového provedení. Z rozvaděče RH–S bude provedeno napojení světelných vývodů, zásuvkových vývodů a vývodů pro samostatné spotřebiče. Z rozvaděče RH–T budou napojena zařízení pro vytápění objektu, ohřev TUV a technologii VZT. V rozvaděči RH–S bude osazen hlavní vypínač, svodič přepětí, jistící, ochranné prvky světelných obvodů, zásuvkových obvodů a obvodů pro samostatné spotřebiče.

V rozvaděči RH–T bude osazen hlavní vypínač, svodič přepětí, jistící, ovládací a ochranné prvky technologických vývodů.

- 3.6	Požárně bezpečnostní řešení

Všechny prostupy požárními úseky budou řádně utěsněny protipožárními ucpávkami a protipožárním tmelem s minimální požární odolností odpovídající konstrukci, kterou prostupují.

Vypnutí přívodu el. energie pro objekt bude možné vypínacím prvkem – tlačítkem TOTAL STOP osazeným v u hlavního vstupu v m.č. 1.02 – do 5 metrů za vstupními dveřmi. Kabelové trasy pro ovládání vypínacího prvku TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou min. P60R (třídy reakce na oheň alespoň B2ca, s1,d1), pokud nebudou vyhovovat ČSN IEC 60331 a nebudou vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm.

V objektu bude instalován domácí rozhlas s nuceným poslechem. Jedná se o zařízení podle ČSN EN 60846 a ČSN EN 60849. Zařízení bude provedeno tak, aby v případě požáru nebylo vyřazeno z provozu. Zařízení bude vybaveno autonomním bateriovým zdrojem. Ústředna rozhlasu bude umístěna ve sborovně (m.č. 2.04 – stávající objekt) a bude provedena s krytím s požární odolností min. EI 45 DP1. Spouštění rozhlasu je manuální a bude umožněno z prostoru sborovny. Kabelové trasy pro zařízení (mezi ústřednou a jednotlivými reproduktory) budou provedeny s funkční integritou P 45 R s kabeláží B2ca s1 d0. Instalace a funkčnost bude doložena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb."

- 3.7	Souběhy vedení

- Při souběhu a křížení slaboproudých rozvodů s rozvody silnoproudu je nutno dodržet ČSN 34 2300 ed.2 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

- 3.8	Slaboproudá elektroinstalace

V objektu bude instalován systém domovního videotelefonu, pomocí kterého bude možná hlasová komunikace příchozích s možností dálkového otevření vstupních dveří do objektu školy. Před vstupem do objektu 1.01 a 1N.22 budou instalovány vstupní tablo s tlačítky a kamerou. V učebnách 1.06, 2.02, 2.03, 2N.02, 5.05, kabinetu 2.06, sborovně 2.03, zádveří 1.02 a na chodbě u tělocvičny budou instalovány domácí telefony s displejem, mikrofonem a dálkovým otevíráním dveří. El. zámek vstupních dveří je součástí dodávky, napájení 12VDC, pod napětím otevřený, nízko odběrový. V objektu bude instalován také bezpečnostní kamerový systém, s šesti kamerami mířícími na východy z objektu. Dále bude učebna vybavená datovými a HDMI zásuvkami. Kabeláž ve stávajících prostorách bude vedena na povrchu zdi v kabelových lištách. V objektu bude připraveno zatrubkování pro rozhlas. Trasa trubkování povede ze stávajícího rozvaděče SLP, který je umístěn v místnosti 2.06 kabinet do třídy 2N.02, stoupacím vedením do technické místnost 1N.07 a tělocvičny.

Ve všech kabelových trasách v nově přistavované části budovy bude ponechána jedna rezervní el. instalační trubka s protahovacím drátem. Ve stávajících prostorách bude kabeláž vedena v liště.

- 4.	Ochrana před bleskem, uzemnění a doplňující pospojování

Analýza rizika škod vzniklých úderem blesku do budovy:

Dle požadavku vyhl. 268/2009 par. 36 byla provedena analýza rizika.

Porovnáním požadavků na provoz budovy s podmínkami prostředí a okolní zástavby byla stanovena míra ohrožení objektu a požadovaná účinnost hromosvodní soustavy. Jedná se o objekt, který se dle metodiky EN/ČSN 62305 - ed. 2 zařazuje do třídy LPS II s následujícími parametry:

-	třída ochrany LPS – LPS II

-	počet svodů – 12

-	jímací soustava – obvodové vedení na podložkách s použitím jímacích prvků na střeše a po stěnách chráněného objektu.

-	ochranná vzdálenost s = 30 cm na úrovni střechy.

-	chráněná plocha cca 650 m2

-	chráněný obvod cca 125 m

Analýza rizik dle metodiky ČSN 62 305 - ed. 2 je uložena u zhotovitele projektové dokumentace.

Objekt bude vybaven ochranou před bleskem v souladu s ČSN EN 62 305 ed.2 zařazeným do třídy LPS II.

Na střeše objektu se zřídí nový hromosvod sestávající z jímací soustavy provedené vodičem AlMgSi ∅ 8 mm s doplněnými jímacími tyčemi a pomocnými jímači. Celá jímací soustava bude vzájemně propojena a budou na ni připojeny všechny kovové konstrukce umístěné na střeše, které nejsou vodivě propojeny s ochrannými vodiči elektroinstalace. Vyústění vzduchotechniky na střeše bude v ochranném úhlu jímací tyče. Svody budou vedeny po povrchu. Zkušební svorky svodů vedených po povrchu budou ve výšce 1,8 m nad UT a do výšky 1,7m kryty ochrannými úhelníky. Svody v místech, kde je předpokládán možný výskyt osob při bouřce budou provedeny vodičem CUI a budou mít zkušební svorku instalovanou nad tímto vodičem. Svody budou připojeny na základový zemnič tvořený páskem FeZn 30x4mm, který bude uložený ve výkopu kolem stavby a připojen na zemnící soustavu stávajícího objektu školy. Celá konstrukce budovy bude připojena na zemnící síť v bodech určených dodavatelem stavby. Zemní odpor musí odpovídat ČSN EN 62 305 ed.2, hodnota zemního odporu musí být ≤ 10Ω. Pro jímací soustavu a svody ke zkušebním svorkám bude použitý drát AlMgSi 8 mm s podpěrami ve vzdálenosti 1,0m (pro svislé i vodorovné uložení jímacího vedení). Od zkušebních svorek k základovému zemniči bude použit drát FeZn  10 mm. Všechny spoje v zemi musí být opatřeny dvojitým ochranným nátěrem.

Rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE a N bude provedeno v rozvaděčích RH-x.

Ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 zahrnuje všechny neživé vodivé části, které musí být spojeny s cizími vodivými částmi a s hlavním uzemněním a bude provedeno drátem FeZn  10 mm.

Dle ČSN 33 2000 4-41 ed.3 musí být v každém objektu provedeno doplňující pospojování. Hlavní ochranná přípojnice (HOP) bude umístěna na objektu. Připojení HOP k uzemnění objektu bude provedeno páskem FeZn 30x4mm. K HOP budou připojeny všechny kovové potrubí vstupující do objektu atd. a svorka PEN elektroinstalace.

Návazně na provedené hlavní pospojování, budou na uzemnění připojeny i neživé části velkých kovových předmětů trvalého charakteru (konstrukce jednotlivých strojních zařízení, potrubní rozvody VZT, rozvody vytápění apod.), dle příslušných článků ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Propojení bude provedeno přivařením příp. vodičem H07V-K.

Funkční uzemňovací soustava je základním prvkem elektroinstalace v objektu. Tvoří zaklad pro bezpečnost a správné fungovaní všech instalaci v objektu, především:

- ochranu osob (dosaženi vhodných podmínek pro vypnutí elektrických zařízení a pro ochran-né pospojovaní),

- systémy napájení elektrickou energii,

- elektronická informační technická zařízení,

- ochranu před bleskem,

- ochranu před přepětím,

- opatřeni v rámci dosaženi elektromagnetické kompatibility,

Přechodový odpor uzemnění musí splňovat požadavky ČSN 33 2000-5-54 ed.3. a ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

- 5.	BOZ

Veškeré elektromontážní práce mohou provádět pouze pracovníci s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací podle platných předpisů ČSN, zejména podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. a při dodržení všech bezpečnostních předpisů (používání ochranných a pracovních pomůcek, používání bezpečnostních tabulek, práce ve výškách, práce na zařízení pod napětím apod.).

Stavbu musí provádět elektroinstalační firma s vydaným platným oprávněním od Technické inspekce ČR pro tuto činnost. Zhotovitel rovněž včas upozorní projektanta, pokud zjistí v projektové dokumentaci nějaké rozpory případně změny, které nejsou v dokumentaci uvedeny.

Práce v blízkosti podzemních vedení je nutno provádět ručně a se zvýšenou opatrností. Při práci na el zařízení a jeho blízkosti (vedení NN v majetku distributora el. energie) je nutné dodržovat ustanovení ČSN EN 50110-1 a 2 ed.3 a příslušných PNE.

Po provedení elektromontážních prací bude provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6 ed.2, včetně zakreslených změn provedených při realizaci stavby oproti prováděcímu projektu. Investor je povinen tyto dokumenty archivovat a předkládat při periodických revizích.

Všechny poruchy a závady na el. zařízení musí být neprodleně odstraněny.

El. zařízení umístěné na místech veřejně přístupných, musí být opatřena bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864-1 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou. Označení není nutné v případech, kdy se jedná o el. zařízení umístěná tak, že je k těmto zařízením umožněn přístup jen pracovníkům s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou určeni k činnosti na těchto zařízeních.

Všechny části zařízení, sloužící k bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní vypínače zařízení), musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem.

Veškeré výpočty jsou uloženy u projektanta technické dokumentace.

Jakékoliv změny oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem a tyto změny zakreslí montážní pracovníci do montážního paré.

Před zahájením zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí mít prováděcí firma předem vytyčen jejich průběh v terénu. Pokud nezajistil vytyčení průběhu podzemních vedení sám investor, musí to zajistit prováděcí firma. Dodavatel nesmí přikročit k provádění zemních prací, aniž by byl vytyčen průběh podzemních vedení a uzemnění.

- 6.	Nakládání s odpady

Při montáži je třeba dodržovat zákon o odpadech č. 541/2020 sb. Část druhá – nakládání s odpady – ve věci skladování a likvidaci odpadů.

V Brně, listopad 2023

Vypracoval: Ing. Michal Kadlec, Ph.D.