Základní data

Výrobek	Vzduchotechnická jednotka	Řada	P

Rozměry zařízení   (DxŠxV)	mm	3881 x 1190 x 1180	Velikost	P3,5

Obrysové rozměry   (DxŠxV)	mm	4526 x 1330 x 1220	Tloušťka panelu	mm	50

Hmotnost jednotky	kg	708	Objemová hmotnost izolace	kg/m3	65

Hmotnost přiložených doplňků	kg	43

Uchycení:  základový rám

Povrchová úprava vnější	pozink	Povrchová úprava vnitřní mimo dna	pozink

Povrchová úprava stříšek	pozink	Povrchová úprava držáků vestaveb	pozink

Povrchová úprava koncových elementů	pozink	Povrchová úprava vaniček odvodu kondenzátu	nerez 1.4301

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink

Povrchová úprava rámu	pozink

Provedení: venkovní, jednotka se stříškou

Všechny údaje jsou vztaženy na standardní podmínky hustoty vzduchu 1.2 kg/m3

Předpokládaný rozsah pracovních teplot  -30°C až +40°C

Základní konstrukční provedení shodné s	M2-M18	EUROVENT energetická klasifikace

EUROVENT Diploma Nr.	17.04.016

Pro dimenzování ventilátorů je použita suchá tlaková ztráta na chladičích

Technické údaje jednotky	Přívod	Odvod

Průtok vzduchu	m3/h	2700	2700

Externí tlaková ztráta	Pa	350	350

Rychlost vzduchu ve sv.průřezu	m/s	2.1	2.1

Zimní návrhová teplota	°C	-12

Podíl směšování	%	80

EUROVENT 2023-01 ECP-05-2023 AHU, opláštění s minerální vatou ME65

Mechanická stabilita	D1 (M)

Netěsnost skříně	L1 (M)

Netěsnost mezi filtrem a rámem	 < 0,5% - F9 (M)

Tepelné ztráty panelem	T2

Tepelné mosty	TB3

| Útlum pláště v pásmu | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB | 17.6 | 25.6 | 27.6 | 34.2 | 37.3 | 39.5 | 45 |

Podle nařízení EU1253/2014:  Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy ( NRVU )	ErP 2018 vyhovuje

Typ zařízení:	obousměrná větrací jednotka ( BVU )

Typ pohonu:	pohon s proměnnými otáčkami

Typ systému pro zpětné získávání tepla:	rotační regenerační výměník

Míra vnějších úniků vzduchu při - 400 Pa ( R )	0.77%

Míra vnějších úniků vzduchu při +400 Pa ( R )	0.83%

Míra vnitřních úniků vzduchu při  250 Pa	2.44%

Teplotní účinnost systému ZZT	Ƞt1:1	/	Ƞt_limit  2018	%	80.6	/	73.0

Přívod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	59.1

Přívod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	63.4

Odvod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	58.2

Odvod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	61.9

Měrný příkon větracích součástí: 	SFP int	/	SFP int_limit  2018	W/(m3/s )	842	/	1216

Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: přívod / odvod	ΔPs int sup	/	ΔPs int exh	Pa	255	/	239

Vnitřní tlak.ztráta nevětracích součástí: přívod / odvod	ΔPs add sup	/	ΔPs add exh	Pa	225	/	95

Jednotka musí být bezpodmínečně provozována s frekvenčními měniči !

Pro výkon a energetickou účinnost zařízení je velmi důležitá pravidelná výměna filtračních vložek. V technické specifikaci

uvedené maximální doporučené koncové tlakové ztráty nemají být překročeny. V systému MaR je nutné

použít diferenční manometr s optickým nebo akustickým upozorněním při dosažení koncové tlakové ztráty filtrů.

Zařízení je zařazeno v energetické  třídě B dle RLT-certifikační směrnice.

Přívod	Odvod

SFP	W/(m3/s )	1296	1058

Třída SFP	SFP3	SFP3

Třída příkonu 	P1	P1

Třída průřezové rychlosti	V4	V4

Třída ZZT	H1

.

| Přívodní část | Průřezová rychlost | m/s | 2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

Blok A

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnitřní 1x4 Nm	Ukončení	ochranný nástavec šikmý

Ochranný nástavec s mřížkou 20x20 mm

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | 24 V, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Složení filtrační vložky: 1 x 287 x 420 mm, 1 x 540 x 420 mm

Tlaková rezerva	Pa	75

Třída filtrace, délka	(F7) ePM10 75%  - kapsový filtr 500 mm

Typ	PFS (KS PAK 85) - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	3.85

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	10.53

Počáteční tlaková ztráta	Pa	51

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP54 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

Blok B

| Rotační rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	-12.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	20.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	90.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	50.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	14.6	Výstupní teplota vzduchu	°C	-2.8

Výstupní vlhkost vzduchu	%	53.9	Výstupní vlhkost vzduchu	%	100.0

Účinnost rekuperace	%	83.0	Účinnost rekuperace vlhkostní	%	72.2

Tepelný zisk	kW	34.2

Obecné technické informace

Suchá teplotní účinnost	Ƞt, dry1:1	%	80.6

Energetická účinnost rekuperace	Ƞe	%	78.0	Třída účinnosti ZZT	H1

Průměr kola	mm	850	Motor	1x230V/50Hz, 110W, 0.90A

Výška vlny	mm	1.4	Druh pohonu	Krokový motor s řídící jednotkou

Otáčky motoru	ot/min	350

Otáčky výměníku	ot/min	10 ± 2

Druh výměníku: Entalpický zeolit, těsnění kartáčové, ROV UNI 38,5 / 850-EZ-1-C-V0-K-1.4-B-K

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP54 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

způsob řízení  0-10V DC, řídící jednotka VariMax25, čidlo otáčení rotoru

| Blok C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |

Délka	mm	490

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dle EUROVENTU	dle RLT

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	867	871

ER28I-2DN.B7.1R, 1 ks, způsob řízení : FM	Statický tlak	Pa	826	834

Motor s AC technologií	Dynamický tlak	Pa	41	41

ocelové oběžné kolo typ ZAbluefin	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	4	4

Průtok vzduchu	m3/h	2700	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1296	1296

Externí tlaková ztráta	Pa	350	Třída SFP	SFP3	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence / Frekv. max.	Hz	58 / 63	58 / 63

Příkon	kW	1.10	Systémový příkon	kW	1.08	Pm / Pref	1.06 / 1.48

Proud	A	2.30	Proud	A	2.30	2.30

Otáčky	ot/min	2850	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	3302 / 3570	3307 / 3570

Motor: AC, třída účinnosti	IE3	Účinnost oběž.kola ventilátoru	%	77.4	77.4

k-faktor: 85, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 1009 Pa

Ochrana vinutí: termistor ( PTC )

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 73.9 |  | 77.6 | 68.2 | 77.4 | 68.7 | 68.6 | 66.2 | 57.6 | 44.2 |
| akustický výkon do sání | 64.7 |  | 76.9 | 60.9 | 70.4 | 60.6 | 57.3 | 49.5 | 47.4 | 40.5 |
| akustický výkon do okolí | 54.7 |  | 78.6 | 52.6 | 56.8 | 48.1 | 42.4 | 35.9 | 27.1 | 14.2 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Prvky regulace:

| Frekvenční měnič M2, 1,5 kW | FC51 1,5 kW 3x380-480V, IP20 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryt svorek, M2, FC51 | 1,5-2,2 kW | 1 | přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | přiloženo |

Poznámka: Vliv zabudování ventilátoru je zahrnut do výpočtu pracovního bodu. Ve výpočtu podle směrnice Eurovent je ventilator dimenzován na tlakovou ztrátu suchého chladiče.

Blok D

| Přímý chladič – PŘÍPRAVA! | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osazen eliminátor kapek	Pa	24	Odvod kondenzátu	DN32

Přetlak na sifonu	Pa	219

Počet řad	4	Chladící médium	R410A

Vstupní teplota vzduchu	°C	32.0	Výparná teplota média	°C	7.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	40.0	Počet okruhů	1

Výstupní teplota vzduchu	°C	20.0

Výstupní vlhkost vzduchu	%	75.0

Výkon	kW	13.2	Množství kondenzátu	l/h	3.0

tlaková ztráta suchého výměníku	Pa	76	tlaková ztráta mokrého výměníku	Pa	81

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	3.45	Vnitřní objem výměníku	dm3	3.3

hmotnost výměníku	kg	10

Kód: DX-BR.G-3.2-715-304-4R-2-Cu0,35-Al0,15-Al-1-Cu 12/18-E0-1-L-0

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Příslušenství:

| Sifon s kuličkou | -1300Pa/+500Pa | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Vodní ohřívač | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Počet řad	3	Topné médium	voda

Vstupní teplota vzduchu	°C	10.0	Teplota média	°C	55.0/45.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	56.0	Průtok média	m3/h	1.75

Vstupní abslolutní vlhkost vzduchu	g/kg	4.31	Tlaková ztráta média	kPa	4.15

Výstupní teplota vzduchu	°C	32.1 (max. 38.2)	Vnitřní objem výměníku	dm3	3.9

Výstupní vlhkost vzduchu	%	14.1	hmotnost výměníku	kg	18

Výstupní absolutní vlhkost vzduchu	g/kg	4.31	Přípojka média	DN25

Výkon	kW	20.0 (max. 25.6)	Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	2.58

Kód: HW-BR.G-2.0-695-418-3R-8-Cu0,35-Al0,15-FeZn-1-Cu 1"-E1-2-L-0

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Regulační uzel ohřívače | DN25, kvs = 4,0, 6 m; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4" ; 1.68 m3/h | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Příložné čidlo teploty | I | 1 | přiloženo |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

| Odvodní část | Průřezová rychlost | m/s | 2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

Blok B

| Rotační rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

způsob řízení  0-10V DC, řídící jednotka VariMax25, čidlo otáčení rotoru

Blok E

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Složení filtrační vložky: 1 x 287 x 420 mm, 1 x 540 x 420 mm

Tlaková rezerva	Pa	83

Třída filtrace, délka	(M5) Coarse 80% - kapsový filtr 500 mm

Typ	PFC (KS PAK 55) - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	3.85

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	10.53

Počáteční tlaková ztráta	Pa	35

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP54 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

Blok F

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dle EUROVENTU	dle RLT

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	720	720

ER31C-2DN.B7.CR, 1 ks, způsob řízení : FM	Statický tlak	Pa	684	693

Motor s AC technologií	Dynamický tlak	Pa	36	36

kompozitové oběžné kolo typ Cpro-ZAmid	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	9	9

Průtok vzduchu	m3/h	2700	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1058	1058

Externí tlaková ztráta	Pa	350	Třída SFP	SFP3	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	352	352

Frekvence	Hz	50	Frekvence / Frekv. max.	Hz	44 / 51	44 / 51

Příkon	kW	1.10	Systémový příkon	kW	0.91	Pm / Pref	0.89 / 1.23

Proud	A	2.30	Proud	A	2.30	2.30

Otáčky	ot/min	2850	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	2518 / 2910	2518 / 2910

Motor: AC, třída účinnosti	IE3	Účinnost oběž.kola ventilátoru	%	77.3	77.3

k-faktor: 95, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 808 Pa

Ochrana vinutí: termistor ( PTC )

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 77.2 |  | 66.3 | 67.8 | 72.6 | 70.9 | 75.1 | 68.8 | 59.9 | 43.9 |
| akustický výkon do sání | 69.3 |  | 62.6 | 59.9 | 67.4 | 66.8 | 65.8 | 57.3 | 57.8 | 48.6 |
| akustický výkon do okolí | 50.3 |  | 67.3 | 51.1 | 50.0 | 48.3 | 45.9 | 36.5 | 27.4 | 8.9 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Prvky regulace:

| Frekvenční měnič M2, 1,5 kW | FC51 1,5 kW 3x380-480V, IP20 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryt svorek, M2, FC51 | 1,5-2,2 kW | 1 | přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | přiloženo |

Poznámka: Vliv zabudování ventilátoru je zahrnut do výpočtu pracovního bodu. Ve výpočtu podle směrnice Eurovent je ventilator dimenzován na tlakovou ztrátu suchého chladiče.

| Klapková komora | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dole: klapka vnitřní 1x3 Nm, těsnostní třída 2 EN1751:2003	Pa	10

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | 24 V, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

Blok G

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Délka	mm	615

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 2700 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnitřní 1x4 Nm	Ukončení	ochranný nástavec šikmý

Ochranný nástavec s mřížkou 20x20 mm

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | 24 V, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

VxŠ: ODA=430x850 mm, SUP=430x850 mm, ETA=430x850 mm, EHA=430x850 mm

VxŠ: ODA=430x850 mm, SUP=430x850 mm, ETA=430x850 mm, EHA=430x850 mm

| Blok | Část | Rozměry zařízení (DxŠxV) | Obrysové rozměry (DxŠxV) | Hmotnost | Přepravní rozměry (DxŠxV) včetně palety *) |  | Přepravní hmotnost včetně palety *) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | mm | kg | mm |  | kg |  |
| A | přívod | 885 x 950 x 650 | 1390 x 1050 x 650 | 83 | 1390 x 1050 x 650 |  | 83 |  |
| B | přívod | 445 x 1190 x 1180 | 445 x 1330 x 1220 | 154 | 445 x 1330 x 1220 |  | 154 |  |
| C | přívod | 1310 x 950 x 650 | 1310 x 1090 x 690 | 102 | 1310 x 1090 x 690 |  | 102 |  |
| D | přívod | 1232 x 950 x 650 | 1372 x 1120 x 690 | 126 | 1372 x 1120 x 690 |  | 126 |  |
| E | odvod | 615 x 950 x 530 | 755 x 1090 x 570 | 42 | 800 x 1200 x 690 | *) EUR-1 | 62 |  |
| F | odvod | 1270 x 950 x 530 | 1270 x 1090 x 570 | 104 | 1310 x 1090 x 690 | *) KPA | 135 |  |
| G | odvod | 885 x 950 x 530 | 1390 x 1090 x 570 | 64 | 1430 x 1090 x 690 | *) KPA | 99 |  |
| Bedna pro stříšky |  |  |  | 32 | 1500 x 400 x 1300 | *) KPBS | 64 |  |
| Paleta pro doplňky a regulaci ( je-li součástí dodávky ) |  |  |  | 60 | 1200 x 800 x 1200 | *) EUR-1 | 80 |  |

Základní data

Výrobek	Vzduchotechnická jednotka	Řada	P

Rozměry zařízení   (DxŠxV)	mm	3768 x 990 x 920	Velikost	P2

Obrysové rozměry   (DxŠxV)	mm	4328 x 1130 x 960	Tloušťka panelu	mm	50

Hmotnost jednotky	kg	526	Objemová hmotnost izolace	kg/m3	65

Hmotnost přiložených doplňků	kg	0

Uchycení:  základový rám

Povrchová úprava vnější	pozink	Povrchová úprava vnitřní mimo dna	pozink

Povrchová úprava stříšek	pozink	Povrchová úprava držáků vestaveb	pozink

Povrchová úprava koncových elementů	pozink	Povrchová úprava vaniček odvodu kondenzátu	nerez 1.4301

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink

Povrchová úprava rámu	pozink

Provedení: venkovní, jednotka se stříškou

Všechny údaje jsou vztaženy na standardní podmínky hustoty vzduchu 1.2 kg/m3

Předpokládaný rozsah pracovních teplot  -30°C až +40°C

Základní konstrukční provedení shodné s	M2-M18	EUROVENT energetická klasifikace

EUROVENT Diploma Nr.	17.04.016

Pro dimenzování ventilátorů je použita suchá tlaková ztráta na chladičích

Technické údaje jednotky	Přívod	Odvod

Průtok vzduchu	m3/h	1000	1000

Externí tlaková ztráta	Pa	350	350

Rychlost vzduchu ve sv.průřezu	m/s	1.4	1.4

Zimní návrhová teplota	°C	-12

Podíl směšování	%	80

EUROVENT 2023-01 ECP-05-2023 AHU, opláštění s minerální vatou ME65

Mechanická stabilita	D1 (M)

Netěsnost skříně	L1 (M)

Netěsnost mezi filtrem a rámem	 < 0,5% - F9 (M)

Tepelné ztráty panelem	T2

Tepelné mosty	TB3

| Útlum pláště v pásmu | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB | 17.6 | 25.6 | 27.6 | 34.2 | 37.3 | 39.5 | 45 |

Podle nařízení EU1253/2014:  Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy ( NRVU )	ErP 2018 vyhovuje

Typ zařízení:	obousměrná větrací jednotka ( BVU )

Typ pohonu:	pohon s proměnnými otáčkami

Typ systému pro zpětné získávání tepla:	rotační regenerační výměník

Míra vnějších úniků vzduchu při - 400 Pa ( R )	1.57%

Míra vnějších úniků vzduchu při +400 Pa ( R )	1.69%

Míra vnitřních úniků vzduchu při  250 Pa	5.09%

Teplotní účinnost systému ZZT	Ƞt1:1	/	Ƞt_limit  2018	%	82.6	/	73.0

Přívod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	49.1

Přívod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	57.2

Odvod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	49.2

Odvod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	57.2

Měrný příkon větracích součástí: 	SFP int	/	SFP int_limit  2018	W/(m3/s )	736	/	1346

Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: přívod / odvod	ΔPs int sup	/	ΔPs int exh	Pa	185	/	177

Vnitřní tlak.ztráta nevětracích součástí: přívod / odvod	ΔPs add sup	/	ΔPs add exh	Pa	166	/	96

Jednotka musí být bezpodmínečně provozována s frekvenčními měniči !

Pro výkon a energetickou účinnost zařízení je velmi důležitá pravidelná výměna filtračních vložek. V technické specifikaci

uvedené maximální doporučené koncové tlakové ztráty nemají být překročeny. V systému MaR je nutné

použít diferenční manometr s optickým nebo akustickým upozorněním při dosažení koncové tlakové ztráty filtrů.

Zařízení je zařazeno v energetické  třídě A+ dle RLT-certifikační směrnice.

Přívod	Odvod

SFP	W/(m3/s )	1250	1095

Třída SFP	SFP3	SFP3

Třída příkonu 	P1	P1

Třída průřezové rychlosti	V1	V1

Třída ZZT	H1

| Přívodní část | Průřezová rychlost | m/s | 1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

Blok A

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnitřní 1x3 Nm	Ukončení	ochranný nástavec šikmý

Ochranný nástavec s mřížkou 20x20 mm

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | 24 V, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Složení filtrační vložky: 1 x 640 x 290 mm

Tlaková rezerva	Pa	88

Třída filtrace, délka	(F7) ePM10 75%  - kapsový filtr 500 mm

Typ	PFS (KS PAK 85) - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	2.08

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	10.67

Počáteční tlaková ztráta	Pa	25

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP54 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

Blok B

| Rotační rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 158 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	-12.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	20.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	90.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	50.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	14.9	Výstupní teplota vzduchu	°C	-3.5

Výstupní vlhkost vzduchu	%	56.3	Výstupní vlhkost vzduchu	%	100.0

Účinnost rekuperace	%	84.1	Účinnost rekuperace vlhkostní	%	78.6

Tepelný zisk	kW	13.1

Obecné technické informace

Suchá teplotní účinnost	Ƞt, dry1:1	%	82.6

Energetická účinnost rekuperace	Ƞe	%	79.7	Třída účinnosti ZZT	H1

Průměr kola	mm	590	Motor	1x230V/50Hz, 110W, 0.90A

Výška vlny	mm	1.4	Druh pohonu	Krokový motor s řídící jednotkou

Otáčky motoru	ot/min	350

Otáčky výměníku	ot/min	10 ± 2

Druh výměníku: Entalpický zeolit, těsnění kartáčové, ROV UNI 18,5 / 590-EZ-1-C-V0-K-1.4-B-K

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP54 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

způsob řízení  0-10V DC, řídící jednotka, čidlo otáčení rotoru

| Blok C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |

Délka	mm	490

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dle EUROVENTU	dle RLT

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	721	723

ER22C-2DN.B7.1R, 1 ks, způsob řízení : FM	Statický tlak	Pa	699	705

Motor s AC technologií	Dynamický tlak	Pa	22	22

ocelové oběžné kolo typ C	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	4	4

Průtok vzduchu	m3/h	1000	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1250	1250

Externí tlaková ztráta	Pa	350	Třída SFP	SFP3	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence / Frekv. max.	Hz	60 / 79	60 / 79

Příkon	kW	0.75	Systémový příkon	kW	0.41	Pm / Pref	0.40 / 0.57

Proud	A	1.60	Proud	A	1.60	1.60

Otáčky	ot/min	2835	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	3387 / 4480	3388 / 4480

Motor: AC, třída účinnosti	IE3	Účinnost oběž.kola ventilátoru	%	68.4	68.3

k-faktor: 47, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 453 Pa

Ochrana vinutí: termistor ( PTC )

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 73.6 |  | 67.9 | 68.3 | 65.4 | 67.7 | 68.3 | 69.4 | 60.4 | 44.0 |
| akustický výkon do sání | 62.9 |  | 66.1 | 62.0 | 59.5 | 60.6 | 59.5 | 50.1 | 51.4 | 41.4 |
| akustický výkon do okolí | 48.4 |  | 67.9 | 52.7 | 44.8 | 46.1 | 42.0 | 38.1 | 28.9 | 12.0 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Prvky regulace:

| Frekvenční měnič M1, 0,75 kW | FC51 0,75 kW 3x380-480V, IP20 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryt svorek, M1, FC51 | , M1 0,37-0,75 kW | 1 | přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | přiloženo |

Poznámka: Vliv zabudování ventilátoru je zahrnut do výpočtu pracovního bodu. Ve výpočtu podle směrnice Eurovent je ventilator dimenzován na tlakovou ztrátu suchého chladiče.

Blok D

| Přímý chladič | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osazen eliminátor kapek	Pa	16	Odvod kondenzátu	DN32

Přetlak na sifonu	Pa	195

Počet řad	3	Chladící médium	R32

Vstupní teplota vzduchu	°C	32.0	Výparná teplota média	°C	7.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	40.0	Počet okruhů	1

Výstupní teplota vzduchu	°C	20.0

Výstupní vlhkost vzduchu	%	76.6

Výkon	kW	4.7	Množství kondenzátu	l/h	0.8

tlaková ztráta suchého výměníku	Pa	39	tlaková ztráta mokrého výměníku	Pa	41

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	2.68	Vnitřní objem výměníku	dm3	1.2

hmotnost výměníku	kg	4

Kód: DX-BR.G-2.8-545-190-3R-1-Cu0,35-Al0,15-Al-1-Cu 10/10-E0-1-L-0

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Příslušenství:

| Sifon s kuličkou | -1300Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Vodní ohřívač | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Počet řad	2	Topné médium	voda

Vstupní teplota vzduchu	°C	14.0	Teplota média	°C	55.0/45.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	56.0	Průtok média	m3/h	0.41

Vstupní abslolutní vlhkost vzduchu	g/kg	5.63	Tlaková ztráta média	kPa	1.87

Výstupní teplota vzduchu	°C	27.9 (max. 36.2)	Vnitřní objem výměníku	dm3	1.4

Výstupní vlhkost vzduchu	%	23.7	hmotnost výměníku	kg	8

Výstupní absolutní vlhkost vzduchu	g/kg	5.63	Přípojka média	DN20

Výkon	kW	4.7 (max. 7.5)	Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	1.99

Kód: HW-BR.G-2.0-525-266-2R-2-Cu0,35-Al0,15-FeZn-1-Cu 3/4"-E1-2-L-0

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Regulační uzel ohřívače | DN25, kvs = 1,0, 6 m; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4" ; 0.38 m3/h | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Příložné čidlo teploty | ITK | 1 | přiloženo |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

| Odvodní část | Průřezová rychlost | m/s | 1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

Blok B

| Rotační rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 158 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

způsob řízení  0-10V DC, řídící jednotka VariMax25, čidlo otáčení rotoru

Blok E

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Složení filtrační vložky: 1 x 640 x 290 mm

Tlaková rezerva	Pa	92

Třída filtrace, délka	(M5) Coarse 80% - kapsový filtr 500 mm

Typ	PFC (KS PAK 55) - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	2.08

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	10.67

Počáteční tlaková ztráta	Pa	17

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP54 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

Blok F

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dle EUROVENTU	dle RLT

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	645	645

ER22C-2DN.B7.1R, 1 ks, způsob řízení : FM	Statický tlak	Pa	623	627

Motor s AC technologií	Dynamický tlak	Pa	22	22

ocelové oběžné kolo typ C	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	4	4

Průtok vzduchu	m3/h	1000	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1095	1095

Externí tlaková ztráta	Pa	350	Třída SFP	SFP3	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence / Frekv. max.	Hz	57 / 79	57 / 79

Příkon	kW	0.75	Systémový příkon	kW	0.36	Pm / Pref	0.35 / 0.51

Proud	A	1.60	Proud	A	1.60	1.60

Otáčky	ot/min	2835	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	3238 / 4480	3238 / 4480

Motor: AC, třída účinnosti	IE3	Účinnost oběž.kola ventilátoru	%	70.0	70.0

k-faktor: 47, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 453 Pa

Ochrana vinutí: termistor ( PTC )

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 74.1 |  | 65.5 | 67.3 | 65.5 | 67.2 | 69.8 | 69.5 | 60.2 | 45.7 |
| akustický výkon do sání | 66.8 |  | 65.4 | 61.5 | 60.9 | 64.4 | 63.2 | 54.1 | 57.4 | 50.3 |
| akustický výkon do okolí | 46.9 |  | 66.5 | 50.7 | 42.9 | 44.6 | 40.6 | 37.2 | 27.7 | 10.7 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Prvky regulace:

| Frekvenční měnič M1, 0,75 kW | FC51 0,75 kW 3x380-480V, IP20 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryt svorek, M1, FC51 | , M1 0,37-0,75 kW | 1 | přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | přiloženo |

Poznámka: Vliv zabudování ventilátoru je zahrnut do výpočtu pracovního bodu. Ve výpočtu podle směrnice Eurovent je ventilator dimenzován na tlakovou ztrátu suchého chladiče.

| Klapková komora | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dole: klapka vnitřní 1x3 Nm, těsnostní třída 2 EN1751:2003	Pa	3

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | 24 V, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

Blok G

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Délka	mm	615

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 1000 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnitřní 1x3 Nm	Ukončení	ochranný nástavec šikmý

Ochranný nástavec s mřížkou 20x20 mm

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | 24 V, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

VxŠ: ODA=300x650 mm, SUP=300x650 mm, ETA=300x650 mm, EHA=300x650 mm

VxŠ: ODA=300x650 mm, SUP=300x650 mm, ETA=300x650 mm, EHA=300x650 mm

VxŠ: ODA=300x650 mm, SUP=300x650 mm, ETA=300x650 mm, EHA=300x650 mm

| Blok | Část | Rozměry zařízení (DxŠxV) | Obrysové rozměry (DxŠxV) | Hmotnost | Přepravní rozměry (DxŠxV) včetně palety *) |  | Přepravní hmotnost včetně palety *) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | mm | kg | mm |  | kg |  |
| A | přívod | 885 x 750 x 520 | 1305 x 850 x 520 | 63 | 1305 x 850 x 520 |  | 63 |  |
| B | přívod | 445 x 990 x 920 | 445 x 1130 x 960 | 117 | 445 x 1130 x 960 |  | 117 |  |
| C | přívod | 1260 x 750 x 520 | 1260 x 890 x 560 | 79 | 1260 x 890 x 560 |  | 79 |  |
| D | přívod | 1169 x 750 x 520 | 1309 x 920 x 560 | 87 | 1309 x 920 x 560 |  | 87 |  |
| E | odvod | 615 x 750 x 400 | 755 x 890 x 440 | 32 | 800 x 1200 x 560 | *) EUR-1 | 52 |  |
| F | odvod | 1145 x 750 x 400 | 1145 x 890 x 440 | 73 | 1200 x 1000 x 560 | *) EUR-2 | 98 |  |
| G | odvod | 885 x 750 x 400 | 1305 x 890 x 440 | 48 | 1345 x 890 x 560 | *) KPA | 74 |  |
| Bedna pro stříšky |  |  |  | 26 | 1500 x 400 x 1300 | *) KPBS | 58 |  |
| Paleta pro doplňky a regulaci ( je-li součástí dodávky ) |  |  |  | 9 | 1200 x 800 x 1200 | *) EUR-1 | 29 |  |