| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodohosp. stavby |  | fax: |  |
|  |  | IČO: |  |

|  |  |  |  |  |  | D U I S s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21 612 00 Brno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: |  | Projektant: | Hl.ing.projektu: | Tech. kontrola: |  | E-mail: duis@duis.cz |  |
| Ing.Mazal |  | Ing.Mazal | Ing. Vach | Ing. Klímová |  | www.duis.cz |  |
| Objednatel: |  |  | Investor: |  |  | Formát: |  |
| Statutární město Brno |  |  | Statutární město Brno |  |  |  | A4 |
| Akce: | BRNO, FERREROVA |  |  |  |  | Datum: | 2021 |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a PS |
| Stavební část: DSO 330.1 – DOČASNÉ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU |  |  |  |  |  | Soubor: | F_D.1.3.1.1_zpr_DSO 330.1.docx |
| Příloha: |  |  |  |  | Měřítko: | Číslo zakázky: | Č. přílohy: |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | -- | 1209 | D.1.3.1.1 |

BRNO, FERREROVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

DSO 330.1 – Dočasné zásobování vodou

D.1.3.1.1 - technická zpráva

OBSAH:

1.	Základní údaje	3

1.1	Rozsah stavby a stav staveniště	3

1.2	Vykonané průzkumy	3

1.3	Stávající stav vodovodu	4

1.4	Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech	5

1.5	Geologické poměry	5

2.	Zásady technického řešení	5

2.1	Příprava staveniště	6

2.2	Požadavky na stavebně technické řešení stavby	7

2.3	Zásobování vodou po dobu stavby	7

2.3.1	Přípravné a bourací práce	7

2.4	Materiál potrubí a tvarovek	11

2.5	Zemní práce a uložení potrubí	12

2.6	Armatury	12

2.6.1	Hydranty	12

2.6.2	Šoupátka	12

2.6.3	Napojení přípojek	12

2.7	Betonové zajišťovací bloky	13

2.8	Křížení podzemních inž. vedení	13

2.9	Dotčená ochranná pásma	14

2.10	Společné požadavky na provádění	14

2.11	Kontroly a práce před zásypem jam a rýh	15

2.12	Zkoušky	15

2.12.1	Tlaková zkouška	15

2.12.2	Zkouška nezávadnosti vody	15

2.12.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	15

2.13	Ochrana vodovodního řadu	15

2.14	Odstranění dočasných vodovodních řadů	16

2.15	Úpravy povrchů	16

2.16	Řešení dopravy a postup výstavby	16

3.	Péče o bezpečnost práce a provádění stavby	16

# Základní údaje

Název stavby: 	BRNO, FERREROVA,

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt:			DSO 330.1 - Dočasné zásobování vodou

Místo stavby:			Brno–město

Investor:			Statutární město Brno

Objednatel:	Statutární město Brno

Projektový stupeň:		Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PS)

## Rozsah stavby a stav staveniště

Předmětem předkládané stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Ferrerova. V rámci SO 310 Kanaklizace-stoky je zahrnuta rekonstrukce uliční stoky DN 600/900 v délce 155,9m. Součástí stavby ve SO 320 Kanalizační přípojky je rekonstrukce domovních přípojek v celkové délce 146,65m. V rámci SO 330 – vodovodní řady je zahrnuta rekonstrukce vodovodního řadu DN100 z r. 1992 – řad „F“ DN100 v délce 170,5m. Součástí stavby je dále rekonstrukce vodovodních přípojek v počtu 32ks zahrnutá v rámci samostatného stavebního objektu SO 340.

Dočasné zásobování vodou v rámci DSO 330.1 umožní dopravu vody k jednotlivým odběratelům po dobu realizace rekonstrukce uliční soky a vodovodu. Jedná se o vybudování dočasných přeložek vodovodních řadů, na které se dle potřeby přepojí stávající přípojky nemovitostí.

V rámci DSO 330.1 – Dočasné zásobování vodou je zahrnuto:

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD1“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD2“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD3“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD4“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD5“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD6“.

- Navazující dočasné propoje přípojek „DP1“ až „DP27“.

Potrubí a jeho součásti, realizované v rámci SO 330.1 se v závěru prací na rekonstrukci vodovodu v daných úsecích ulice zruší.

Staveniště je dáno polohovým a prostorovým uspořádáním stávajících vodárenských zařízení, na něž se součásti dočasného zásobování napojí. Příjezd na staveniště je dobrý vzhledem k tomu, že lokalita je situována v návaznosti na místní komunikace s vyhovujícím  povrchem.

## Vykonané průzkumy

Pro vypracování dokumentace byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

- Mapové podklady

- katastrální mapy  1 : 2000 a 1440

- Tachymetrické zaměření zájmového území

- Výsledky geologických průzkumů

- AQUATIS, Bc. V. Musel, DiS, 2020

- Podklady vodohospodářské

- Záměr akce (Statutární město Brno, 2019, číslo stavby 133001)

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území

- Situace existence podzemních vedení

- Ostatní podklady

- Výsledky rekognoskací

- Archivní údaje z archivu BVK a.s.

- Konzultace s vybranými dotčenými správci sítí

- Průzkum stávajících přípojek v nemovitostech

- Inventarizace zeleně

## Stávající stav vodovodu

Podrobný popis je součástí SO 330 a SO 340. Vyjímáme následující:

- Vodovod v ulici Ferrerova je z roku 1992. Malý úsek potrubí byl v r. 2015 rekonstruován v křižovatce s ulicí Elišky Krásnohorské. Rekonstrukce vodovodu je vyvolána nevyhovujícím stavem potrubí v současnosti, jež je na konci své technické životnosti. Rekonstrukce vodovodu naváže na rekonstrukci kanalizace DN 600/900 z r. 1927, která je rovněž v nevyhovujícím stavu. Navíc stávající prostorové uspořádání sítí je nevyhovující, kdy nad kanalizací DN600/900 je uložen kabelový kanál pro slaboproudé vedení a u Charbulovy ulice v délce cca 60m je nad kanalizací trasován i vodovodní řad DN100. Technické provedení u značné části vodovodních přípojek nesplňuje současné požadavky.

- Vodovodní řad zásobující ulici Ferrerova je z litiny DN100. V ulici Elišky Krásnohorské je napojen přes šoupátko 13-164 z řadu DN100, na opačné straně je v ulici Charbulova napojen z řadu DN100 přes šoupátko 13-165. Řad DN100 je trasován v ulici Ferrerova cca 1,75m od obrubníku na liché straně ulice.  Před nemovitostí č.o. 1 a 33 jsou osazeny hydranty DN80.

- Přilehlé nemovitosti jsou z řadu napojeny převážně samostatnými vodovodními přípojkami. Vodoměry jsou umístěny v nemovitostech. Pro nemovitosti č.o.7+9, 18+20, 19+21,  24+26 a 28+30 jsou realizovány sdružené vodovodní přípojky.

- Celý rozsah stávajícího řadu DN100 v ulici Ferrerova je v pásmu nad 50m od elektrické stejnosměrné trakce. Archivní dokumentace dotčených stávajících vodovodních řadů je neúplná, především chybí údaje o jejich výškovém řešení. Podle poznatků získaných při opravách vodovodních přípojek se hloubky potrubí pod terénem pohybují okolo 1,5m.

- Průzkumem bylo zjištěno, že část přípojek již byla v minulosti opravována, kdy materiálem potrubí je PE 32. Ve většině nemovitostí lze s jejich vlastníky vytipovat trasu přípojky, což bylo v rámci průzkumu přípojek učiněno. U nemovitosti č.o. 6 a 23 i přes opakovanou snahu se nepodařilo kontaktovat současného vlastníka.

- V zájmové lokalitě se dále nachází plynovod NTL DN300, plynovodní přípojky nemovitostí, jednotná kanalizace vč. uličních vpustí a kanalizačních přípojek a kabelový kanál dálkových slaboproudých rozvodů. Místní rozvody slaboproudu, elektřiny a veřejného osvětlení jsou realizovány v chodnících.

- Soutiskem polohy inženýrských sítí bylo zjištěno, že trasa řadu DN100  je zčásti v prostorové kolizi s kanalizací. U několika nemovitostí lze očekávat prostorovou kolizi přípojek vody a plynu.

- Podklady získané průzkumem jsou dostatečné pro stanovení rozsahu a podmínek realizace stavby a pro projednání v rámci stavebního a vodoprávního řízení.

## Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech

Stávající provozní soubory nejsou. Dočasné zásobování vodou se dotkne stávající rozvodné vodovodní sítě. Jsou to vodovodní řad DN100 v ulici Ferrerova a vodovodní řad DN100 v ulici Elišky Krásnohorské.

## Geologické poměry

Pro geologické poměry platí údaje zjištěné inženýrskogeologickým průzkumem – viz. „Brno, Ferrerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, inženýrskogeologický průzkum“ (Aquatis a.s., Brno, 2020).

Zemními pracemi budou zastiženy konstrukční vrstvy vozovky, štěrky a navážky. Podzemní voda nebude zastižena.

Zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti pro trasu vodovodu je následující:

| třída (ČSN 73 3050) | třída (ČSN 73 6133) | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. – 3. | I | 20 | navážka – jíl ̽ , sprašová hlína ̽, povodňový jíl tuhý ̽ |
| 3. | I | 80 | navážka – jíl s úlomky ̽, terasový štěrk |

̽ lepivé zeminy

Stavební rýhy je třeba hloubit pod ochranou účinného pažení. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Je nežádoucí zatěžovat okraje výkopů vytěženými zeminami. Je vhodné otevírat rýhu po kratších úsecích s pokládkou potrubí a zpětným zásypem bez zbytečných časových prodlev. Vytěžené zeminy se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné z důvodu jejich nehomogenity. Z tohoto důvodu považujeme za nutné nahradit je zeminami nesoudržnými – např. štěrkem (proměnlivě zahliněným), suťovou zeminou a pod.

Podrobnější údaje viz. výše citovaný IG průzkum.

# Zásady technického řešení

Zásobování vodou přilehlých nemovitostí po dobu stavby bude probíhat stávajícím způsobem. Tam, kde toto nebude možné, je navrženo dočasné zásobování vodou. Ke krátkodobému přerušení dodávek vody dojde při přepojování rekonstruovaných řadů na stávající a při napojení rekonstruovaných vodovodních přípojek.

Plánovaný rozsah prací na rekonstrukci sítí významným způsobem zasáhne do života obyvatel. S ohledem na délku a prostorové podmínky ulice doporučujeme stavbu realizovat postupem od jednoho konce na druhý, přičemž nejdříve bude probíhat rekonstrukce stoky a kanalizačních odboček, následně rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek. Jednotlivé fáze se mohou překrývat – upřesní zhotovitel v rámci výrobní přípravy. Z uvedených důvodů navrhujeme výstavbu DSO 330.1 - Dočasné zásobování vodou ve dvou částech, jež rozdělí ulici přibližně na poloviny. Jeho realizaci navrhujeme jednotlivými řady jako etapu 1 a 2 v rozsahu:

ETAPA 1

– řad „FD1“ DN63 v délce 97,0 m

      - Přerušení stávajícího řadu DN100

      - Propojení přípojky „DP1“ Ferrerova č.o.33, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP2“ Ferrerova č.o.31, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP3“ Ferrerova č.o.29, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP4“ Ferrerova č.o.27, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP5“ Ferrerova č.o.25, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP6“ Ferrerova č.o.23, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP7“ Ferrerova č.o.19+21, D32 v délce 6m

– řad „FD2“ DN63 v délce 106,0 m

      - Propojení přípojky „DP8“ Ferrerova č.o.32, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP9“ Ferrerova č.o.28+30, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP10“ Ferrerova č.o.24+26, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP11“ Ferrerova č.o.22, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP12“ Ferrerova č.o.18+20, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP13“ Ferrerova č.o.16, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP14“ Ferrerova č.o.14, D32 v délce 6m

ETAPA 2

– řad „FD3“ DN90 v délce 58,0 m

      - Propojení přípojky „DP15“ Ferrerova č.o.1, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP16“ Ferrerova č.o.3, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP17“ Ferrerova č.o.4, D32 v délce 9m

      - Propojení přípojky „DP18“ Ferrerova č.o.5, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP19“ Ferrerova č.o.7+9, D32 v délce 6m

– řad „FD4“ DN63 v délce 29,0 m

      - Propojení přípojky „DP20“ Ferrerova č.o.10, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP21“ Ferrerova č.o.12, D32 v délce 6m

– řad „FD5“ DN63 v délce 23,0 m

      - Propojení přípojky „DP22“ Ferrerova č.o.11, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP23“ Ferrerova č.o.13, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP24“ Ferrerova č.o.15, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP25“ Ferrerova č.o.17, D32 v délce 6m

– řad „FD6“ DN63 v délce 10,0 m

      - Propojení přípojky „DP26“ Ferrerova č.o.8, D32 v délce 6m

      - Propojení přípojky „DP27“ Ferrerova č.o.6, D32 v délce 6m

## Příprava staveniště

Před zahájením zemních prací je nezbytné prostorově vytyčit veškeré podzemní prostory a vedení – očekávány jsou souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí (silové a sdělovací  kabely různých provozovatelů, vodovody, plynovody, kanalizace, kabely veřejného osvětlení, kabely kabelové televize, vodovodní, plynové a kanalizační přípojky nemovitostí). Kácení vzrostlých stromů se nepředpokládá. Z důvodu uvolnění staveniště se neuvažuje s demoličními pracemi.

## Požadavky na stavebně technické řešení stavby

U stavebního objektu musí být docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN. S ohledem na dočasnou funkci je při výstavbě třeba přiměřeně dodržet platné normy, zejména ČSN 013462, 736005, 755025, 755401, 755402, 755411, a 755911.

Konstrukce a materiálové provedení součástí vodovodního řadu musí vyhovovat podmínkám uložení a okolním vlivům, být v souladu s obecně platnými předpisy a dalšími stanovenými podmínkami.

## Zásobování vodou po dobu stavby

Aby se vyloučilo přerušení dodávky vody do nemovitostí nad rámec obvyklých zvyklostí v městě Brně, navrhuje se zřízení dočasných přeložek a propojení stávajících řadů a přípojek, jež zajistí nerušené zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou po nezbytně nutnou dobu provádění rekonstrukce příslušné části rozvodného řadu. Potrubí řadu pro dočasné zásobování je nutno zprovoznit v předstihu před zahájením prací na příslušném navazujícím rekonstruovaném úseku. Rozsah a časová hlediska realizace přeložek vyplynou z přijatého postupu výstavby vybraného dodavatele. Předpokládá se, že výstavba dočasných řadů bude probíhat mimo zimní období, postupně po úsecích v předstihu s vazbou na průběh zemních prací konkrétního úseku uličního řadu. Dočasné řady jsou napojeny na zdrojové řady ve výřezu stávajícího potrubí, nebo v místě odboček pro hydranty. U stávajících řadů po demontáži hydrantu, v případě napojení na rekonstruovaný řad před montáží nového hydrantu. V místech napojení dočasného řadu se osadí uzávěr. Na dočasný řad se dle potřeby přepojí navazující stávající přípojky nemovitostí. S ohledem na provizorium v odhadované délce trvání několika týdnů je navrženo potrubí pro dočasné zásobování uložit po povrchu terénu se zajištěním proti posunutí. V případě potřeby však lze řady osadit mělce pod terén v hloubkách do 0,8m. Pro ochranu proti účinkům UV záření a pro zvýšení ochrany potrubí proti mechanickému poškození při uložení po povrchu se řad opatří přebalem geotextilie 300g/m2. V místech s předpokladem nutnosti přejíždění a přecházení přes dočasné potrubí se provedou ochranné přejezdy a přechody z dřevěných trámků 90/90 s nájezdy 50/200 ve tvaru klínu. Dočasné řady napojené pouze z jedné strany na zdrojové potrubí budou ukončeny uzávěrem. Při prvním napouštění se přes osazený uzávěr provede odvzdušnění. V případě potřeby se dočasné řady ve vybraných místech osadí armaturami k odvzdušnění. Dočasné řady jsou dokladovány popisem ve zprávě, zákresem v situaci, zjednodušeným schematem uložení a výpisem potrubí a tvarovek, jehož podkladem je kladečské schema. Pro zásobování jednotlivých nemovitostí po dobu rekonstrukce bude využito stávající přípojkové potrubí.

Poznámka:

- Ochranné přejezdy přes dočasné potrubí nebudou funkční v případech, kdy souběžná rýha hlavního řadu bude otevřená. S přejezdy přes otevřenou rýhu směrem do nemovitostí se nepočítá.

### Přípravné a bourací práce

Odstranění asfaltových komunikací – pro výkop zapažených jam se jedná o odstranění krytu stávající vozovky Ferrerova v rozsahu 0,8x1,5m. V rámci prací bude provedeno zaříznutí povrchu komunikace na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení a následně odstraněn asfaltový kryt komunikace. Dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce. Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Odstranění komunikací z betonové zámkové dlažby – jedná se o odstranění krytu stávající vozovky ulice Ferrerova. V rámci prací bude odstraněn kryt komunikace z BZD na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení +0,2m na obě strany a dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce. Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Pro výkaz výměr odstraňovaných konstrukčních vrstev vozovek je počítáno s průměrnými hodnotami:

| Řad | Řad, staničení řadu (m) | Rozsah vrstvy (m) | Popis konstrukce vozovky | Vodovodní přípojky (č.o.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FD1 FD2 FD4 FD6 | F 0,0-1,5 160,5-170,5 | 0,00–0,10 0,10-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp | 4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26,28,30,32 |
| FD2 FD3 FD4 FD5 | F 11,4-153,0 | 0,00–0,08 0,08-0,15 0,15-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba konstrukční vrstva vozovky – beton konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21,23,25,27,29,31 |

Odstranění betonové dlažby chodníku - V úsecích, kde rýha prochází betonovou dlažbou 20/20 bude rozebrán stávající kryt včetně konstrukčních vrstev na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací budou dlaždice osazeny na původní místo s doplněním do 20%.

Předpokládaná skladba:

0,0-0,06 betonová dlažba

0,06-0,10 písčitý podsyp

0,10-0,35 štěrkodrť

Odstranění dlažby z žulových kostek – v úsecích, kde rýha prochází povrchem z žulových kostek do betonu, bude rozebrán stávající kryt včetně konstrukčních vrstev (předpokládá se beton tl. 15cm). Součástí prací je dále očištění vybouraných žulových kostek a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Sejmutí kulturní vrstvy zeminy - je uvažováno se sejmutím kulturní vrstvy zeminy tl. 0,10m v případě umístění řadu pod plochou pro výsadbu zeleně. Zemina bude uložena na skládku. Součástí prací je rozebrání betonového obrubníku včetně konstrukčních vrstev. Součástí prací je dále očištění vybouraných obrubníků a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

    - Ferrerova – dočasné zásobování vodou, ETAPA 1

První část uliční stoky a první část řadu „F“ v délce 85,0m (uzel F0-Z až F-6) bude realizována postupnou výstavbou v rámci etapy 1. Podmínkou realizace etapy 1 je rozdělení stávajícího řadu na dvě části a zřízení dočasné přeložky části stávajícího řadu, jež zajistí nerušené zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou po nezbytně nutnou dobu provádění rekonstrukce příslušné části rozvodného řadu „F“. Rozdělení stávajícího řadu se provede jeho přerušením. Přeložku je navrhováno realizovat dočasnými řady „FD1“ a „FD2“.

Přerušení stáv. řadu DN100 se provede přibližně uprostřed délky ulice za lomovým bodem F6 před nemovitostí č.o.17. Za tím účelem se v místě provede výkop zapažené jámy 0,8x2,0m hloubky 1,75m. Stávající potrubí se vyřízne a na konec směrem do Charbulovy ulice se osadí podzemní hydrant DN80. Koncový uzel je nutno zajistit proti vysunutí potrubí, toto je navrženo kotevním blokem. Po provedení dočasných opatření se jáma zasype po úroveň původní komunikace. V závěru prací na etapě 1 budou veškerá dočasná opatření odstraněna, armatury demontovány a proveden hutněný zásyp rýh a jam.

Řad „FD1“ zajišťuje dopravu vody pro nemovitosti na liché straně ulice. Na stávajícím řadu DN100 v ulici Elišky Krásnohorské bude demontován podzemní hydrant DN80, situovaný cca 20m JV od křižovatky Ferrerova a na přírubu bude provedeno napojení dočasného řadu „FD1“. Řad je trasován po povrchu podél obrubníku komunikace, kříží chodník a dále je uložen po povrchu chodníku podél oplocení na podezdívce. Určitou komplikací jsou sloupy veřeného osvětlení, předpokládá se uložení dočasného řadu v mezeře mezi sloup a podezdívku. V místech vjezdů, křížení chodníku a vstupů na pozemky nemovitostí se na potrubí osadí přechody (8x) a přejezdy (3x).

Řad „FD2“ zajišťuje dopravu vody pro nemovitosti na sudé straně ulice. Na stávajícím řadu DN100 v ulici Elišky Krásnohorské bude demontován podzemní hydrant DN80, situovaný cca 19m SZ od křižovatky Ferrerova a na přírubu bude provedeno napojení dočasného řadu „FD2“. Řad je trasován po povrchu podél obrubníku komunikace, v křižovatce kříží chodník a dále je uložen po povrchu chodníku podél oplocení na podezdívce. V místech vjezdů, křížení chodníku a vstupů na pozemky nemovitostí se na potrubí osadí přechody (11x) a přejezdy (3x).

Pro realizaci napojení dočasných řadů na stávající potrubí DN100 se v každém místě napojení provede odstranění zpevněného povrchu a výkop zapažené jámy 0,8x1,5m hloubky 1,75m. Na stávajícím řadu se provede demontáž hydrantu a napojení řadu „FD1“ a „FD2“.

| ETAPA |  | Dočasný řad |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Délka úseku (m) | Označ. | MAT Profil-DL | Připojené nemovitosti (č.o.) | Zdrojový řad pitné vody pro dočasný řad |  |
| ETAPA 1 | 85,0 | FD1 | HDPE 63-97m | 19+21,23,25,27,29, 31,33 | DN100 stáv. |  |
|  |  | FD2 | HDPE 63-106m | 14,16,18+20,22,24+26, 28+30,32 | DN100 stáv. |  |

Zemní práce v komunikaci pro dočasná opatření u armatur a potrubí situovaných v místě výkopů rýh pro rekonstruovaná potrubí nejsou součástí výkopů rýh, nutno je provést v předstihu.

#### Provizorní propojení stávajících přípojek

Vyřazení úseku stávajícího řadu DN100 v etapě 1 zasáhne stávající přípojky. Podmínkou realizace rekonstrukce stoky, odboček, rozvodného řadu a vodovodních přípojek některých nemovitostí je v předstihu zřídit dočasné propojení stávajících přípojek, jež zajistí nerušené zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou po nutnou dobu provádění rekonstrukce příslušné části rozvodného řadu „F“.

Pro realizaci každého propojení přípojkového potrubí se v místě přípojky provede výkop zapažené jámy 0,8x1,5m hloubky 1,75m. Po provedení dočasných opatření se jáma zasype po úroveň původní komunikace. V závěru prací budou veškerá dočasná opatření odstraněna, armatury demontovány a proveden hutněný zásyp rýh a jam. Tyto práce lze realizovat až po přepojení všech rekonstruovaných přípojek na rekonstruované řady.

Dočasné přípojky v ulici Ferrerova – etapa 1

| Poř.č. | Název přípojky | Materiál, profil-délka potrubí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propojení přípojky „DP1“ Ferrerova č.o.33 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD1“ |
| 2 | Propojení přípojky „DP2“ Ferrerova č.o.31 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD1“ |
| 3 | Propojení přípojky „DP3“ Ferrerova č.o.29 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD1“ |
| 4 | Propojení přípojky „DP4“ Ferrerova č.o.27 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD1“ |
| 5 | Propojení přípojky „DP5“ Ferrerova č.o.25 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD1“ |
| 6 | Propojení přípojky „DP6“ Ferrerova č.o.23 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD1“ |
| 7 | Propojení přípojky „DP7“ Ferrerova č.o.19+21 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD1“ |
| 8 | Propojení přípojky „DP8“ Ferrerova č.o.32 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD2“ |
| 9 | Propojení přípojky „DP9“ Ferrerova č.o.28+30 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD2“ |
| 10 | Propojení přípojky „DP10“ Ferrerova č.o.24+26 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD2“ |
| 11 | Propojení přípojky „DP11“ Ferrerova č.o.22 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD2“ |
| 12 | Propojení přípojky „DP12“ Ferrerova č.o.18+20 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD2“ |
| 13 | Propojení přípojky „DP13“ Ferrerova č.o.16 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD2“ |
| 14 | Propojení přípojky „DP14“ Ferrerova č.o.14 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD2“ |

    - Ferrerova – dočasné zásobování vodou, ETAPA 2

V rámci etapy 2 je navrženo realizovat dočasné řady „FD3“ až „FD6“.

Řad „FD3“ zajišťuje dopravu vody pro nemovitosti č.o. 1až9 na liché straně ulice a pro č.o. 4. Na stávajícím řadu DN100 v křižovatce s ulicí Charbulova se provede ve výřezu osazení odbočky a zaslepení konců potrubí. Koncový uzel je nutno zajistit proti vysunutí potrubí, toto je navrženo kotevním blokem. Na odbočku bude provedeno napojení dočasného řadu „FD3“. Řad je trasován po povrchu komunikace k obrubníku, kříží chodník a dále je uložen po povrchu chodníku podél oplocení na podezdívce. Určitou komplikací jsou sloupy veřeného osvětlení, předpokládá se uložení dočasného řadu v mezeře mezi sloup a podezdívku. V místech křížení chodníku a vstupů na pozemky nemovitostí se na potrubí osadí přechody (5x).

Řad „FD4“ zajišťuje dopravu vody pro nemovitosti na sudé straně ulice. Napojí se na odbočku z řadu „FD3“ v lomu FD3-K.  Řad je trasován z chodníku směrem do komunikace, kříží chodník na sudé straně ulice a dále je uložen po povrchu chodníku podél oplocení na podezdívce. V místech křížení chodníku (2x) a vstupů na pozemky nemovitostí (2x) se na potrubí osadí přechody. Z důvodu umožnění průjezdu vozidel ulicí Ferrerova je navrhováno řad „FD4“ uložit pod vozovku v délce cca 8,0 m. Potrubí bude uloženo v rýze šířky 0,7m na pískovém podsypu tl. 0,15m, obsyp 0,3m nad vrcholem potrubí. Krytí potrubí 0,8m, hloubka výkopu 1,05m.

Řad „FD5“ zajišťuje dopravu vody pro nemovitosti na liché straně ulice. Napojí se na odbočku z řadu „FD3“ v lomu FD3-K. Řad je trasován po povrchu chodníku podél oplocení na podezdívce. Určitou komplikací je sloup veřeného osvětlení, předpokládá se uložení dočasného řadu v mezeře mezi sloup a podezdívku. V místech vstupů na pozemky nemovitostí (4x) se na potrubí osadí přechody.

Řad „FD6“ zajišťuje dopravu vody pro nemovitosti na sudé straně ulice. Napojí se na odbočku z řadu „FD4“ v lomu FD4-1. Řad je trasován po povrchu chodníku podél oplocení na podezdívce. V místech vstupů na pozemky nemovitostí (2x) se na potrubí osadí přechod.

| ETAPA |  | Dočasný řad |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Délka úseku (m) | Označ. | MAT Profil-DL | Připojené nemovitosti (č.o.) | Zdrojový řad pitné vody pro dočasný řad |  |
| ETAPA 2 | 85,5 | FD3 | HDPE 90-58m | Ferrerova 1,3,4, 5,7+9 | DN100 stáv. |  |
|  |  | FD4 | HDPE 63-29m | Ferrerova 10, 12 | FD3 |  |
|  |  | FD5 | HDPE 63-23m | Ferrerova 11,13,15,17 | FD3 |  |
|  |  | FD6 | HDPE 63-10m | Ferrerova 6,8 | FD4 |  |

Zemní práce v komunikaci a chodníku pro dočasná opatření u armatur a potrubí situovaných v místě výkopů rýh pro rekonstruovaná potrubí nejsou součástí výkopů rýh, nutno je provést v předstihu.

#### Provizorní propojení stávajících přípojek

Trasa rekonstrukce stoky, odboček a rozvodného rekonstruovaného řadu „F“ v etapě 2 kříží stávající přípojky. Podmínkou realizace rekonstrukce stoky, odboček, rozvodného řadu a vodovodních přípojek některých nemovitostí je v předstihu zřídit dočasné propojení stávajících přípojek, jež zajistí nerušené zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou po nutnou dobu provádění rekonstrukce příslušné části až do okamžiku realizace rekonstrukce přípojek.

Dočasné přípojky v ulici Ferrerova – etapa 2

| Poř.č. | Název přípojky | Materiál, profil-délka potrubí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Propojení přípojky „DP15“ Ferrerova č.o.1 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD3“ |
| 16 | Propojení přípojky „DP16“ Ferrerova č.o.3 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD3“ |
| 17 | Propojení přípojky „DP17“ Ferrerova č.o.4 | HDPE, D32 dl.9m | Z řadu „FD3“ |
| 18 | Propojení přípojky „DP18“ Ferrerova č.o.5 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD3“ |
| 19 | Propojení přípojky „DP19“ Ferrerova č.o.7+9 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD3“ |
| 20 | Propojení přípojky „DP20“ Ferrerova č.o.10 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD4“ |
| 21 | Propojení přípojky „DP21“ Ferrerova č.o.12 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD4“ |
| 22 | Propojení přípojky „DP22“ Ferrerova č.o.11 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD5“ |
| 23 | Propojení přípojky „DP23“ Ferrerova č.o.13 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD5“ |
| 24 | Propojení přípojky „DP24“ Ferrerova č.o.15 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD5“ |
| 25 | Propojení přípojky „DP25“ Ferrerova č.o.17 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD5“ |
| 26 | Propojení přípojky „DP26“ Ferrerova č.o.8 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD6“ |
| 27 | Propojení přípojky „DP27“ Ferrerova č.o.6 | HDPE, D32 dl.6m | Z řadu „FD6“ |

Pro realizaci každého propojení přípojkového potrubí se v místě přípojky provede výkop zapažené jámy 0,8x1,5m hloubky 1,75m.

Výkop bude realizován u přípojek:

- lichá strana ulice v komunikaci (BZD)

- sudá strana ulice v komunikaci (asfalt)

Po provedení dočasných opatření se jáma zasype po úroveň původní komunikace. V závěru prací budou veškerá dočasná opatření odstraněna, armatury demontovány a proveden hutněný zásyp rýh a jam. Tyto práce lze realizovat až po přepojení všech rekonstruovaných přípojek na rekonstruované řady.

## Materiál potrubí a tvarovek

Materiálem dočasných rozvodných potrubí je polyetylén HDPE 100 SDR17 90x5,4 a 63x5,8. Materiálem potrubí dočasných přípojek je HDPE 100 SDR17 32x2.

Tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015-PN10 s těžkou protikorozní ochranou, protikorozní ochrana práškovým epoxidem podle EN 14901, EWS a certifikátem GSK RAL-GZ-662, min. tloušťka 250µm. Spoje přírubové PN10, délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545. Nejvyšší přípustné délkové úchylky dle tabulky č.7, bodu 4.3.3.4 normy ČSN EN 545. Pružné násuvné hrdlové spoje pro trubky a tvarovky s jednokomorovým, nebo dvoukomorovým hrdlem, spoje jištěné proti podélnému posuvu rozebíratelné s použitím těsnícího kroužku s jistícím segmentem, nebo nerozebíratelné s použitím speciálního těsnícího kroužku s ocelovými hroty. Těsnící kroužky z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1. Minimální úhlové vychýlení dle ČSN EN 545:2015.

PE tvarovky PE100 s prodlouženými hrdly pro svařování na tupo a elektrotvarovkami, mechanické svěrné PE tvarovky. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné).

## Zemní práce a uložení potrubí

Stavba bude probíhat na silničním pozemku ve smyslu Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s platnými předpisy.

Zemní práce budou prováděny formou rýh a jam šířky 0,8m se svislými stěnami. Zajištění stěn je pažením. Koty dna stávajících potrubí v místech napojení nejsou známy, stanoveny odhadem do 1,7m pod UT. Obnažená podzemní vedení budou po dobu výstavby podchycena a zabezpečena proti poškození. Do stavebního objektu SO 330.1 jsou zařazeny zemní práce spočívající v obnažení uzlu napojení dočasných přípojek na stávající potrubí. Zemina na dně rýhy v místě přípojkového potrubí v rozsahu 0,8x0,6m do hloubky 0,2m pod potrubí se odstraní. Po provizorním napojení přípojky se obnoví podsyp a obsyp potrubí

Obsyp potrubí a zásyp rýhy. Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí obsype jemnozrnným materiálem na výšku 30cm nad vrchol potrubí se zhutněním. Zásyp rýhy v komunikacích (viz SO330, SO340) náhradním zásypovým materiálem (možno užít recyklát) hutněným po vrstvách 30cm, předepsaná míra zhutnění min. 100% PS, únosnost 45 MPa.  Zásyp v rozsahu výšky konstrukčních vrstev vozovky od povrchu stávající komunikace se provede asfaltovým recyklátem tak, aby byl zajištěn provoz po komunikaci.

## Armatury

### Hydranty

Hydranty musí splňovat normu ČSN EN 1074-6. Navrženy jsou podzemní hydranty DN 80, PN 16 se vsakovacím drenážním blokem a nulovým zbytkem vody. Hydranty budou vyvedeny do litinového hydrantového poklopu, osazeného na betonové podkladové desce. Poklopy dočasných hydrantů umístěných mimo komunikace bez odláždění. Hydranty dvojčinné je navrženo osadit bez jistících šoupátek, odbočka na hlavním řadu se provede A kusem (popř. T kus) otočeným přírubou nahoru.

### Šoupátka

Šoupátka v zemi jsou navržena jako vodárenská šoupátka z tvárné litiny, víková s měkkotěsnícím klínem, PN 10 dle ČSN EN 1074-2, ucpávky odolné podtlaku min. 1m v.sl., antibakteriální pryž,  těžká protikorozní ochrana.

### Napojení přípojek

Napojení stávajících vodovodních přípojek na dočasné přípojkové potrubí se provede spojkováním jištěným proti vytažení. Napojení přípojkového potrubí na dočasné potrubí rozvodných řadů se provede bočním navrtávacím pasem pro plastové potrubí s kulovým uzávěrem a koncovkou ISO pro napojení potrubí z plastů.

## Betonové zajišťovací bloky

Pro zachycení silových účinků bude použito spojů jištěných proti vytažení. V místech s dostatkem prostoru je možno použít betonové zajišťovací bloky dimenzované v souladu s TNV 755410. Zajištění dočasných potrubí proti posunutí je řešeno osazením potrubí do drážky mezi dva betonové obrubníky 250/150/500 položené naplocho. Vysunutí potrubí z drážky ve svislém směru zabrání stejný betonový obrubník 2ks, položený nahoře. Na každé zajištění tedy budou potřeba 4ks obrubníků. Uvedené opatření bude realizováno na obou koncích každého dočasného řadu a v mezilehlých úsecích ve vzdálenosti po cca 15m.

Zajištění dočasných potrubí je navrženo na jednotlivých řadech v rozsahu:

Řad „FD1“ – 6ks

Řad „FD2“ – 6ks

Řad „FD3“ – 4ks

Řad „FD4“ – 2ks

Řad „FD5“ – 2ks

Řad „FD6“ – 1ks

„DP17“ – 1ks

## Křížení podzemních inž. vedení

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškeré podzemní vedení od příslušných správců a respektovat podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení. Vytýčení sítí zajišťuje zhotovitel stavby.

Při stavbě je předpokládáno křížení sítí:

- silové kabely VN, NN, přípojky NN jednotlivých nemovitostí,

- silové kabely veřejného osvětlení,

- sdělovací kabely

- rozvodná síť plynu NTL

- domovní přípojky plynu

- veřejný vodovod, domovní vodovodní přípojky

- kanalizace veřejná jednotná, kanalizační přípojky nemovitostí

Poloha podzemních vedení v místě výkopů rýhy bude zjištěna ručně kopanými sondami.

Kontrolní šachtice

Pokud je očekáváno křížení s plynovodem, vodovodem a případně s kabelovým vedením neznámého výškového osazení, je nezbytné v místě předpokládaného křížení předem provést ruční výkop kontrolní šachtice - obnažit dané podzemní vedení, zajistit je proti poškození a zabezpečit bezpečné křížení obou inž. sítí v souladu s platnými ČSN a dokumentací. U křížení rekonstruovaných vodovodních řadů s plynovodem a podzemním kabelovým vedením bude tato kontrolní šachtice realizována ve všech případech křížení.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení plynovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,5m a hloubky 1,25m v počtu a povrchu:

1ks (řad FD3), asf.komunikace

1ks (řad FD4), asf. komunikace

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení kabelových vedení se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,2m a hloubky 1,0m v počtu a povrchu:

7ks (řad FD1), zámková dlažba

4ks (řad FD3), zámková dlažba

4ks (řad FD5), zámková dlažba

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení vodovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,5m a hloubky 1,75m v místech napojení na stávající vodovodní síť v počtu a povrchu:

1ks (řad FD3), asf. komunikace

1ks (řad FD4), asf. komunikace

Pro vzájemnou polohu sítí platí vzdálenosti dle ČSN 736005 a ČSN 386413. Při křížení vodovodu s dálkovým kabelem musí být dodržena vzdálenost mezi povrchy sítí 0,3m. V místech křížení budou kabely uloženy na náklad investora do betonových (plastových) žlabů. Žlaby pro dálkové kabely a kabely přístupové sítě se osadí do vzdálenosti 0,5m od osy nově pokládaných vedení.

Při křížení vodovodu a rozvodů plynu (včetně domovních přípojek) je třeba dodržet svislou vzdálenost povrchů potrubí min. 0,2 m od plynovodu. Vodovodní potrubí podejde pod plynovody spodem. Souběh s plynovodem je třeba realizovat tak, aby vodorovná vzdálenost povrchů souběžných potrubí byla min. 0,5 m.

V ochranném pásmu 1,0 m od uvedených kabelových vedení a rozvodů plynu je nutno realizovat ruční výkop. Pokud při provádění prací dojde k porušení výstražných fólií situovaných nad stávajícím podzemním vedením, budou tyto obnoveny.

Křížení a souběhy s volným a kabelovým vedením silovým bude realizováno za dodržení norem ČSN 343108 a ČSN 333301. Veškerá křížení stávajících sítí je třeba realizovat v souladu s požadavky příslušných správců.

Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodního potrubí od ostatních podzemních vedení jsou minimálně:

vodorovně 		svisle

silové kabely do 110 kV 	0,40 m 		0,40 m

sdělovací kabely 		0,40 m 		0,20 m

stoky 				0,60 m 		0,10 m

vodovod			0,60 m			0,10 m

## Dotčená ochranná pásma

Při rekonstrukci vodovodních řadů budou respektovány dané prostorové možnosti, koncové nápojné body a požadavky ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných norem.  Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem.

Výstavbou mohou být dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení infrastruktury obce. Jedná se o následující ochranná pásma těchto vedení:

- vodovod ( od líce ) .....……………..................	1,5 m

- plynovod ( od líce ) .....…………….................	1,0 m

- kabelové vedení sdělovací……………….........	1,0 m

- kabelové vedení, VO, VN, NN……………….	1,0 m

-    volné nadzemní vedení NN ..............................	3,0 m od krajního vodiče

## Společné požadavky na provádění

- Asfaltový povrch vozovek bude rozřezán

- Zemní práce v pásmu do 1,0 m od plynovodu a podzemních trubních a kabelových vedení budou prováděny ručně

- Odvodnění pláně vozovek, drenážní podkladní vrstva vozovek a vlastní zpevnění budou provedeny dle vyjádření BKom

- Plochy a povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu

- Manipulaci s uzávěry na stávajících vodovodních řadech mohou provádět pouze pověření pracovníci BVK a.s.

- Na všechny výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 Vládního nařízení č. 178/1998 musí být doloženo prohlášení o shodě.

## Kontroly a práce před zásypem jam a rýh

- Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na plastových plynovodních potrubích.

- Kontrola neporušenosti plynovodu a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat příslušného správce před provedením záhozu obnažených plynovodních zařízení.

- Kontrola neporušenosti kabelových vedení a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat příslušného dozora (O2, E-ON, DPMB atd.) před provedením záhozu obnažených kabelových vedení.

- K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.

Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

## Zkoušky

V rámci zkoušek budou provedeny:

### Tlaková zkouška

U vodovodních potrubí bude prováděna tlaková zkouška úseková a celková  v souladu s ČSN 755911 za přítomnosti zástupců provozovatele. Řady spadají pod tlakové pásmo 1 VDJ Holé hory 272.5 max. provozní přetlak v rozvodné vodovodní síti dosahuje hodnoty 0,72 Mpa.  O zkouškách se pořídí příslušné záznamy. K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody. Zkoušené vzorky musí vyhovět vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK a.s.. Zkoušené vzorky musí vyhovět ČSN 757111, platnost vyjádření je 5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Netýká se, je řešeno v rámci SO 330.

## Ochrana vodovodního řadu

Po dobu výstavby budou přístupny všechny funkční armatury na dočasném i stávajícím vodovodním řadu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům BVK a.s. k vodovodnímu zařízení za účelem oprav a údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody vymáhána na zhotoviteli. Armatury na vodovodních řadech budou zajištěny proti poškození zemními pracemi, např. obložením z latí do doby, než bude definitivně upraven okolní terén, popř. vozovka.

## Odstranění dočasných vodovodních řadů

Po zprovoznění každého rekonstruovaného úseku vodovodních řadů a po rekonstrukci přípojek nemovitostí budou dočasné vodovodní řady odstraněny v celém rozsahu. Na požádání pracovníka BVK a.s. budou demontované části dočasných potrubí, tvarovky a armatury vodovodních řadů předány BVK a.s. Dále již nepotřebné součásti  budou odvezeny do výkupny druhotných surovin,  ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech.

Úpravy stávajících vodovodních řadů a jejich uvedení do neškodného stavu jsou řešeny v rámci SO 330.

## Úpravy povrchů

Finální úpravy povrchů chodníků se objektu SO 330.1 netýkají, jsou řešeny v rámci samostatného navazujícího objektu. Provizorní obnova chodníků spočívá v jejich uvedení do původního stavu. Bude použita dlažba a materiály z chodníků, odstraněné v rámci přípravných prací s doplněním materiálů a dlažby nové do 20%. Obrubníky chodníků se provedou původními obrubníky, odstraněnými v rámci přípravných prací, s doplněním do 20%.

Obnova povrchů vozovky ulice Ferrerova je součástí samostatného navazujícího objektu. U dotčených ploch proto bude v závěru stavebních prací v rámci SO 330.1 obnova provedena provizorně; provizorium v komunikaci se provede uložením asfaltového recyklátu na tloušťku konstrukce vozovky.

## Řešení dopravy a postup výstavby

Doprava stavebního materiálu na a ze staveniště bude realizována po stávajících veřejných komunikacích. Při výstavbě dojde k omezení dopravy na křižovatkách dotčených ulic. Touto problematikou se zabývá podrobněji část POV v příloze o dopravním řešení.

Dočasné potrubí se napojí na stávající původní vedení, nebo na potrubí rekonstruované.

Výstavbu je možno organizovat několikerým postupem. Investorem preferovaný postup výstavby vodovodu je po úsecích. S ohledem na celkový rozsah stavby a okrajové podmínky je navrženo rozdělit výstavbu dočasného zásobování do dvou etap popsaných výše.

# Péče o bezpečnost práce a provádění stavby

Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů. Při provádění prací je třeba dodržovat všechny předpisy dle Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a předpisy s bezpečností práce ve výstavbě související. Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem. Před zahájením zemních prací musí být správci podzemních vedení požádáni o vytyčení podz. inž. vedení. Práce v blízkosti těchto vedení musí být prováděny dle požadavků  správců, event. pod jejich dohledem. Zemní práce v místech křížení a blízkých souběhů s podzemním vedením je třeba provádět ručně a současně respektovat další podmínky a požadavky ve vyjádření jednotlivých správců.

Celý obvod stavby musí být řádně vyznačen,  opatřen výstražnými tabulkami, v noci osvětlen, popřípadě v určitých úsecích oplocen.

Při provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na  okolní pozemky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Výkopek nesmí být ukládán v dopravních pruzích.

Stavební práce na vodovodních přípojkách se doporučuje organizovat tak, aby negativní dopady stavby na životní podmínky obyvatel byly omezeny na nezbytné minimum. Při dočasném propojení přípojek je nutno postupovat tak, aby propojení vždy několika přípojek bylo provedeno v jediném časovém úseku, např. v průběhu jednoho dne. Práce na SO330.1 je nutno koordinovat s rekonstrukcí vodovodních řadů v rámci SO 330 a rekonstrukcí vodovodních přípojek S340. Před zahájením prací na konkrétní přípojce (skupině přípojek) dohodne zhotovitel s vlastníkem nemovitosti všechny věcné, časové a další náležitosti ohledně provádění prací na přípojce. Pro zajištění bezpečnosti chodců je třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů v místech vstupů do nemovitostí tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů.

Brno, 08/2021				Vypracoval:  Ing. Pavel Mazal