| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodohosp. stavby |  | fax: |  |
|  |  | IČO: |  |

|  |  |  |  |  |  | D U I S s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21 612 00 Brno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: |  | Projektant: | Hl.ing.projektu: | Tech. kontrola: |  | E-mail: duis@duis.cz |  |
| Ing.Mazal |  | Ing.Mazal | Ing. Vach | Ing. Klímová |  | www.duis.cz |  |
| Objednatel: |  |  | Investor: |  |  | Formát: |  |
| Statutární město Brno |  |  | Statutární město Brno |  |  |  | A4 |
| Akce: | BRNO, Ferrerova |  |  |  |  | Datum: | 2021 |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a PS |
| Stavební část: SO 330 - VODOVODNÍ ŘADY |  |  |  |  |  | Soubor: | F_D.1.3.1_zpr_SO 330.docx |
| Příloha: |  |  |  |  | Měřítko: | Číslo zakázky: | Č. přílohy: |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | -- | 1209 | D.1.3.1 |

BRNO, Ferrerova, REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

SO 330 - Vodovodní řady

D.1.3.1 - technická zpráva

OBSAH:

1.	Základní údaje	3

1.1	Rozsah stavby a stav staveniště	3

1.2	Vykonané průzkumy	3

1.3	Stávající stav vodovodu	4

1.4	Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech	4

1.5	Geologické poměry	4

1.5.1	Úložné poměry v trase vodovodu	5

1.5.3	Technické zajištění výkopů	6

1.5.4	Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy	6

1.5.5	Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací	6

2.	Zásady technického řešení	8

2.1	Příprava staveniště	8

2.2	Požadavky na stavebně technické řešení stavby	8

2.3	Funkční řešení a trasování	9

2.3.1	Zásobování vodou při stavbě	9

2.3.2	Ferrerova – řad „F“	9

2.4	Přípravné a bourací práce	10

2.5	Výškové řešení	12

2.6	Materiál potrubí a tvarovek	12

2.7	Zemní práce a uložení potrubí	12

2.8	Armatury	13

2.8.1	Hydranty	13

2.8.2	Šoupátka	13

2.8.3	Napojení přípojek	13

2.9	Betonové zajišťovací bloky	13

2.10	Značení zařízení	14

2.11	Křížení podzemních inž. vedení	14

2.12	Dotčená ochranná pásma	15

2.13	Společné požadavky na provádění	15

2.14	Kontroly a práce před zásypem rýh	15

2.15	Zkoušky	16

2.15.1	Tlaková zkouška	16

2.15.2	Zkouška nezávadnosti vody	16

2.15.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	16

2.16	Ochrana vodovodního řadu	16

2.17	Zrušení starého vodovodního řadu	17

2.18	Úpravy povrchů	17

2.19	Postup výstavby	18

2.20	Předání do užívání	18

# Základní údaje

Název stavby: 	BRNO, FERREROVA,

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt:			SO 330 - Vodovodní řady

Místo stavby:			Brno–město

Investor:			Statutární město Brno

Objednatel:	Statutární město Brno

Projektový stupeň:		Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PS)

## Rozsah stavby a stav staveniště

Předmětem předkládané stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Ferrerova.

V rámci SO 330 – vodovodní řady je zahrnuto:

- vodovodní řad DN100 z r. 1992 v ulici Ferrerova – řad „F“ DN100 v délce 170,5m. Součástí je rekonstrukce vodovodních přípojek v počtu 32ks.

Stávající potrubí vodovodu se v rekonstruovaných úsecích ulice zruší.

Rekonstrukce domovních vodovodních přípojek v počtu 32ks je zahrnuta v rámci samostatného stavebního objektu SO 340.

Staveniště je dáno polohovým a prostorovým uspořádáním stávajících vodárenských zařízení, na něž se rekonstruované součásti vodovodu napojí. Příjezd na staveniště je dobrý vzhledem k tomu, že lokalita je situována v návaznosti na místní komunikace s vyhovujícím  povrchem.

## Vykonané průzkumy

Pro vypracování dokumentace byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

- Mapové podklady

- katastrální mapy  1 : 2000 a 1440

- Tachymetrické zaměření zájmového území

- Výsledky geologických průzkumů

- AQUATIS, Bc. V. Musel, DiS, 2020

- Podklady vodohospodářské

- Záměr akce (Statutární město Brno, 2019, číslo stavby 133001)

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území

- Situace existence podzemních vedení

- Ostatní podklady

- Výsledky rekognoskací

- Archivní údaje z archivu BVK a.s.

- Konzultace s vybranými dotčenými správci sítí

- Průzkum stávajících přípojek v nemovitostech

- Inventarizace zeleně

## Stávající stav vodovodu

Pro vypracování projektu bylo přistoupeno k prostudování archivních podkladů a následně byla provedena rekognoskace místa stavby s následujícími poznatky:

- Vodovod v ulici Ferrerova je z roku 1992. Malý úsek potrubí byl v r. 2015 rekonstruován v křižovatce s ulicí Elišky Krásnohorské. Rekonstrukce vodovodu je vyvolána nevyhovujícím stavem potrubí v současnosti, jež je na konci své technické životnosti. Rekonstrukce vodovodu naváže na rekonstrukci kanalizace DN 600/900 z r. 1927, která je rovněž v nevyhovujícím stavu. Navíc stávající prostorové uspořádání sítí je nevyhovující, kdy nad stávající stokou DN600/900 je uložen kabelový kanál pro slaboproudé vedení a u Charbulovy ulice v délce cca 60m je nad kanalizací trasován i vodovodní řad DN100. Technické provedení u značné části vodovodních přípojek nesplňuje současné požadavky.

- Vodovodní řad zásobující ulici Ferrerova je z litiny DN100. V ulici Elišky Krásnohorské je napojen přes šoupátko 13-164 z řadu DN100, na opačné straně je v ulici Charbulova napojen z řadu DN100 přes šoupátko 13-165. Řad DN100 je trasován v ulici Ferrerova cca 1,75m od obrubníku na liché straně ulice.  Před nemovitostí č.o. 1 a 33 jsou osazeny hydranty DN80.

- Přilehlé nemovitosti jsou z řadu napojeny převážně samostatnými vodovodními přípojkami. Vodoměry jsou umístěny v nemovitostech. Pro nemovitosti č.o.7+9, 18+20, 19+21,  24+26 a 28+30 jsou realizovány sdružené vodovodní přípojky.

- Celý rozsah stávajícího řadu DN100 v ulici Ferrerova je v pásmu nad 50m od elektrické stejnosměrné trakce. Archivní dokumentace dotčených stávajících vodovodních řadů je neúplná, především chybí údaje o jejich výškovém řešení. Podle poznatků získaných při opravách vodovodních přípojek se hloubky potrubí pod terénem pohybují okolo 1,5m.

- Průzkumem bylo zjištěno, že část přípojek již byla v minulosti opravována, kdy materiálem potrubí je PE 32. Ve většině nemovitostí lze s jejich vlastníky vytipovat trasu přípojky, což bylo v rámci průzkumu přípojek učiněno. U nemovitosti č.o. 6 a 23 i přes opakovanou snahu se nepodařilo kontaktovat současného vlastníka.

- Soutiskem polohy inženýrských sítí bylo zjištěno, že trasa řadu DN100  je zčásti v prostorové kolizi s kanalizací. V zájmové lokalitě se dále nachází plynovod NTL DN300, plynovodní přípojky nemovitostí, jednotná kanalizace vč. uličních vpustí a kanalizačních přípojek a kabelový kanál dálkových slaboproudých rozvodů. Místní rozvody slaboproudu, elektřiny a veřejného osvětlení jsou realizovány v chodnících.

- Podklady získané průzkumem jsou dostatečné pro stanovení rozsahu a podmínek realizace stavby a pro projednání v rámci stavebního a vodoprávního řízení.

## Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech

Stávající provozní soubory nejsou. Rekonstrukce vodovodu se dotkne stávající rozvodné vodovodní sítě. Je to řad z litiny:

- vodovodní řad DN100 v ulici Ferrerova

## Geologické poměry

Pro geologické poměry platí údaje zjištěné inženýrskogeologickým průzkumem – viz. „Brno, Ferrerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, inženýrskogeologický průzkum“ (Aquatis a.s., Brno, listopad 2020).

Předkvartérní podloží je na zájmovém území budováno facií bádenských vápnitých, vysoce plastických jílů tř. F8. Jejich povrch však nebyl provedeným průzkumem zastižen. Dle archivních údajů se nachází v hloubkách okolo 8 m pod úrovní stávajícího terénu. Výskyt těchto sedimentů se tedy v dosahu zemních prací nepředpokládá.

Kvartérní souvrství majoritně reprezentují fluviální hnědé štěrky, drobné až kamenité zrnitostní frakce, slabě až silně písčité, zpravidla slabě zajílované. Na zájmové lokalitě se štěrky nacházejí v suchém, popř. zavlhlém stavu. Pouze při bázi sondy FJ-3 (5,5 – 6,0 m) byly zvodnělé. Štěrky jsou středně až silně ulehlé. Řadí se do geotechnické třídy G3 G-F, třída těžitelnosti I / 3. – 4. (ČSN 73 6133 / dříve platná 73 1001). Povrch vrstvy štěrků byl zastižen v hloubkách 1,3 až 3,3 m pod úrovní stávajícího terénu. Celková mocnost ověřena nebyla, na základě archivních údajů ji lze odhadovat na cca 5 až 7 m.

Vyskytují se i jemnozrnné až hrubozrnné fluviální písky, středně zajílované, které tvoří pouze neprůběžné, málo mocné vrstvy, popř. jen lokálně omezené čočky. Tyto se řadí do geotechnické třídy S3 S-F či S5-SC, třída těžitelnosti I / 2.-3.

Při křižovatce s ul. Charbulova byly sondou FJ-1 zastiženy i hnědé povodňové jíly, prachovité, nízce až středně plastické, písčité, tuhé konzistence. Řadí se do geotechnické třídy F4-CS, popř. F6-CI, třída těžitelnosti I / 2.-3. Jejich povrch byl zastižen v hloubce 1,8 m pod stávajícím terénem a ověřená mocnost činila 1,5 m.

Zcela omezeně se vyskytují i eolické sedimenty v podobě světle hnědé sprašové hlíny, prachovité, jemnozrnně písčité, vápnité s cicváry, geotechnické třídy F6-CI, tř. těžitelnosti I / 2. Zastižena byla sondou FJ-1 na hloubkové úrovni 1,3-1,8 m pod úrovní stávajícího terénu.

Antropogenní navážky jsou souvisle vyvinuty na celé ploše zájmové lokality v mocnostech od 0,5 do 1,0 m. Mocnost této vrstvy je větší, zejména v místech starých výkopových prací. Jedná se nejčastěji o navážky v podobě prachovitých jílů písčitých s úlomky kamene, cihel a jiného stavebního odpadu, drobné až kamenité zrnitostní frakce, tuhé konzistence. Orientačně je lze zařadit do geotechnických tříd F2 a F4, tř. těžitelnosti I / 3.

Konstrukční vrstvy vozovky jsou představovány především svrchní vrstvou asfaltu a zámkové betonové dlažby s mocností 0,075 – 0,10 m a kamenným či písčitým podsypem, popř. betonem s celkovou mocností do 1,10 m. Celková ověřená mocnost konstrukčních vrstev vozovky činí 0,5 až 1,2 m.

Podzemní voda byla provedeným průzkumem (11. 11. 2020) zastižena pouze při bázi sondy FJ-3, která byla hloubena při křižovatce s ul. Elišky Krásnohorské, v hloubce 5,5 m pod terénem. Sondou FJ-2 byla zastižena zavlhlá poloha na hloubkové úrovni 4,0 m pod stávajícím terénem, přítok podzemní vody do sondy však patrný nebyl.

### Úložné poměry v trase vodovodu

Trasa projektované rekonstrukce vodovodu kopíruje trasu stávajícího uložení a výkopové práce tak budou probíhat zejména v zásypovém materiálu původního výkopu. Výkopové práce budou probíhat po překonání konstrukčních vrstev vozovky – zámková dlažba, kamenný podsyp, písčitý podsyp a beton – s mocností do 1,2 m, v antropogenních navážkách charakteru jílů písčitých s úlomky, geotechnických tříd Y-F4, popř. Y-F6 či Y-F2, 3. třídy těžitelnosti. Mocnost navážek se pohybuje mezi 0,5 a 1,0 m. Pouze při rozšíření výkopu budou zastiženy i zeminy v přirozeném uložení – sprašové hlíny (F6-CI), povodňové jíly (F4-CS, F6-CI) a zejména pak fluviální štěrky (G3 G-F). Podzemní voda zastižena nebude.

    - Odvodnění stavebních rýh

Výskyt podzemní vody se během provádění výkopových prací nepředpokládá. Pro případné odvodňování stavební rýhy při realizaci v případě extrémně deštivého počasí bude využito ve dně rýhy štěrkového podsypu pod potrubím. Ve  sběrných jímkách situovaných do zahloubených míst trasy bude př. přitékající dešťová voda čerpána do kanalizace.

Sběrné jímky jsou navrženy půdorysných rozměrů 0,8x0,8m v počtu 2ks. Provedou se do hloubky 0,3m pod úroveň dna výkopu rýhy, svahované, nepažené. Čerpání je odhadováno v rozsahu 80 l/min. po dobu 36 hod. z každé jímky, celkem 108 hod. Sběrné jímky budou v závěru prací zaplněny hutněným štěrkopískem.

### Technické zajištění výkopů

Vzhledem k charakteru lokality – úzká nezpevněná komunikace s oboustrannou zástavbou a s předpokladem zachování manipulačního pruhu pro projíždění stavebních mechanismů, a úložným poměrům – výskyt nehomogenních antropogenních navážek a nesoudržných zemin ve výkopišti a souběhy, popř. křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nezbytné stavební rýhy hloubit pod ochranou účinného pažení – např. lze doporučit zátažné, popř. příložné pažení či pažící boxy, dle místních podmínek. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Je nežádoucí  zatěžovat okraje výkopů vytěženými zeminami.

### Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Stejně tak povodňové jíly a sprašové hlíny, náležící dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – štěrkem (proměnlivě zahliněným), suťovou zeminou, drceným kamenivem a pod. Naopak vhodnou zeminou pro zpětný zásyp rýhy jsou terasové štěrky, geotechnické třídy G3 G-F, které byly zastiženy všemi sondami.

### Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Dle tohoto předpisu lze vyčlenit zeminy lepivé, kdy je číslo plasticity Ip větší než 10 a zároveň je její přirozená vlhkost wn větší než mez plasticity wp. Podle těchto kritérií spadá naprostá většina jemnozrnných soudržných zemin v přirozeném uložení (a zpravidla i antropogenně přetvořených) mezi zeminy lepivé. Tato norma však pozbyla platnost 1. 4. 2010 a byla nahrazena normou ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa. V tomto novém předpise se vyčleňují pouze tři třídy těžitelnosti I, II a III. Většina zemin pak spadá do třídy I, včetně všech soudržných zemin. Na lepivost není brán ohled a ani zde není zmiňována.

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v trase nové. V následujících tabulce uvádíme třídy těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení z celkového objemu výkopu.

Dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa spadají všechny zastižené zeminy do I. tř. těžitelnosti.

Zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti pro trasu vodovodu je následující:

| třída (ČSN 73 3050) | třída (ČSN 73 6133) | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. – 3. | I | 20 | navážka – jíl ̽ , sprašová hlína ̽, povodňový jíl tuhý ̽ |
| 3. | I | 80 | navážka – jíl s úlomky ̽, terasový štěrk |

̽ lepivé zeminy

Rozsah platnosti sond pro zemní práce a přehled konstrukce vozovek:

| Označ. Sondy | Rozsah vozovky (m) | Popis konstrukce vozovky | Platnost sond |  | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Řad Staničení (m) | Přípojky (č.o.) |  |
| FJ-1 | 0,00–0,08 | konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba | F 114,38-170,5 | 1,3,5,7,9 | 1* |
|  | 0,08–0,40 | konstrukční vrstva vozovky - kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 0,40-0,50 | konstrukční vrstva vozovky - beton |  |  |  |
|  | 0,50-0,70 | Písčitý podsyp-písek hnědý, jemný až hrubozrnný s úlomky kamene drobné až hrubé zrnitostní frakce |  |  |  |
|  | 0,70–0,75 | Beton |  |  |  |
|  | 0,75-1,30 | navážka – jíl prachovitý až středně plastický, hnědý, písčitý s úlomky kamene, cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce, tuhý |  |  |  |
|  | 1,30-1,80 | hlína sprašová, hnědá, prachovitá až středně plastická, slabě písčitá, výpnitá s cicváry, tuhá |  |  |  |
|  | 1,80-3,30 | jíl hnědý prachovitý, nízce plastický, silně jemnozrnně až střednězrnně písčitý, povodňový, tuhý |  |  |  |
| FO-1 | 0,00–0,10 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt | - | 4,6,8,10, 12,14,16 | 1* |
|  | 0,10-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 0,50–0,70 | Písčitý podsyp – písek hnědý, jemný až hrubozrnný s úlomky a valouny kamene drobné až hrubé zrnitostní frakce |  |  |  |
| FJ-2 | 0,00–0,08 | konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba | F 46,59-114,38 | 11,13,15, 17,21,23, 25,27 | 1* |
|  | 0,08–0,15 | konstrukční vrstva vozovky – beton |  |  |  |
|  | 0,15-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní, 70/30% |  |  |  |
|  | 0,50-1,30 | navážka – jíl hnědý, prachovitý až středně plastický, písčitý s úlomky kamene a cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce, tuhý |  |  |  |
|  | 1,30–3,90 | Štěrk hnědý, drobný až hrubý (místy až kamenitý), písčitý, slabě zajílovaný, středně ulehlý, suchý |  |  |  |
| FO-2 | 0,00–0,10 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt | - | 18,20,22, 24,26,28, 30,32 |  |
|  | 0,10-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 0,50–0,70 | navážka – jíl hnědý, prachovitý až středně plastický, písčitý s úlomky kamene a cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce, tuhý |  |  |  |
| FJ-3 | 0,00–0,08 | Konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba | F 0,0-46,59 | 29,31,33 |  |
|  | 0,08–0,20 | konstrukční vrstva vozovky – beton |  |  |  |
|  | 0,20-1,20 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 1,20-2,00 | navážka – jíl šedohnědý, prachovitý až středně plastický, písčitý s úlomky kamene a cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce, tuhý |  |  |  |
|  | 2,00–5,30 | Štěrk hnědý, drobný až hrubý (místy až kamenitý), písčitý, slabě zajílovaný, středně ulehlý, slabě zavlhý |  |  |  |

1*) 	Pro výkaz výměr odstraňovaných konstrukčních vrstev vozovek je počítáno s průměrnými

hodnotami, viz další text.

Podrobnější údaje viz. výše citovaný IG průzkum.

# Zásady technického řešení

Zásobování vodou přilehlých nemovitostí po dobu stavby bude probíhat stávajícím způsobem. Tam, kde toto nebude možné, je navrženo zásobování vodou dočasnými trubními sítěmi. Ke krátkodobému přerušení dodávek vody dojde při přepojování rekonstruovaných řadů na stávající a při napojení rekonstruovaných vodovodních přípojek.

## Příprava staveniště

Před zahájením zemních prací je nezbytné prostorově vytyčit veškeré podzemní prostory a vedení – očekávány jsou souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí (silové a sdělovací  kabely různých provozovatelů, kabelovod, vodovod, plynovody, kanalizace, kabely veřejného osvětlení, kabely kabelové televize, vodovodní, plynové a kanalizační přípojky nemovitostí). Kácení vzrostlých stromů se nepředpokládá. Z důvodu uvolnění staveniště se neuvažuje s demoličními pracemi.

## Požadavky na stavebně technické řešení stavby

U stavebních objektů musí být docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN a souladu s obecně platnými předpisy. Navrhované objekty vodovodu budou provedeny dle zákona č.274/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenými normami a předpisy. Konstrukce a materiálové provedení součástí vodovodního řadu musí vyhovovat podmínkám uložení, okolním vlivům, musí splňovat ustanovení platných ČSN pro vodovodní sítě a musí být v souladu se závěry akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. na vodárenský materiál, platnými v roce výstavby. Při výstavbě je třeba dodržet platné normy, zejména ČSN 013462, ČSN EN 545, ČSN 755401, ČSN755402, ČSN 736005, ČSN 755411, ČSN 730873, ČSN755025, ČSN EN 805 a ČSN755911.

## Funkční řešení a trasování

V ulici Ferrerova bude rekonstruován vodovod DN 100 z r. 1992. Trasování řadu je prakticky identické se stávajícím potrubím, jen v koncovém úseku u ulice Charbulova je zčásti upraveno v návaznosti na rekonstrukci kanalizace. Rekonstrukce řadu bude provedena řadem „F“ DN100 v délce 170,5m. Stávající potrubí vodovodu se v rekonstruovaném úseku ulice zruší. Stávající vodovodní přípojky budou rekonstruovány – viz. SO340.

### Zásobování vodou při stavbě

Aby se vyloučilo přerušení dodávky vody do nemovitostí při stavbě nad rámec obvyklých zvyklostí v městě Brně, navrhuje se zřízení dočasných přeložek stávajících řadů, jež zajistí nerušené zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou po nezbytně nutnou dobu provádění rekonstrukce příslušné části rozvodného řadu.

Dočasné zásobování vodou je řešeno jako dílčí stavební objekt DSO 330.1. Jedná se o vybudování dočasných přeložek vodovodních řadů, na něž se dle potřeby přepojí stávající přípojky nemovitostí.

V rámci DSO 330.1 – Dočasné zásobování vodou je zahrnuto:

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD1“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD2“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD3“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD4“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD5“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD6“.

Dočasné zásobování vodou a postup výstavby viz. DSO 330.1.

### Ferrerova – řad „F“

Řad „F“ je napojen v křižovatce ulice Elišky Krásnohorské-Ferrerova ve staničení 0,0 na odbočku stávajícího řadu DN100. Napojení je situováno ve vozovce. Řad „F“ se v lomu F1 stáčí vpravo a dále pokračuje v chodníku. V lomu F2 vpravo řad kříží rekonstruovanou kanalizaci a v úseku staničení 7,3 až 11,0m prochází okrajem okrasného záhonu pod žulovými obrubníky. Od staničení 11,4m vede v komunikaci parkovacím pruhem v prostoru mezi rekonstruovanou kanalizací a kabelovým kanálem. Přibližně uprostřed délky ulice je na kabelovém kanále situována kabelová šachta, která svými podzemními stěnami může zasahovat do trasy řadu „F“. Pokud se toto po obnažení stěn šachty potvrdí, řad se překážce vyhne v lomech F3 až F5 . Od lomu F6 je trasa vedena opět přímým směrem parkovacím pruhem. Komunikaci řad opouští ve staničení 153,0m a pokračuje v chodníku. Řad „F“ se v lomu F7 stáčí vpravo do nezpevněného povrchu lemovaného žulovými obrubníky, kříží rekonstruovanou kanalizaci a od lomu F8 vlevo pokračuje přímým směrem v nezpevněném povrchu okrasného záhonu ukončeného žulovým obrubníkem. Od staničení 158,52m je trasován v chodníku a od staničení 161,52m v komunikaci ulice Charbulova, kde v lomovém bodě F9-K ve staničení 170,5m je řad „F“ ukončen napojením na odbočku stávajícího řadu DN100. Po celé trase řadu „F“ dochází k násobnému křížení podzemních kabelových silových a slaboproudých vedení, vodovodních a kanalizačních přípojek a přípojek plynu. V lomových bodech F2, F3, F4, F5, F6 a F7 bude osazen elektronický identifikační bod MARKER - 6ks. Z hlediska výškového uspořádání v úseku 0,0-156,26m řad stoupá, ve zbývající části klesá. Na řadu se osadí 3ks podzemní hydrant DN80. Hydranty jsou umístěny mimo parkovací stání vozidel. Z rekonstruovaného řadu „F“ budou napojeny všechny stávající přípojky vody. Rekonstrukce vodovodních přípojek v počtu 32 ks je zahrnuta v rámci SO 340.

Součástí prací na objektu SO330 je na stávajícím potrubí demontáž 2ks hydrantu DN80 včetně poklopu, demontáž 27ks ventilových poklopů, 2ks šoupátkových poklopů, 29ks zemní souprava šoupátková a zrušení dále již nepotřebných úseků stávajícího potrubí DN100. V místech, kde se stávající potrubí v rámci zemních prací obnaží, bude z výkopu odstraněno (DN100-161,0m). Ve zbývající části se zrušení provede zalitím cementopopílkovou směsí (DN100 v rozsahu 9,0m).

Stávající přípojky dotčené stavbou řadu „F“ v ulici Ferrerova

| Poř.č. | Název přípojky | Profil, materiál potrubí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ferrerova č.o. 1 | Ø 32 PE |  |
| 2 | Ferrerova č.o. 3 | Ø 32 PE |  |
| 3 | Ferrerova č.o. 4 | Ø 32 PE |  |
| 4 | Ferrerova č.o. 5 | Ø 32 PE |  |
| 5 | Ferrerova č.o. 6 | Ø 32 PE |  |
| 6 | Ferrerova č.o. 7+9 | Ø 32 PE | Sdružená přípojka |
| 7 | Ferrerova č.o. 8 | Ø 32 PE |  |
| 8 | Ferrerova č.o. 10 | Ø 32 PE |  |
| 9 | Ferrerova č.o. 11 | Ø 32 PE |  |
| 10 | Ferrerova č.o. 12 | Ø 32 PE |  |
| 11 | Ferrerova č.o. 13 | Ø 32 PE |  |
| 12 | Ferrerova č.o. 14 | Ø 32 PE |  |
| 13 | Ferrerova č.o. 15 | Ø 32 PE |  |
| 14 | Ferrerova č.o. 16 | Ø 32 PE |  |
| 15 | Ferrerova č.o. 17 | Ø 32 PE |  |
| 16 | Ferrerova č.o. 18+20 | Ø 32 PE | Sdružená přípojka |
| 17 | Ferrerova č.o. 19+21 | Ø 32 PE | Sdružená přípojka |
| 18 | Ferrerova č.o. 22 | Ø 32 PE |  |
| 19 | Ferrerova č.o. 23 | Ø 32 PE |  |
| 20 | Ferrerova č.o. 24+26 | Ø 32 PE | Sdružená přípojka |
| 21 | Ferrerova č.o. 25 | Ø 32 PE |  |
| 22 | Ferrerova č.o. 27 | Ø 32 PE |  |
| 23 | Ferrerova č.o. 28+30 | Ø 32 PE | Sdružená přípojka |
| 24 | Ferrerova č.o. 29 | Ø 32 PE |  |
| 25 | Ferrerova č.o. 31 | Ø 32 PE |  |
| 26 | Ferrerova č.o. 32 | Ø 32 PE |  |
| 27 | Ferrerova č.o. 33 | Ø 32 PE |  |

## Přípravné a bourací práce

Pasportizace objektů – jedná se o pasport stavebního stavu objektů, které mohou být stavbou rekonstrukce vodovodu ovlivněny. Pasport zpracuje zhotovitel v předstihu před zahájením zemních prací.

Odstranění asfaltových komunikací – jedná se o odstranění krytu stávající vozovky ulice Ferrerova. V rámci prací bude provedeno zaříznutí povrchu komunikace na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení a následně odstraněn asfaltový kryt komunikace. Dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce. Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Pro výkaz výměr odstraňovaných konstrukčních vrstev vozovek je počítáno s průměrnými hodnotami:

| Řad, staničení řadu (m) | Rozsah vrstvy (m) | Popis konstrukce vozovky | Vodovodní přípojky (č.o.) |
| --- | --- | --- | --- |
| F 0,0-1,5 160,5-170,5 | 0,00–0,10 0,10-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 |
| F 11,4-153,0 | 0,00–0,08 0,08-0,15 0,15-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba konstrukční vrstva vozovky – beton konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 |

Odstranění dlážděných komunikací – jedná se o odstranění dlážděného krytu stávající vozovky ulice Ferrerova pro výstavbu řadu F. V rámci prací bude odstraněn dlážděný povrch komunikace na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení +0,5m na obě strany a dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce. Součástí prací je očištění dlažby a její uložení pro opětovné užití a uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Odstranění betonové dlažby chodníku - v úsecích, kde rýha prochází betonovou dlažbou 20/20 bude rozebrán stávající kryt včetně konstrukčních vrstev na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a uložení pro zpětné užití (provizorní předláždění) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací budou dlaždice osazeny na původní místo s doplněním do 20%.

Odstranění žulových obrubníků - v úsecích, kde rýha prochází přes okrasné záhony lemované žulovými obrubníky 15/30 budou obrubníky rozebrány včetně konstrukčních vrstev na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 1,0m. Součástí prací je dále očištění vybouraných obrubníků a uložení pro zpětné užití (provizorní předláždění) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Odstranění betonové zámkové dlažby chodníku - v úsecích, kde rýha prochází betonovou zámkovou dlažbou bude rozebrán stávající kryt chodníku z betonových kostek včetně konstrukčních vrstev a obrubníků na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Dále na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení budou odstraněny konstrukční vrstvy. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a jejich uložení pro zpětné užití (provizorní předláždění) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Předpokládaná skladba:

0,0-0,06 betonová dlažba

0,06-0,10 písčitý podsyp

0,10-0,35 štěrkodrť

Sejmutí kulturní vrstvy zeminy - je uvažováno se sejmutím kulturní vrstvy zeminy tl. 0,10m v případě umístění řadu, popř. jiné součásti pod plochou pro výsadbu zeleně. Zemina bude uložena na skládku. Součástí prací je rozebrání betonového obrubníku včetně konstrukčních vrstev. Součástí prací je dále očištění vybouraných obrubníků a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

## Výškové řešení

Výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající vodovodní síť. Při návrhu se vycházelo ze stávajících úrovní rostlého terénu s předpokladem jejich zachování. Hloubka uložení stávajících vodovodních potrubí není provozovatelem archivována, potřebné údaje byly stanoveny odborným odhadem. Krytí potrubí v komunikaci je navrženo min. 1,5m. Z hlediska výškového uspořádání nejsou na řadech realizovány umělé spády. V nejvyšším bodě je osazen hydrant pro odvzdušnění.

## Materiál potrubí a tvarovek

Konstrukce a materiálové provedení musí vyhovovat podmínkám uložení a okolním vlivům. Navrženy jsou trouby a tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015 - PN10, odstředivě nanášená vnitřní cementová výstelka vpc, nebo spc (cementy vyráběné dle ČSN EN 197-1, kvalita záměsové vody dle ČSN EN 545 a směrnice 98/83/ES).

Minimální tloušťka stěny litiny:

DN80, třída class 40 s tloušťkou stěny litiny min. 4,7mm

DN100, třída class 40 s tloušťkou stěny litiny min. 4,7mm

Vnější povrchová úprava základní: žárově nanášený zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 400g/m2 s vrchní krycí vrstvou.

Preferovaná délka hrdlových trubek 6m, v místech s více odbočkami 5m.

Délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545. Nejvyšší přípustné délkové úchylky dle tabulky č.7, bodu 4.3.3.4 normy ČSN EN 545.

Pružné násuvné hrdlové spoje pro trubky a tvarovky s jednokomorovým, nebo dvoukomorovým hrdlem, spoje jištěné proti podélnému posuvu rozebíratelné s použitím těsnícího kroužku s jistícím segmentem, nebo nerozebíratelné s použitím speciálního těsnícího kroužku s ocelovými hroty. Těsnící kroužky z pryže EPDM Dle ČSN EN 681-1. Minimální úhlové vychýlení dle ČSN EN 545:2015.

Tlakovodní tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015-PN10, vnější a vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem podle EN 14901, EWS a certifikátem GSK RAL-GZ-662, min. tloušťka 250μm.

Délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné).

## Zemní práce a uložení potrubí

Stavba bude probíhat na silničním pozemku ve smyslu Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace bude prováděn v souladu s platnými předpisy. V průběhu stavby je nutno důsledně dodržovat Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a Vyhlášku města Brna o výkopových pracích na veřejných prostranstvích a jejich koordinaci ve městě Brně č.27/1997.

Zemní práce budou prováděny formou rýh a jam šířky 1,0 m se svislými stěnami. Zajištění stěn je pažením příložným. Zásady pažení rýhy a provádění zemních prací obecně jsou identické s ostatními objekty – doporučení viz IG průzkum. Koty dna stávajících potrubí v místech napojení nejsou známy, stanoveny odhadem do 2,0m pod UT. Obnažená podzemní vedení budou po dobu výstavby podchycena a zabezpečena proti poškození.  Pro snadnější vyhledání potrubí budou připevněny na vnější líc potrubí z horní strany dva identifikační vodiče z drátu 2x4mm2 Cu, jež se vyvedou do poklopů armatur. V případech, kdy se rekonstruované potrubí napojuje na stávající řad a v místě propojení není osazena armatura s poklopem, budou identifikační vodiče starého a nového potrubí naspojkovány v zemi. Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrobílá fólie s nápisem “pozor vodovod”. Ve vybraných lomových bodech budou osazeny elektronické identifikační body MARKER. Hutněný podsyp 15cm se provede jemnozrnným materiálem. Potrubí se opatří obsypem do výšky 30cm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy náhradním zásypovým materiálem (recyklát) hutněným po vrstvách 30 cm. Předepsaná míra zhutnění v rýze min. 100% PS, únosnost pláně 45 MPa. Zásyp v rozsahu výšky konstrukčních vrstev vozovky ulice Ferrerova včetně vrstev pro zlepšení únosnosti podloží od povrchu stávající komunikace se provede asfaltovým recyklátem frakce 16/32 tak, aby byl zajištěn provoz po komunikaci při stavbě. Obnova povrchů ulice Ferrerova včetně konstrukčních vrstev je součástí samostatného stavebního objektu.

## Armatury

### Hydranty

Hydranty musí splňovat normu ČSN EN 1074-6. Navrženy jsou podzemní hydranty z tvárné litiny DN 80, PN 16 se vsakovacím drenážním blokem a nulovým zbytkem vody. Kuželka a vřetenová matice musí být spojeny nýtem z korozivzdorné oceli. Jejich rozmístění splňuje ČSN 730873 - zásobování požární vodou. Při výběru je nutno přihlédnout k typům používaným ve vodovodní síti. Hydranty budou vyvedeny do litinového hydrantového poklopu, osazeného na betonové podkladové desce. Poklopy hydrantů umístěných mimo komunikace budou odlážděny dvěma řadami žulových kostek do betonu. Hydranty dvojčinné je navrženo osadit bez jistících šoupátek, odbočka na hlavním řadu se provede A kusem (popř. T kus) otočeným přírubou nahoru.

### Šoupátka

Šoupátka v zemi jsou navržena jako vodárenská šoupátka z tvárné litiny, dlouhá F5, víková s měkkotěsnícím klínem, PN 10 dle ČSN EN 1074-2, ucpávky odolné podtlaku min. 1m v.sl., antibakteriální pryž,  těžká protikorozní ochrana, s teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu s podkladovou deskou. Zemní zákopová souprava musí být stejného výrobce, jako šoupě. Poklopy šoupátek mimo komunikace budou odlážděny dvěma řadami žulových kostek do betonu.

### Napojení přípojek

Přípojky z HDPE do ∅ 40 jsou z řadu napojeny navrtávacími pasy s navazujícími uzávěry. Přípojková šoupátka jsou s vnějším závitem a hrdlem ISO pro napojení přípojkového potrubí. Armatury včetně tvarovek musí být opatřeny těžkou protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Ovládání uzávěru je pomocí teleskopické zemní soupravy. Vřeteno je ukončené na terénu v litinovém ventilovém (šoupátkovém) poklopu s podkladovou deskou. Každý uzávěr bude označen plastovou orientační tabulkou včetně písmen dle ČSN 755025.

Navrtávací pasy, přípojková šoupátka s vnějším závitem a hrdlem ISO, teleskopické ovládací soupravy, šoupátkové a ventilové poklopy s podkladovou deskou a orientační tabulky jsou zařazeny v rámci SO 330. Rekonstrukce všech přípojek je součástí SO340.

## Betonové zajišťovací bloky

Zachycení silových účinků za provozu potrubí bude řešeno dle potřeby v souladu s ČSN. Na převážném rozsahu předmětných vedení jsou prostorové poměry charakterizovány jako stísněné.  Pro zachycení silových účinků bude použito u všech spojů jištění proti vytažení. V místech s dostatkem prostoru je možno použít betonové zajišťovací bloky dimenzované v souladu s TNV 755408. Betonové bloky jsou dále navrženy jako podpůrné v místech armatur a u odboček, aby potrubí a armatury byly co nejméně zatěžovány.

## Značení zařízení

V místech všech poklopů armatur - šoupátek a hydrantů se osadí příslušné plastové orientační tabulky včetně písmen dle ČSN 755025.

## Křížení podzemních inž. vedení

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškeré podzemní vedení od příslušných správců a respektovat podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení. Vytýčení sítí zajišťuje zhotovitel stavby.

Při stavbě je předpokládáno křížení sítí:

- silové kabely VN, NN, přípojky NN jednotlivých nemovitostí,

- silové kabely veřejného osvětlení,

- sdělovací kabely

- rozvodná síť plynu NTL

- domovní přípojky plynu

- veřejný vodovod, domovní vodovodní přípojky

- kanalizace veřejná jednotná, kanalizační přípojky nemovitostí

Poloha podzemních vedení v místě výkopů rýhy bude zjištěna ručně kopanými sondami.

Kontrolní šachtice

Pokud je očekáváno křížení s plynovodem, vodovodem a případně s kabelovým vedením neznámého výškového osazení, je nezbytné v místě předpokládaného křížení předem provést ruční výkop kontrolní šachtice - obnažit dané podzemní vedení, zajistit je proti poškození a zabezpečit bezpečné křížení obou inž. sítí v souladu s platnými ČSN a dokumentací. U křížení rekonstruovaných vodovodních řadů s plynovodem a podzemním kabelovým vedením bude tato kontrolní šachtice realizována ve všech případech křížení.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení plynovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 1,0x1,5m a hloubky 1,25m v počtu a povrchu:

16ks (parkovací pruh BZD)

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení kabelových vedení se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 1,0x1,2m a hloubky 1,0m v počtu a povrchu:

2ks (asfaltová komunikace)

2ks (chodník BZD)

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení vodovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 1,0x1,5m a hloubky 1,75m v místech napojení na stávající vodovodní síť v počtu a povrchu:

2ks (asfaltová komunikace)

Pro vzájemnou polohu sítí platí vzdálenosti dle ČSN 736005 a ČSN 386413. Při křížení vodovodu s dálkovým kabelem musí být dodržena vzdálenost mezi povrchy sítí 0,3m. V místech křížení budou kabely uloženy na náklad investora do betonových (plastových) žlabů. Žlaby pro dálkové kabely a kabely přístupové sítě se osadí do vzdálenosti 0,5m od osy nově pokládaných vedení.

Při křížení vodovodu a rozvodů plynu (včetně domovních přípojek) je třeba dodržet svislou vzdálenost povrchů potrubí min. 0,2 m od plynovodu. Vodovodní potrubí podejde pod plynovody spodem. Souběh s plynovodem je třeba realizovat tak, aby vodorovná vzdálenost povrchů souběžných potrubí byla min. 0,5 m.

V ochranném pásmu 1,0 m od uvedených kabelových vedení a rozvodů plynu je nutno realizovat ruční výkop. Pokud při provádění prací dojde k porušení výstražných fólií situovaných nad stávajícím podzemním vedením, budou tyto obnoveny.

Křížení a souběhy s volným a kabelovým vedením silovým bude realizováno za dodržení norem ČSN 343108 a ČSN 333301. Veškerá křížení stávajících sítí je třeba realizovat v souladu s požadavky příslušných správců.

Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodního potrubí od ostatních podzemních vedení jsou minimálně:

vodorovně 		svisle

silové kabely do 110 kV 	0,40 m 		0,40 m

sdělovací kabely 		0,40 m 		0,20 m

stoky 				0,60 m 		0,10 m

vodovod			0,60 m			0,10 m

## Dotčená ochranná pásma

Při rekonstrukci vodovodních řadů budou respektovány dané prostorové možnosti, koncové nápojné body a požadavky ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných norem.  Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem.

Výstavbou mohou být dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení infrastruktury obce. Jedná se o následující ochranná pásma těchto vedení:

- vodovod ( od líce ) .....……………..................	1,5 m

- plynovod ( od líce ) .....…………….................	1,0 m

- kabelové vedení sdělovací……………….........	1,0 m

- kabelové vedení, VO, VN, NN……………….	1,0 m

-    volné nadzemní vedení NN ..............................	3,0 m od krajního vodiče

Pro stoky platí ochranná pásma dle ČSN 75 6101 a pokud neurčí vodohospodářský orgán jinak, platí ochranné pásmo 3 m od okrajů stoky a souvisejících objektů.

## Společné požadavky na provádění

- Asfaltový povrch vozovek bude v místě rýhy rozřezán

- Zemní práce v pásmu do 1,0 m od plynovodu a podzemních trubních a kabelových vedení budou prováděny ručně

- Odvodnění pláně vozovek, drenážní podkladní vrstva vozovek a vlastní zpevnění budou provedeny dle vyjádření BKom

- Podkladní vrstvy chodníků a vlastní zpevnění budou provedeny v původní skladbě

- Plochy a povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu

- Všechny přírubové spoje budou opatřeny nerezovými šrouby a mosaznými maticemi.

- Manipulaci s uzávěry na stávajících vodovodních řadech mohou provádět pouze pověření pracovníci BVK a.s.

- Na všechny výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 Vládního nařízení č. 178/1998 musí být doloženo prohlášení o shodě.

## Kontroly a práce před zásypem rýh

- Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na vodovodním potrubí.

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na plastových plynovodních potrubích.

- Kontrola neporušenosti plynovodu a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat příslušného správce před provedením záhozu obnažených plynovodních zařízení.

- Kontrola neporušenosti kabelových vedení a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat příslušného dozora (O2, E-ON, DPMB atd.) před provedením záhozu obnažených kabelových vedení.

- Před zásypem rýhy budou nově položená podzemní vedení geodeticky polohově a výškově zaměřena v rozsahu dle směrnic budoucího provozovatele.

- K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.

Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

## Zkoušky

V rámci zkoušek budou provedeny:

### Tlaková zkouška

U vodovodních potrubí bude prováděna tlaková zkouška úseková a celková  v souladu s ČSN 755911 za přítomnosti zástupců provozovatele. Řady spadají pod tlakové pásmo 1 VDJ Holé hory 272.5 max. provozní přetlak v rozvodné vodovodní síti dosahuje hodnoty 0,72 Mpa. O zkouškách se pořídí příslušné záznamy. K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody. Zkoušené vzorky musí vyhovět vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK a.s.. Zkoušené vzorky musí vyhovět ČSN 757111, platnost vyjádření je 5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou technickou prohlídkou nového vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci správy vodovodní sítě BVK a.s. Kontrolou se prověřuje:

- funkčnost armatury

- vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka

- usazení poklopu

- osazení orientačních tabulek (včetně číselných údajů)

## Ochrana vodovodního řadu

Po dobu výstavby vodovodního řadu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím vodovodním řadu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům BVK a.s. k vodovodnímu zařízení za účelem oprav a údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody vymáhána na zhotoviteli. Vodovodní zařízení na novém vodovodním řadu budou zajištěna proti poškození zemními pracemi. Nechráněná vřetena a hydranty budou umístěny do skruží do doby než bude definitivně upraven okolní terén popř. vozovka. Při hrubé nedbalosti zhotovitele požádá BVK a.s. o zastavení stavby a případ bude řešen na úrovni odboru VLHZ - MMB, popř. stavebního úřadu, který vydal stavební povolení.

## Zrušení starého vodovodního řadu

Původní vodovodní řad bude uveden do neškodného stavu způsobem odsouhlaseným BVK a.s.– správou vodovodní sítě a vlastníkem pozemku.

Přednostně bude starý vodovodní řad dle možnosti demontován a to v místech, kde bude potrubí obnaženo v rámci zemních prací. Litinové a ocelové trouby budou odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech. Na požádání pracovníka BVK a.s.budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny BVK a.s.

Bude-li se souhlasem BVK a.s. nutné ponechat zrušený vodovodní řad v zemi, bude potrubí zalito cementopopílkovou směsí KOPOS., jeho konce budou v každém místě přerušení zaslepeny, popř. zabetonovány, hydranty demontovány, šachty zasypány a veškeré poklopy armatur, šachet a zemní soupravy odstraněny a to včetně orientačních tabulek a sloupků. Zemní práce pro odstranění armatur situovaných v místě výkopů rýh pro rekonstruovaná potrubí jsou součástí výkopů rýh.

Pro odstranění armatur situovaných mimo rýhu pro nové potrubí se předpokládá: odstranění hydrantů výkop zapažené jámy 1x1,5m hloubky 1,5m. odstranění šoupátek výkop zapažené jámy 1x1,5m hloubky 1,75m. odstranění pouze poklopů a ovládacích souprav armatur výkop jámy 0,5x0,5m hloubky 0,3m. Tyto práce lze realizovat až po přepojení přípojek ze stávajících řadů na rekonstruované řady. Zrušení starého vodovodního řadu odsouhlaseným způsobem je podmínkou pro vydání souhlasu BVK a.s. s kolaudací. Předpokládaný rozsah odstraňovaného potrubí a rozsah zalití potrubí ponechaného v zemi cementopopílkovou směsí je uveden ve výpisu potrubí, tvarovek a armatur.

Počet demontovaných armatur ležících mimo rýhy rekonstruovaných řadů a druh povrchu je uveden v tabulce.

tab.  – 2.17.1 Odstranění armatur na rušených vodovodních řadech

| Poř.č. | Název rekonstr. Řadu | Hydrant s poklopem |  |  |  |  | Šoupátko s poklopem |  |  |  |  | Poklop+ZS samostatně |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povrch |  |  |  |  | Povrch |  |  |  |  | Povrch |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |  |
| 1 | F |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Upřesnění povrchu

| Ozn. | Povrch | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | Asfaltová komunikace |  |
| B | Komunikace BZD |  |
| C | Chodník BZD |  |
| D | Chodník litý asfalt |  |
| E | Zatravněno |  |

## Úpravy povrchů

Obnova povrchů vozovky ulice Ferrerova je součástí samostatného navazujícího objektu. U dotčených ploch proto bude v závěru stavebních prací v rámci SO 330 obnova provedena provizorně; provizorium v komunikaci se provede uložením asfaltového recyklátu na tloušťku konstrukce vozovky.

Obnova povrchů chodníků spočívá v jejich uvedení do původního stavu. Bude použita dlažba a materiály z chodníků, odstraněné v rámci přípravných prací s doplněním materiálů a dlažby nové do 20%. Obrubníky chodníků se provedou původními obrubníky, odstraněnými v rámci přípravných prací, s doplněním do 20%. V závěru stavebních prací v rámci SO 330 budou dotčené povrchy chodníků na veřejném prostranství rekonstruovány ihned v návaznosti na zásyp rýhy.

Chodníky – betonová zámková dlažba – skladba:

- dlaždice betonová			BD	  6 cm

- písčitý podsyp			KD	  4 cm

- štěrkodrť				ŠD	25 cm

Celkem tloušťka konstrukce			35 cm

Obnova nezpevněných povrchů.

V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu a na povrchu bude rozprostřená vrstva humusu v tl.10cm. U zatravněných ploch bude provedeno osetí travním semenem, včetně následného zalévání.

Zatravněné povrchy – skladba:

- Osetí travou					  -  cm

- Humusování 					10 cm

Celkem tloušťka konstrukce				10 cm

## Postup výstavby

Doprava stavebního materiálu na a ze staveniště bude realizována po stávajících veřejných komunikacích. Při výstavbě dojde k omezení dopravy v dotčených ulicích.

Rekonstruované potrubí se napojí na stávající původní vedení, nebo na potrubí rekonstruované v dřívějších letech.

Výstavbu je možno organizovat několikerým postupem. S ohledem na celkový rozsah stavby a okrajové podmínky je navrženo ve výstavbě postupovat ve dvou navazujících etapách.

V etapě 1 budou prováděny stavební práce na řadu F od napojení do poloviny ulice v délce 85m.

V etapě 2 budou prováděny stavební práce na zbývající části řadu F v délce 85,5m.

Detailněji je postup výstavby upřesněn v rámci DSO 330.1– Dočasné zásobování vodou a v části B. a F. týkající se postupu výstavby.

## Předání do užívání

Předání vodohospodářského díla do užívání bude probíhat v souladu se schváleným postupem vymezeným v Městských standardech pro vodovodní síť. Současně je nutno respektovat podmínky pro předání, specifikované ve vyjádřeních jednotlivých správců.

Brno, 8/2021				Vypracoval:  Ing. Pavel Mazal