## D.1.3.11
Tlakovodní tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015-PN10, vnější a vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem podle EN 14901, EWS a certifikátem GSK RAL-GZ-662, min. tloušťka 250μm. Délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545. Spoje přírubové PN10, hrdlové spoje PN10 jištěné proti podélnému posuvu. Armatury a příslušenství PN10, PN16. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Podzemní hydranty ČSN EN 1074-6, TLT, DN 80, PN 16, s dvojitým uzávěrem, se vsakovacím drenážním blokem a nulovým zbytkem vody. Kuželka a vřetenová matice musí být spojeny nýtem z korozivzdorné oceli. Litinový hydrantový poklop s betonovou podkladovou deskou Šoupátka vodárenská z tvárné litiny, dlouhá F5, víková s měkkotěsnícím klínem, PN 10 dle ČSN EN 1074-2, ucpávky odolné podtlaku min. 1m v.sl., antibakteriální pryž, těžká protikorozní ochrana, s teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu s podkladovou deskou.

## Úvodem
Poznámky
1 | Trouby a tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015 - PN 10, odstředivě nanášená vnitřní cementová výstelka vpc, nebo spc (cementy vyráběné dle ČSN EN 197-1, kvalita záměsové vody dle ČSN EN 545 a směrnice 98/83/ES). Minimální tloušťka stěny litiny: DN80, třída class 40 s tloušťkou stěny litiny min. 4,7mm DN100, třída class 40 s tloušťkou stěny litiny min. 4,7mm Vnější povrchová úprava základní: žárově nanášený zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 400g/m2 s vrchní krycí vrstvou. Preferovaná délka hrdlových trubek 6m, v místech s více odbočkami 5m. Délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545. Nejvyšší přípustné délkové úchylky dle tabulky č.7, bodu 4.3.3.4 normy ČSN EN 545. Pružné násuvné hrdlové spoje pro trubky a tvarovky s jednokomorovým, nebo dvoukomorovým hrdlem, spoje jištěné proti podélnému posuvu rozebíratelné s použitím těsnícího kroužku s jistícím segmentem, nebo nerozebíratelné s použitím speciálního těsnícího kroužku s ocelovými hroty. Těsnící kroužky z pryže EPDM Dle ČSN EN 681-1. Minimální úhlové vychýlení dle ČSN EN 545:2015.
2 | Tlakovodní tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015-PN10, vnější a vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem podle EN 14901, EWS a certifikátem GSK RAL-GZ-662, min. tloušťka 250μm. Délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545. Spoje přírubové PN10, hrdlové spoje PN10 jištěné proti podélnému posuvu. Armatury a příslušenství PN10, PN16. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Podzemní hydranty ČSN EN 1074-6, TLT, DN 80, PN 16, s dvojitým uzávěrem, se vsakovacím drenážním blokem a nulovým zbytkem vody. Kuželka a vřetenová matice musí být spojeny nýtem z korozivzdorné oceli. Litinový hydrantový poklop s betonovou podkladovou deskou Šoupátka vodárenská z tvárné litiny, dlouhá F5, víková s měkkotěsnícím klínem, PN 10 dle ČSN EN 1074-2, ucpávky odolné podtlaku min. 1m v.sl., antibakteriální pryž, těžká protikorozní ochrana, s teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu s podkladovou deskou.
3 | Přípojky z HDPE do ∅ 40 jsou z řadů napojeny navrtávacími pasy. Přípojkové uzávěry jsou z tvárné litiny s vnějším závitem a hrdlem ISO pro napojení přípojkového potrubí. Armatury včetně tvarovek musí být opatřeny protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Ovládání uzávěru je pomocí teleskopické zemní soupravy zavěšené v litinové desce. Vřeteno je ukončené na terénu v litinovém ventilovém, nebo šoupátkovém poklopu. Každý uzávěr bude označen plastovou orientační tabulkou včetně písmen dle ČSN 755025. Navrtávací pasy, přípojkové uzávěry s vnějším závitem a hrdlem ISO, šoupátka, teleskopické ovládací soupravy, ventilové a šoupátkové poklopy s podkladovou deskou a orientační tabulky jsou zařazeny v rámci SO 330. Rekonstrukce všech přípojek je součástí SO 340.
4 | Potrubí vodovodních přípojek do ∅63 je z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11, do profilu d63 dodané v návinu.

## řad F
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
1 | TH DN80 | m
2 | THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
1 | Tlakovodní tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015-PN10, vnější a vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem podle EN 14901, EWS a certifikátem GSK RAL-GZ-662, min. tloušťka 250μm. Délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545. Spoje přírubové PN10, hrdlové spoje PN10 jištěné proti podélnému posuvu. Armatury a příslušenství PN10, PN16. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Podzemní hydranty ČSN EN 1074-6, TLT, DN 80, PN 16, s dvojitým uzávěrem, se vsakovacím drenážním blokem a nulovým zbytkem vody. Kuželka a vřetenová matice musí být spojeny nýtem z korozivzdorné oceli. Litinový hydrantový poklop s betonovou podkladovou deskou Šoupátka vodárenská z tvárné litiny, dlouhá F5, víková s měkkotěsnícím klínem, PN 10 dle ČSN EN 1074-2, ucpávky odolné podtlaku min. 1m v.sl., antibakteriální pryž, těžká protikorozní ochrana, s teleskopickou zemní zákopovou soupravou ukončenou v litinovém šoupátkovém poklopu s podkladovou deskou. | m | 170.5
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN150 | m
2 | THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
1 | PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
2 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
3 | PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
4 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
5 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
6 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
7 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
8 | PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
1 | A KUS DN80/80 | ks
1 | A KUS DN100/80 | ks | 3
| A KUS DN125/80 | ks
1 | A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
1 | A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
2 | A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
2 | E KUS DN80 | ks
2 | E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
3 | E KUS DN150 | ks
3 | E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
3 | F KUS DN80 | ks
2 | F KUS DN100 | ks | 3
| F KUS DN125 | ks
3 | F KUS DN150 | ks
4 | F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
3 | FF KUS DN80-200 | ks | 1
| FF KUS DN100-200 | ks
6 | FF KUS DN150-200 | ks
6 | FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
| FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
6 | FFR KUS DN150/100 | ks
4 | FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
6 | FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
8 | MMR KUS DN100/80 | ks
8 | MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
4 | U KUS DN100 | ks | 2
| U KUS DN125 | ks
| U KUS DN150 | ks
7 | U KUS DN200 | ks
5 | U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
8 | U KUS DN400 | ks
9 | T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
5 | T DN100/80 | ks | 1
| T DN100/100 | ks
9 | T DN125/80 | ks
6 | T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
8 | T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
8 | T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
11 | T DN250/100 | ks
9 | T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
12 | T DN250/250 | ks
6 | T DN300/300 | ks
7 | SEK 80-DL 0,5m | ks
6 | SEK 100-DL 0,5m | ks | 12
| SEK 125-DL 0,5m | ks
| SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
8 | SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
10 | HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
11 | HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
7 | HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks | 2
8 | HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks | 5
9 | HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks | 1
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
10 | HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
9 | HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
11 | HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
12 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
13 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
9 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
10 | KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 22° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
11 | KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
12 | KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
13 | ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
| X DN80 | ks
10 | X DN100 | ks | 1
| X DN125 | ks
| X DN150 | ks
8 | X DN200 | ks
| X DN250 | ks
9 | X DN300 | ks
12 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
12 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
10 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
11 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks | 32
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
11 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
12 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
14 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/11/4" | ks
15 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
16 | LITINOVÝ OPRAVNÝ PAS DN80 | ks
| LITINOVÝ OPRAVNÝ PAS DN100 | ks
| LITINOVÝ OPRAVNÝ PAS DN150 | ks
17 | LITINOVÝ OPRAVNÝ PAS DN200 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
4 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
5 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
6 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
7 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
9 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
10 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN65 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
11 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
12 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
| KOLENO 90° D63 | ks
13 | KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
14 | OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
15 | SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
16 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
17 | SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
18 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
1 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks | 1
2 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m. | ks | 3
3 | POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks | 4
4 | POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks | 32
5 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks | 2
6 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ / 1,5m | ks | 34
7 | ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks | 32
6 | ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
8 | ŠOUPÁTKO DN100 | ks | 2
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
9 | ŠOUPÁTKO DN150 | ks
10 | ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
1 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
1 | KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks | 4
2 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks | 34
3 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks | 1
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
4 | KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
5 | KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
5 | SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
4 | SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks | 37
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
5 | SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
5 | SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
5 | ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
6 | ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
6 | ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
5 | TABULKA ARMATUR | ks | 38
6 | měděný drát Cu 2x4mm2 | m | 180
7 | MARKER | ks | 7
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
1 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
5 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| TĚSNĚNÍ S KORDEM DN50 | ks
| TĚSNĚNÍ S KORDEM DN65 | ks
1 | TĚSNĚNÍ S KORDEM DN80 | ks | 5
2 | TĚSNĚNÍ S KORDEM DN100 | ks | 6
3 | TĚSNĚNÍ S KORDEM DN150 | ks
2 | TĚSNĚNÍ S KORDEM DN200 | ks
3 | ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ, šroub nerez, matice mosaz | ks | 88
4 | ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M20-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
1 | POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m | 161
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
3 | SEK 80-0,5m | ks
2 | SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
3 | ŠOUPĚ DN80 | ks
2 | ŠOUPĚ DN100 | ks | 2
| ŠOUPĚ DN125 | ks
4 | ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
3 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks | 3
4 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks | 29
5 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks | 2
6 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks | 3
7 | POKLOP VENTILOVÝ | ks | 27
8 | NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks | 32
9 | TABULKA ARMATUR | ks | 37
10 | E KUS 80 | ks
10 | E KUS 100 | ks | 2
| E KUS 125 | ks
8 | E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
7 | F KUS 80 | ks
11 | F KUS 100 | ks | 1
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
7 | U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
12 | X 100 | ks | 1
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
8 | A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
9 | T KUS 80/80 | ks
13 | T KUS 100/80 | ks | 1
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
10 | T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
8 | HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
9 | HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
11 | HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
10 | HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
12 | HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
10 | HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
13 | RP KUS 100/150 | ks
11 | TP KUS 80-200 | ks
| TP KUS 100-200 | ks
| TP KUS 150-200 | ks
11 | BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
11 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
12 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
14 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks | 2
16 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
13 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
12 | KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
11 | KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
13 | KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
14 | KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
15 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks | 1
15 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
16 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks | 1
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS
1 | potrubí vodovodu DN80 | m
1 | potrubí vodovodu DN100 | m | 9
1 | potrubí vodovodu DN150 | m
1 | potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad S80 (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
1 | TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
1 | THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN150 | m
2 | THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
1 | PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
2 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
3 | PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
4 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
5 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
6 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
7 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
8 | PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
1 | A KUS DN80/80 | ks
1 | A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
1 | A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
2 | E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
2 | F KUS DN80 | ks
2 | F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
| F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
2 | FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
| FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
| FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
3 | R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
3 | U KUS DN80 | ks
3 | U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
4 | U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
4 | T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
5 | SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
5 | SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
4 | SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
7 | SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
5 | HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
5 | HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
6 | HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
6 | HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
5 | HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
8 | HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
9 | ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
10 | X DN80 | ks
11 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
12 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
13 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
14 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
15 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
9 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
4 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
5 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
6 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
7 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
9 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
10 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN65 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
11 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
12 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
| KOLENO 90° D63 | ks
13 | KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
14 | OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
15 | SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
16 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
17 | SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
18 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
1 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
2 | POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
3 | POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
8 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
9 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
6 | ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
8 | ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
9 | ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
10 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
5 | ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
1 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
1 | KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
3 | SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
4 | SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
5 | SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
5 | ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
7 | ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
4 | TABULKA ARMATUR | ks
5 | měděný drát Cu 2x4mm2 | m
6 | MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
1 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
5 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
| SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
2 | ŠOUPĚ DN80 | ks
2 | ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
5 | ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
3 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
3 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
4 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
6 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
7 | TABULKA ARMATUR | ks
8 | E KUS 80 | ks
6 | E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
| E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
7 | F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
7 | RP KUS 100/150 | ks
5 | BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
6 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
8 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
1 | potrubí vodovodu DN80 | m
1 | potrubí vodovodu DN100 | m
1 | potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad D1 (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
1 | TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
1 | PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
2 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
| PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
1 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
1 | A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
| A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
| E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
2 | F KUS DN80 | ks
1 | F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
| F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
2 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
| FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
3 | U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
| U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
3 | T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
4 | SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
| SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
5 | HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
6 | HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
6 | HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
7 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
1 | ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
4 | X DN80 | ks
3 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
2 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
4 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
7 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
1 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
2 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
1 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
5 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
6 | KOLENO 90° D63 | ks
| KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
| OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
7 | SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
8 | SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
| SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
1 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
2 | POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
3 | POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
4 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
5 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
6 | ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
3 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
4 | SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
5 | TABULKA ARMATUR | ks
6 | měděný drát Cu 2x4mm2 | m
7 | MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
3 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
2 | KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
2 | SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
1 | ŠOUPĚ DN80 | ks
| ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
| ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
2 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
3 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
4 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
5 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
2 | E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
| E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
3 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
1 | potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad D2 (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
| PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
2 | PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
3 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
1 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
4 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
5 | PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
| A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
1 | E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
1 | E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
| F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
1 | F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
2 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
2 | FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
| U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
2 | U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
3 | T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
4 | T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
| SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
| SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
1 | X DN80 | ks
2 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
3 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
5 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
6 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
7 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
2 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
6 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
7 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
9 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
1 | KOLENO 90° D63 | ks
10 | KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
9 | OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
11 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
| SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
12 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
1 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
2 | POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
3 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
4 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
5 | ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
1 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
4 | SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
5 | TABULKA ARMATUR | ks
6 | měděný drát Cu 2x4mm2 | m
7 | MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
2 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
1 | POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
| SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
2 | ŠOUPĚ DN80 | ks
| ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
| ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
2 | ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
3 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
4 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
5 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
6 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
4 | E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
7 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
1 | potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad D6 (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
| PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
| PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 | m
1 | PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
1 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
1 | A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
2 | E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
1 | F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
2 | F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
2 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
| FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
3 | FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
4 | U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
5 | T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
| SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
6 | SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
| X DN80 | ks
3 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
5 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
1 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
7 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
2 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
2 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN65 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
3 | KOLENO 90° D32 | ks
1 | KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
5 | KOLENO 90° D63 | ks
| KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
| OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
| SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
| SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
1 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
2 | POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
3 | POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
4 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
5 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
6 | ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
8 | ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
4 | SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
5 | TABULKA ARMATUR | ks
6 | měděný drát Cu 2x4mm2 | m
| MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
1 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
2 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
1 | POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
2 | SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
| ŠOUPĚ DN80 | ks
1 | ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
2 | ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
3 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
4 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
| POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
| E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
3 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
5 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad D8 (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN150 | m
2 | THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
1 | THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
1 | PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
2 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
3 | PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
4 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
5 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 | m
1 | PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
6 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
7 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
8 | PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
1 | A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
1 | A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
1 | A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
1 | A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| E KUS DN80 | ks
2 | E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
2 | E KUS DN150 | ks
2 | E KUS DN200 | ks
2 | E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
3 | F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
| F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
3 | F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
| FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
| FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
3 | R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
3 | MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
4 | U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
4 | U KUS DN150 | ks
5 | U KUS DN200 | ks
4 | U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
5 | T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
6 | T DN200/200 | ks
5 | T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
6 | T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
| SEK 80-DL 0,5m | ks
6 | SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
4 | SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
7 | SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
6 | SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
7 | SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
8 | SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
7 | HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
8 | HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
8 | HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
9 | HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
8 | HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
9 | KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
10 | ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
11 | X DN80 | ks
12 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
6 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
7 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
8 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
9 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
9 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
11 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
7 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
9 | NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
10 | NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
4 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
5 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
6 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
7 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
9 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
10 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN65 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
11 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
12 | KOLENO 90° D32 | ks
1 | KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
| KOLENO 90° D63 | ks
13 | KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
14 | OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
15 | SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
16 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
17 | SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
18 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
1 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
2 | POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
3 | POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
4 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
5 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
6 | ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
8 | ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
9 | ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
8 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
9 | ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN200 | ks
10 | ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
1 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
4 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
4 | KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
3 | SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
5 | SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
6 | SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
5 | SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
7 | ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
8 | ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
6 | TABULKA ARMATUR | ks
7 | měděný drát Cu 2x4mm2 | m
8 | MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
| ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
3 | KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
1 | POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
4 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
5 | POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
3 | POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
5 | SEK 80-0,5m | ks
| SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
6 | ŠOUPĚ DN80 | ks
| ŠOUPĚ DN100 | ks
6 | ŠOUPĚ DN125 | ks
| ŠOUPĚ DN150 | ks
4 | ŠOUPĚ DN200 | ks
2 | ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
3 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
4 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
5 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
6 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
7 | POKLOP VENTILOVÝ | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
9 | TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
| E KUS 150 | ks
10 | E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
7 | F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
8 | F KUS 150 | ks
11 | F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
8 | X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
9 | T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
9 | HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
12 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
13 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
10 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
14 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
1 | potrubí vodovodu DN80 | m
2 | potrubí vodovodu DN100 | m
1 | potrubí vodovodu DN150 | m
2 | potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## hydrant DH (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
1 | TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
| PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
| PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
2 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
3 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
2 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
1 | A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
2 | E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
| F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
| F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
3 | FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
2 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
1 | FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
4 | U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
5 | T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
| SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
6 | SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
7 | HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
2 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
4 | ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
8 | ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
| X DN80 | ks
| X DN100 | ks
| X DN125 | ks
5 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
1 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
2 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
2 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
3 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
2 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
1 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
2 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
5 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
6 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
3 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
| KOLENO 90° D63 | ks
5 | KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
| OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
4 | SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
6 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
| SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
7 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
1 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
2 | POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
3 | POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
4 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
5 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
6 | ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
7 | ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
1 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
4 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
3 | KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
4 | KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
5 | SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
6 | TABULKA ARMATUR | ks
7 | měděný drát Cu 2x4mm2 | m
8 | MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
1 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
2 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
| SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
2 | ŠOUPĚ DN80 | ks
3 | ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
2 | ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
3 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
4 | ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
5 | POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
6 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
| E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad BTD (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
1 | PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
2 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
| PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
2 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
| A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
| E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
1 | F KUS DN80 | ks
1 | F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
| F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
2 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
| FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
3 | U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
| U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
4 | T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
5 | SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
| SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
1 | ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
3 | X DN80 | ks
3 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
2 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
4 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
1 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
5 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
6 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
7 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
8 | KOLENO 90° D63 | ks
| KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
9 | T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
| OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
7 | SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
8 | SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
| SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
| POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
3 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| měděný drát Cu 2x4mm2 | m
| MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
3 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
2 | SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
| ŠOUPĚ DN80 | ks
| ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
| ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
2 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
3 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
| E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
4 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad TD (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
| PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
| PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
2 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 | m
| PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
1 | A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
| E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
1 | F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
2 | F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
1 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
| FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
3 | U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
3 | SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
4 | SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
4 | X DN80 | ks
3 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
5 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
2 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
6 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
5 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN65 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
6 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
7 | KOLENO 90° D63 | ks
| KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
| OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
| SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
| SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
1 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
| POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
3 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| měděný drát Cu 2x4mm2 | m
| MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
| PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
1 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
2 | SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
| ŠOUPĚ DN80 | ks
1 | ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
2 | ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
| POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
| E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
3 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad RD1 (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
| PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
2 | PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
3 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
2 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
3 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
5 | PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
| A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
1 | E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
| F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
1 | F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
2 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
2 | FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
| U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
| SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
| SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
3 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
4 | X DN80 | ks
5 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
3 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
1 | X DN250 | ks
| X DN300 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
5 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
6 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
2 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
3 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
4 | NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
4 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
5 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
6 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
7 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
6 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
5 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
9 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
10 | KOLENO 90° D63 | ks
11 | KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
12 | T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
9 | OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
13 | SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
14 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
| SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
15 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
16 | SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
| POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
3 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
2 | KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| měděný drát Cu 2x4mm2 | m
| MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
4 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
| SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
2 | ŠOUPĚ DN80 | ks
| ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
| ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
2 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
3 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
4 | E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad RD2 (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
| PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
2 | PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
3 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
2 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
4 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
5 | PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
| A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
1 | E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
| F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
1 | F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
1 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
2 | FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
| U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
2 | T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
| SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
| SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
3 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
4 | X DN80 | ks
5 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
3 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
5 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
6 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
7 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
6 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
7 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
6 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
7 | KOLENO 90° D63 | ks
10 | KOLENO 90° D90 | ks
5 | T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
9 | OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
11 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
| SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
12 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
| POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
3 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| měděný drát Cu 2x4mm2 | m
| MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
1 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
| SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
2 | ŠOUPĚ DN80 | ks
| ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
| ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
2 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
3 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
4 | E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad RD3 (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
| PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
2 | PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
3 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 | m
1 | PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
2 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
4 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
5 | PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
| A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
1 | E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
| F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
1 | F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
2 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
2 | FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
| U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
| SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
| SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
3 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
4 | X DN80 | ks
5 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
3 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
5 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
6 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
7 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
2 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
6 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
7 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
6 | KOLENO 90° D32 | ks
5 | KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
7 | KOLENO 90° D63 | ks
10 | KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
6 | T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
9 | OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
11 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
| SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
12 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
| POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
1 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
3 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| měděný drát Cu 2x4mm2 | m
| MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
1 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
2 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
| SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
2 | ŠOUPĚ DN80 | ks
| ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
| ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
2 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
3 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
4 | E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m

## řad AA (hidden)
| Název | Jednotka | Počet
POTRUBÍ LITINA
| TH DN80 | m
| THPE DN80-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN100 | m
| THPE DN100-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN150 | m
| THPE DN150-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN200 | m
| THPE DN200-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN250 | m
| THPE DN250-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN300 | m
| THPE DN300-těžká protikorozní ochrana | m
| TH DN400 | m
| THPE DN400-těžká protikorozní ochrana | m
POTRUBÍ Z PLASTŮ
| PE100 SDR17 25x1,8 DL. 0,5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 DL. 5m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 3m | ks
| PE100 SDR17 32x2 DL. 10m | ks
2 | PE100 SDR17 50x3 DL. 0,5m | ks
| PE100 SDR17 63x3,8 DL. 0,5m | ks
3 | PE100 SDR17 63x3,8 DL. 5m | ks
1 | PE100 SDR17 32x2 | m
| PE100 SDR17 40x2,4 | m
| PE100 SDR17 50x3 | m
2 | PE100 SDR17 63x3,8 | m
| PE100 SDR17 75x4,5 | m
4 | PE100 SDR17 90x5.4 | m
5 | PE100 SDR17 90x5.4 DL. 0.5m | ks
TVAROVKY LITINA
| A KUS DN80/80 | ks
| A KUS DN100/80 | ks
| A KUS DN125/80 | ks
| A KUS DN150/80 | ks
| A KUS DN150/100 | ks
| A KUS DN150/150 | ks
| A KUS DN200/80 | ks
| A KUS DN200/100 | ks
| A KUS DN200/150 | ks
| A KUS DN250/80 | ks
| A KUS DN250/100 | ks
| A KUS DN250/150 | ks
| A KUS DN300/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
| A KUS DN400/ | ks
1 | E KUS DN80 | ks
| E KUS DN100 | ks
| E KUS DN125 | ks
1 | E KUS DN150 | ks
| E KUS DN200 | ks
| E KUS DN250 | ks
| E KUS DN300 | ks
| E KUS DN400 | ks
| F KUS DN80 | ks
| F KUS DN100 | ks
| F KUS DN125 | ks
1 | F KUS DN150 | ks
| F KUS DN200 | ks
| F KUS DN250 | ks
| F KUS DN300 | ks
| F KUS DN400 | ks
| FF KUS DN80-200 | ks
| FF KUS DN100-200 | ks
| FF KUS DN150-200 | ks
| FF KUS DN150-750 | ks
| FF KUS DN200-200 | ks
2 | FFR KUS DN80/65 | ks
| FFR KUS DN100/80 | ks
| FFR KUS DN125/100 | ks
2 | FFR KUS DN150/100 | ks
| FFR KUS DN200/80 | ks
| FFR KUS DN200/150 | ks
| FFR KUS DN200/100 | ks
| FFR KUS DN250/150 | ks
| FFR KUS DN250/100 | ks
| FFR KUS DN300/250 | ks
| R KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN100/80 | ks
| MMR KUS DN150/80 | ks
| MMR KUS DN150/100 | ks
| MMR KUS DN200/150 | ks
| MMR KUS DN250/150 | ks
| MMR KUS DN300/250 | ks
| U KUS DN80 | ks
| U KUS DN100 | ks
| U KUS DN125 | ks
| U KUS DN150 | ks
| U KUS DN200 | ks
| U KUS DN250 | ks
| U KUS DN300 | ks
| U KUS DN400 | ks
| T DN65/65 | ks
| T DN80/80 | ks
| T DN100/80 | ks
| T DN100/100 | ks
| T DN125/80 | ks
| T DN125/100 | ks
| T DN150/80 | ks
| T DN150/100 | ks
| T DN150/150 | ks
| T DN200/80 | ks
| T DN200/100 | ks
| T DN200/150 | ks
| T DN200/200 | ks
| T DN250/80 | ks
| T DN250/100 | ks
| T DN250/150 | ks
| T DN250/200 | ks
| T DN250/250 | ks
| T DN300/300 | ks
| SEK 80-DL 0,5m | ks
| SEK 100-DL 0,5m | ks
| SEK 125-DL 0,5m | ks
| SEK 150-DL 0,5m | ks
| SEK 200-DL 0,5m | ks
| SEK 250-DL 0,5m | ks
| SEK 300-DL 0,5m | ks
| SEK 400-DL 0,5m | ks
| SEK THPE 80-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 100-DL 0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 125-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 150-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 200-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 250-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 300-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| SEK THPE 400-0,5m-těžká protikorozní ochrana | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN200 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN300 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 11° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 22° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 30° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 45° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 60° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN400 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
3 | PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN100 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN150 | ks
| PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU DN200 | ks
| KOLENO přírubové 11° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN80 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN100 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN150 | ks
| KOLENO přírubové 30° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 45° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 60° DN200 | ks
| KOLENO přírubové 90° DN200 | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN65/11/2" | ks
| ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA DN80/2" | ks
4 | X DN80 | ks
5 | X DN100 | ks
| X DN125 | ks
3 | X DN150 | ks
| X DN200 | ks
| X DN250 | ks
| X DN300 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN40 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN65 | ks
5 | SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN125 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO OC. POTR. JPP - DN150 | ks
4 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN50 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN80 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN100 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN125 | ks
6 | SPEC. PŘÍRUBA PRO LIT. POTR. JPP - DN150 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D110 | ks
| SPEC. PŘÍRUBA PRO PE POTR. JPP - DN100/D160 | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/11/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D63/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D75/2" | ks
7 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/1" | ks
8 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ D90/2" | ks
5 | NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN80/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN100/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN125/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN150/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ DN200/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/1" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/11/4" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/2" | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS UNIVERZÁLNÍ DN250/80 | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS PŘÍRUBOVÝ DN200/DN80 | ks
TVAROVKY Z PLASTŮ A OSTATNÍ
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D32 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D40 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ PE D50 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ PE D63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-25 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-40 | ks
1 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D32-50 | ks
2 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D40-63 | ks
| SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D50-63 | ks
3 | SPOJKA PŘÍMÁ REDUKOVANÁ PE D63-90 | ks
3 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d32-11/2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d40-11/4" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d50-1" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-11/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT d63-2" | ks
| PŘECHODOVÝ KUS VNĚJŠÍ ZÁVIT D75/2" | ks
6 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d50-11/2" | ks
5 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-21/2" | ks
4 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN50 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d63-DN80 | ks
| PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d75-DN80 | ks
7 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN80 | ks
8 | PŘECHODOVÝ KUS - PŘÍRUBA d90-DN100 | ks
6 | KOLENO 90° D32 | ks
| KOLENO 90° D40 | ks
| KOLENO 90° D50 | ks
7 | KOLENO 90° D63 | ks
10 | KOLENO 90° D90 | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D32-1" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D40-11/4" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D63-11/2" | ks
| T KUS - VNITŘNÍ ZÁVIT D90-2" | ks
9 | OBLOUK 22° PE100 SDR17-s prodl. Hrdly-D90 | ks
| SPOJKA OCEL-OCEL D-G D32x11/4" | ks
| SPOJKA PLAST-OCEL D32x1" | ks
| SPOJKA PLAST-OLOVO D25x3/4" | ks
11 | SPOJKA PLAST-OLOVO D32x1" | ks
| SVORKA NA OLOVO D20-29 | ks
12 | SVORKA NA OLOVO D28-35 | ks
| SVORKA NA OLOVO D32-40 | ks
ARMATURY
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/0.75m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.25m | ks
| HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1.5m | ks
| POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ TELESKOPICKÁ | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1" /vnější závit 11/4", hrdlo ISO d=32 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/4" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=40 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 1/1/2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=50 | ks
| ŠOUPÁTKO DN 2" /vnější závit 2", hrdlo ISO d=63 | ks
1 | ŠOUPÁTKO DN80 | ks
| ŠOUPÁTKO DN100 | ks
| ŠOUPÁTKO DN125 | ks
| ŠOUPÁTKO DN150 | ks
| ŠOUPÁTKO DN200 | ks
| ŠOUPÁTKO DN250 | ks
| ŠOUPÁTKO DN400 | ks
2 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 1"x1" | ks
| KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 11/4"x11/4" | ks
3 | KULOVÝ KOHOUT S VNITŘ. A VNĚJŠ. ZÁVITEM 2"x2" | ks
JINÉ
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
1 | KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7a | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7b | ks
| KOTEVNÍ BLOK B8b | ks
| SPOJ DN80 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN100 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN125 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN150 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN200 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN250 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| SPOJ DN400 JIŠTĚNÝ PROTI PODÉLNÉMU POSUVU | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN80 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN100 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN125 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN150 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN200 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN250 | ks
| ELASTOMEROVÁ MANŽETA DN400 | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| měděný drát Cu 2x4mm2 | m
| MARKER | ks
| CHRÁNIČKA OCEL 324x10 | ks
| DISTANČNÍ KLUZNÝ PODKLADNÍK D=170, H=50mm | ks
| MANŽETA DN300/150 + 2xPÁSKA | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 2,5m | ks
2 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 4m | ks
3 | PŘEJEZD POTRUBÍ DL 6m | ks
3 | ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ | ks
| KOTEVNÍ OBJÍMKA POTRUBÍ D63 | ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN50 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN65 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN80 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN100 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN150 | ks
| PROFILOVANÉ GUMOKOVOVÉ TĚSNĚNÍ DN200 | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-70, KOROZIVZDORNÉ | ks
| ŠROUB S MATICÍ A PODLOŽKOU M16-80, KOROZIVZDORNÉ | ks
DEMONTÁŽE
| POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN80 | m
2 | POTRUBÍ LITINA, DN100 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN125 | m
1 | POTRUBÍ LITINA, DN150 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN200 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN250 | m
| POTRUBÍ LITINA, DN400 | m
| SEK 80-0,5m | ks
| SEK 100-0,5m | ks
| SEK 125-0,5m | ks
| SEK 150-0,5m | ks
| SEK 200-0,5m | ks
| SEK 250-0,5m | ks
| SEK 400-0,5m | ks
| ŠOUPĚ DN50 | ks
2 | ŠOUPĚ DN80 | ks
| ŠOUPĚ DN100 | ks
| ŠOUPĚ DN125 | ks
| ŠOUPĚ DN150 | ks
| ŠOUPĚ DN200 | ks
| ŠOUPĚ DN250 | ks
| ŠOUPĚ DN400 | ks
2 | HYDRANT PODZEMNÍ DN80 | ks
| ZEMNÍ SOUPRAVA ŠOUPÁTKOVÁ | ks
| POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ | ks
3 | POKLOP HYDRANTOVÝ | ks
| POKLOP VENTILOVÝ | ks
| NAVRTÁVACÍ PAS (BEZ ROZLIŠENÍ) | ks
| TABULKA ARMATUR | ks
| E KUS 80 | ks
| E KUS 100 | ks
| E KUS 125 | ks
4 | E KUS 150 | ks
| E KUS 200 | ks
| E KUS 250 | ks
| E KUS 400 | ks
| F KUS 80 | ks
| F KUS 100 | ks
| F KUS 125 | ks
| F KUS 150 | ks
| F KUS 200 | ks
| F KUS 250 | ks
| F KUS 400 | ks
| U KUS 80 | ks
| U KUS 100 | ks
| U KUS 125 | ks
| U KUS 150 | ks
| U KUS 200 | ks
| U KUS 250 | ks
| U KUS 400 | ks
| X 80 | ks
| X 100 | ks
| X 125 | ks
| X 150 | ks
| X 200 | ks
| A KUS 80/80 | ks
| A KUS 100/80 | ks
| A KUS 100/100 | ks
| A KUS 150/80 | ks
| A KUS 200/80 | ks
| A KUS 250/80 | ks
| A KUS 250/100 | ks
| T KUS 80/80 | ks
| T KUS 100/80 | ks
| T KUS 100/100 | ks
| T KUS 150/80 | ks
| T KUS 150/100 | ks
| T KUS 150/150 | ks
| T KUS 200/100 | ks
| T KUS 200/150 | ks
| T KUS 200/200 | ks
| T KUS 250/200 | ks
| T KUS 250/250 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN80 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN100 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO DN125 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO 90° DN150 | ks
| HRDLOVÉ KOLENO S PATKOU DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN100/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN80 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN150/DN100 | ks
| HRDLOVÝ PŘECHOD DN200/DN150 | ks
| RP KUS 100/150 | ks
| BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,6*0,6*0,6m | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ Z PLASTŮ DN32 až DN225 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN50 | ks
2 | ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN80 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN100 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN150 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN200 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN250 | ks
| ŘEZ PRO VÝŘEZ POTRUBÍ DN400 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B1 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B2 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B3 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B4 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B5 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B6 | ks
| KOTEVNÍ BLOK B7 | ks
ZALITÍ ČÁSTI POTRUBÍ
cementopopílková směs KOPOS I.
| potrubí vodovodu DN80 | m
| potrubí vodovodu DN100 | m
| potrubí vodovodu DN150 | m
| potrubí vodovodu DN200 | m
| potrubí vodovodu DN250 | m
| potrubí vodovodu DN400 | m
| potrubí chráničky DN300 | m