## Úvodem
Poznámky
1 | Trouby a tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015 - pn 10, odstředivě nanášená vnitřní cementová výstelka vpc, nebo spc (cementy vyráběné dle ČSN EN 197-1, kvalita záměsové vody dle ČSN EN 545 a směrnice 98/83/ES). Minimální tloušťka stěny litiny: DN80, třída class 40 s tloušťkou stěny litiny min. 4,7mm DN100, třída class 40 s tloušťkou stěny litiny min. 4,7mm Vnější povrchová úprava základní: žárově nanášený zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 400g/m2 s vrchní krycí vrstvou. Preferovaná délka hrdlových trubek 6m, v místech s více odbočkami 5m. Délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545. nejvyšší přípustné délkové úchylky dle tabulky č.7, bodu 4.3.3.4 normy ČSN EN 545. Pružné násuvné hrdlové spoje pro trubky a tvarovky s jednokomorovým, nebo dvoukomorovým hrdlem, spoje jištěné proti podélnému posuvu rozebíratelné s použitím těsnícího kroužku s jistícím segmentem, nebo nerozebíratelné s použitím speciálního těsnícího kroužku s ocelovými hroty. Těsnící kroužky z pryže EPDM Dle ČSN EN 681-1. Minimální úhlové vychýlení dle ČSN EN 545:2015.
2 | Tlakovodní tvarovky z tvárné litiny ČSN EN 545:2015-PN10, vnější a vnitřní protikorozní ochrana práškovým epoxidem podle EN 14901, EWS a certifikátem GSK RAL-GZ-662, min. tloušťka 250μm. Délka přírubových trubek dle tabulky č. 5, bodu 4.3.3.2 normy ČSN EN 545., spoje přírubové PN10, hrdlové spoje PN10 jištěné proti podélnému posuvu. Armatury a příslušenství PN10, PN16. U plastových trub jako tvarovek budou použity elektrotvarovky PE100, tvarovky PE100 s prodlouženými hrdly pro svařování na tupo a elektrotvarovkami. Na odbočkách a v dalších případech tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545.
3 | Přípojky z HDPE jsou z řadu napojeny navrtávacími pasy. Přípojkové uzávěry jsou s vnějším závitem a hrdlem ISO pro napojení přípojkového potrubí. Armatury včetně tvarovek musí být opatřeny protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Ovládání uzávěru je pomocí teleskopické zemní soupravy zavěšené v litinové desce. Vřeteno je ukončené na terénu v litinovém ventilovém, nebo šoupátkovém poklopu. Každý uzávěr bude označen plastovou orientační tabulkou včetně písmen dle ČSN 755025. Navrtávací pasy, přípojkové uzávěry s vnějším závitem a hrdlem ISO, šoupátka, teleskopické ovládací soupravy, ventilové a šoupátkové poklopy s podkladovou deskou a orientační tabulky jsou zařazeny v rámci SO 330. Rekonstrukce všech přípojek je součástí SO 340.
4 | Potrubí vodovodních přípojek do ∅63 je z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11, do profilu d63 dodané v návinu.
5 | Poklopy nových vodoměrných šachet pojížděných min. tř. B125, poklopy v chodníku a nepojížděné min. tř. A15. Všechny poklopy vodotěsné proti stékající vodě.

## Celková rekapitulace
| SO 340 - Vodovodní přípojky |  | DN
|  |  | CELKEM 25 |  | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 296.9
2
2
1
3
4
5
6
propojení na vnitřní rozvod
1
trubky pro vnitřní instalaci
1 | tr. PP-R 25 S2,5 (PN20), včetně tvarovek | m |  | 6.7
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
1
2
3
2
3
4
5
6
7
6
5
6
7
8
9
armatury a příslušenství
1 | Poznámka: odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu (počet ks) | ks |  | 32
2
3
4
5
6
7
2
3
2 | zpětná klapka | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 32 | [6 empty] | 1
2 | kulový uzávěr s vypouštěním, s pákou | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32 / vnitřní závit 1´´, mosaz | ks |  | 32
2
2
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 32
2
1
1
T kusy 90° PLAST
1
REDUKCE PLAST
32
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 32
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 71.6
2
3
4
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 64
3
2
2
7
5
4
5
6
3
3 | ŘÍZENÝ PODVRT CHRÁNIČKY D90 | m |  | 7.8
4 | FLEXI SPOJKA D90, s upevňovacími páskami | ks |  | 1
5 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 62
5
5
6
7
7
8
9
10
11
6 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ D90 | m |  | 5.5
demontáže
7 | poklop litinový | ks |  | 27
8 | zemní souprava | ks |  | 27
9 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 32
4 | E KUS | ks
5 | F KUS | ks
4 | TP KUS DL. 1000 | ks | 0
6 | RP KUS 80/50 | ks | 0
5 | MONT. VLOŽKA | ks | 0
označení armatur
14 | orientační tabulky armatur včetně osazení písmen | ks | 0

## 1
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 7.5
propojení na vnitřní rozvod
1
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
3
4
3 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ D90 | m |  | 1.5
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 3
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.7
1
propojení na vnitřní rozvod
1
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
1
2
3
4
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 1
1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
1
1
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
3
2
3
4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
4 | E KUS
5 | F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 4
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3
demontáže
3 | poklop litinový | ks |  | 1
4 | zemní souprava | ks |  | 1
5 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 5
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.5
1
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
1
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
1
2
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
1
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
1
2
3
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
4 | E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 6
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 9.2
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
demontáže
3 | poklop litinový | ks |  | 1
4 | zemní souprava | ks |  | 1
5 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 7
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 7.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
demontáže
3
4
3 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 8
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 11.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
2
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 9.2
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
1
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 9
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 7.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
2
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
1
3 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ D90 | m |  | 2
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 10
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10.7
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 9.2
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 11
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
2
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 12
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 9.9
1
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
1
2
3
2
3
5
6
7
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
2
3
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 9.9
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
1
2
1
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
4 | E KUS
8 | F KUS
9 | TP KUS DL. 1000
5 | RP KUS 80/50
označení armatur

## 13
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.6
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1 | tr. PP-R 25 S2,5 (PN20), včetně tvarovek | m |  | 2.5
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
| zpětná klapka | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
| kulový uzávěr s vypouštěním, s pákou | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.2
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
2
3 | ŘÍZENÝ PODVRT CHRÁNIČKY D90 | m |  | 1.8
3
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 14
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 11.2
1
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1 | tr. PP-R 25 S2,5 (PN20), včetně tvarovek | m |  | 2.2
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
1
2
3
4
5
6
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
2
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 5.4
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
2
2
3
1
3 | ŘÍZENÝ PODVRT CHRÁNIČKY D90 | m |  | 4
4 | FLEXI SPOJKA D90, s upevňovacími páskami | ks |  | 1
5 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
demontáže
6 | poklop litinový | ks |  | 1
7 | zemní souprava | ks |  | 1
8 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
7 | E KUS
8 | F KUS
9 | TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 15
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
3
3 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ D90 | m |  | 1
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 16
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 11.5
1
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
1
2
3
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 9.1
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
1
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
3
4
5
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
4 | E KUS
5 | F KUS
TP KUS DL. 1000
6 | RP KUS 80/50
označení armatur

## 17
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 9
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
2
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
2
1
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 18
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
T kusy 90° PLAST
1
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3
demontáže
3 | poklop litinový | ks |  | 1
4 | zemní souprava | ks |  | 1
5 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 19
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.1
propojení na vnitřní rozvod
1
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
2
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
6

## 20
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 11.3
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 21
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.3
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1 | tr. PP-R 25 S2,5 (PN20), včetně tvarovek | m |  | 2
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
demontáže
4
5
4 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 22
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 23
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 7.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
3
demontáže
3 | poklop litinový | ks |  | 1
4 | zemní souprava | ks |  | 1
5 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 24
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10.5
propojení na vnitřní rozvod
1
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
4 | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ D90 | m |  | 1
demontáže
5 | poklop litinový | ks |  | 1
6 | zemní souprava | ks |  | 1
7 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 25
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.2
propojení na vnitřní rozvod
1
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 1
2
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
4
demontáže
5
6
4 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 26
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10.3
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
C67=KS
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
demontáže
4
5
4 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 27
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 7.8
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
3
demontáže
3 | poklop litinový | ks |  | 1
4 | zemní souprava | ks |  | 1
5 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur
3

## 28
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 9.8
1
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
1
2
3
4
5
6
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
2
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
2
3
1
3
demontáže
3 | poklop litinový | ks |  | 1
4 | zemní souprava | ks |  | 1
5 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
7 | E KUS
8 | F KUS
9 | TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 29
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 30
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
demontáže
4
5
4 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 31
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8
2
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 1
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 2
3
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 32
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 10.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
1
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 2
2
T kusy 90° PLAST
1
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.8
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
1
3 | ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 D32 | ks |  | 4
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## 33
DN
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150
trubky
Potrubí z lineárního polyetylénu dle ČSN EN 12 201, typ PE100, řada SDR11
1 | HDPE 32x3,0 PE100 SDR11 /DN 25/ | m |  | 8.5
propojení na vnitřní rozvod
trubky pro vnitřní instalaci
tvarovky pro vnitřní instalaci
tvarovky litina ČSN EN 545:2011
armatury a příslušenství
1 | odbočení, uzávěr, zemní souprava a poklop je součástí distribučního řadu | ks |  | 1
kulové uzávěry
1 | kulový uzávěr s pákou, mosaz | ks |  | 1
spojky PLAST/OCEL
1 | Spojka Ø32/vnitřní závit 1", mosaz | ks |  | 1
kolena 90° PLAST
1 | Koleno 90° PE32, plast | ks |  | 1
2
1
T kusy 90° PLAST
REDUKCE PLAST
drobný montážní materiál
1 | těsnění, šrouby, matky a fitinky pro napojení na stávající sestavu, utěsnění chrániček | sada |  | 1
(např. přechodka mosazná, redukovaná, nebo vsuvka)
ostatní
trubní chráničky
1 | HDPE D90 | m |  | 0.2
2
2 | Manžeta D90 / D32, s upevňovacími páskami | ks |  | 2
2
2
3 | ŘÍZENÝ PODVRT CHRÁNIČKY D90 | m |  | 2
demontáže
4 | poklop litinový | ks |  | 1
5 | zemní souprava | ks |  | 1
6 | potrubí přípojky vč. uzávěru před vodoměrem | ks |  | 1
E KUS
F KUS
TP KUS DL. 1000
RP KUS 80/50
označení armatur

## List2
.