| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodohosp. stavby |  | fax: |  |
|  |  | IČO: |  |

|  |  |  |  |  |  | D U I S s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21 612 00 Brno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: |  | Projektant: | Hl.ing.projektu: | Tech. kontrola: |  | E-mail: duis@duis.cz |  |
| Ing.Mazal |  | Ing.Mazal | Ing. Vach | Ing. Klímová |  | www.duis.cz |  |
| Objednatel: |  |  | Investor: |  |  | Formát: |  |
| Statutární město Brno |  |  | Statutární město Brno |  |  |  | A4 |
| Akce: | BRNO, FERREROVA |  |  |  |  | Datum: | 2021 |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a PS |
| Stavební část: SO 340 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |  |  |  |  |  | Soubor: | F_D.1.4.1_zpr_SO 340 |
| Příloha: |  |  |  |  | Měřítko: | Číslo zakázky: | Č. přílohy: |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | -- | 1209 | D.1.4.1 |

BRNO, FERREROVA, REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

SO 340 - Vodovodní přípojky

D.1.4.1 - technická zpráva

OBSAH:

1.	Základní údaje	4

1.1	Rozsah stavby a stav staveniště	4

1.2	Vykonané průzkumy	4

1.3	Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech	4

1.4	Geologické poměry	5

1.4.1	Úložné poměry v trase vodovodu	5

1.4.3	Technické zajištění výkopů	6

1.4.4	Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy	6

1.4.5	Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací	6

1.5	Obecné zásady pro rekonstrukci vodovodních přípojek	8

1.6	Požadavky na stavebně technické řešení stavby	8

1.7	Příprava staveniště	9

2.	Stávající stav a průzkum přípojek	9

3.	Zásady technického řešení	10

3.1	Přípojky nevyhovující stanoveným zásadám	10

3.2	Realizace samostatných přípojek	11

3.3	Hlavní zásady provedení rekonstrukce přípojek	11

3.4	Přípravné a bourací práce	12

3.5	Zemní práce a uložení potrubí	15

3.6	Skladba vodovodní přípojky obecně	17

3.7	Časový průběh provádění prací	17

3.8	Řešení vybraných přípojek	18

3.8.1	Vodovodní přípojky samostatné, jako náhrada za původní sdružené	18

3.8.2	Vodovodní přípojky uložené do chrániček	19

3.8.3	Chráničky realizované řízeným podvrtem	20

3.8.4	Vodovodní přípojky v těsném souběhu s rozvody plynu	21

3.8.5	Vodovodní přípojky v těsném souběhu s kabelovým vedením	21

3.8.6	Vodovodní přípojky v těsném souběhu s kanalizací	21

3.8.7	Vodovodní přípojky v blízkosti stožárů VO	22

3.8.8	Vodovodní přípojky v blízkosti stromů a okrasných dřevin	22

3.8.9	Vodovodní přípojky s nejasným průběhem trasy	22

3.9	Upozornění pro práce na pozemcích a uvnitř nemovitostí	22

3.10	Zásobování vodou po dobu stavby	22

3.11	Další požadavky	23

3.12	Likvidace starých přípojek	23

3.12.1	Demontáže armatur	23

3.13	Zkoušky	24

3.13.1	Tlaková zkouška	24

3.13.2	Zkouška nezávadnosti vody	24

3.13.3	Kontrola ovladatelnosti armatur	24

3.14	Kontroly a práce před zásypem rýh	24

3.15	Úpravy povrchů	25

3.16	Značení zařízení	27

3.17	Křížení podzemních inž. vedení	27

4.	Dotčená ochranná pásma	28

5.	Životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů	28

6.	Péče o bezpečnost práce a provádění stavby	29

7.	Koordinační opatření	29

8.	Předání do užívání	29

9.	Vytýčení	29

# Základní údaje

Název stavby: 	BRNO, FERREROVA,

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt:			SO 340 - Vodovodní přípojky

Místo stavby:			Brno-město

Investor:			Statutární město Brno

Objednatel:	Statutární město Brno

Projektový stupeň:		Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSPaPS)

## Rozsah stavby a stav staveniště

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Ferrerova.

Součástí prací SO 340 je rekonstrukce domovních vodovodních přípojek v počtu 32ks.

Výstavba bude probíhat z povrchu v pažených rýhách. Celková situace vodovodních přípojek je patrná z výkresových příloh. Rekonstrukce uličního vodovodního řadu je řešena v rámci samostatného stavebního objektu SO 330.

Staveniště je dáno polohovým a prostorovým uspořádáním stávajících vodárenských zařízení, na něž se nově opravovaná zařízení napojí. Příjezd na staveniště je dobrý vzhledem k tomu, že lokalita je situována v návaznosti na místní komunikace s vyhovujícím  povrchem.

## Vykonané průzkumy

Pro vypracování dokumentace byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

- Mapové podklady

- katastrální mapy  1 : 2000 a 1440

- Tachymetrické zaměření zájmového území

- Výsledky geologických průzkumů

- AQUATIS, Bc. V. Musel, DiS, 2020

- Podklady vodohospodářské

- Záměr akce (Statutární město Brno, 2019, číslo stavby 133001)

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území

- Situace existence podzemních vedení

- Ostatní podklady

- Výsledky rekognoskací

- Archivní údaje z archivu BVK a.s.

- Konzultace s vybranými dotčenými správci sítí

- Průzkum stávajících přípojek v nemovitostech

- Inventarizace zeleně

## Údaje o stávajících stavebních objektech a provozních souborech

Stávající provozní soubory nejsou. rekonstrukce vodovodních přípojek se dotkne nově rekonstruované rozvodné vodovodní sítě. Je to vodovodní řad DN100 v ulici Ferrerova.

## Geologické poměry

Pro geologické poměry platí údaje zjištěné inženýrskogeologickým průzkumem – viz. „Brno, Ferrerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, inženýrskogeologický průzkum“ (Aquatis a.s., Brno, listopad 2020).

Předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno facií bádenských vápnitých, vysoce plastických jílů tř. F8. Jejich povrch nebyl provedeným průzkumem zastižen. Dle archivních údajů se nachází v hloubkách přesahujících 3 m pod terénem. Výskyt těchto sedimentů se tedy v dosahu zemních prací nepředpokládá.

Kvartérní souvrství majoritně reprezentují fluviální hnědé štěrky, drobné až kamenité zrnitostní frakce, slabě až silně písčité, zpravidla slabě zajílované. Na zájmové lokalitě se štěrky nacházejí v suchém, popř. zavlhlém stavu. Pouze při bázi sondy FJ-3 (5,5 – 6,0 m) byly zvodnělé. Štěrky jsou středně až silně ulehlé. Řadí se do geotechnické třídy G3 G-F, třída těžitelnosti I / 3. – 4. (ČSN 73 6133 / dříve platná 73 1001). Povrch vrstvy štěrků byl zastižen v hloubkách 1,3 až 3,3 m pod úrovní stávajícího terénu. Celková mocnost ověřena nebyla, na základě archivních údajů ji lze odhadovat na cca 5 až 7 m.

Vyskytují se i jemnozrnné až hrubozrnné fluviální písky, středně zajílované, které tvoří pouze neprůběžné, málo mocné vrstvy, popř. jen lokálně omezené čočky. Tyto se řadí do geotechnické třídy S3 S-F či S5-SC, třída těžitelnosti I / 2.-3.

Při křižovatce s ul. Charbulova byly sondou FJ-1 zastiženy i hnědé povodňové jíly, prachovité, nízce až středně plastické, písčité, tuhé konzistence. Řadí se do geotechnické třídy F4-CS, popř. F6-CI, třída těžitelnosti I / 2.-3. Jejich povrch byl zastižen v hloubce 1,8 m pod stávajícím terénem a ověřená mocnost činila 1,5 m.

Zcela omezeně se vyskytují i eolické sedimenty v podobě světle hnědé sprašové hlíny, prachovité, jemnozrnně písčité, vápnité s cicváry, geotechnické třídy F6-CI, tř. těžitelnosti I / 2. Zastižena byla sondou FJ-1 na hloubkové úrovni 1,3-1,8 m pod úrovní stávajícího terénu.

Antropogenní navážky jsou souvisle vyvinuty na celé ploše zájmové lokality v mocnostech od 0,5 do 1,0 m. Mocnost této vrstvy je větší, zejména v místech starých výkopových prací. Jedná se nejčastěji o navážky v podobě prachovitých jílů písčitých s úlomky kamene, cihel a jiného stavebního odpadu, drobné až kamenité zrnitostní frakce, tuhé konzistence. Orientačně je lze zařadit do geotechnických tříd F2 a F4, tř. těžitelnosti I / 3.

Konstrukční vrstvy vozovky jsou představovány především svrchní vrstvou asfaltu a zámkové betonové dlažby s mocností 0,075 – 0,10 m a kamenným či písčitým podsypem, popř. betonem s celkovou mocností do 1,10 m. Celková ověřená mocnost konstrukčních vrstev vozovky činí 0,5 až 1,2 m.

Podzemní voda byla provedeným průzkumem (11. 11. 2020) zastižena pouze při bázi sondy FJ-3, která byla hloubena při křižovatce s ul. Elišky Krásnohorské, v hloubce 5,5 m pod terénem. Sondou FJ-2 byla zastižena zavlhlá poloha na hloubkové úrovni 4,0 m pod stávajícím terénem, přítok podzemní vody do sondy však patrný nebyl.

### Úložné poměry v trase vodovodu

Trasa projektované rekonstrukce vodovodu kopíruje trasu stávajícího uložení a výkopové práce tak budou probíhat zejména v zásypovém materiálu původního výkopu. Výkopové práce budou probíhat po překonání konstrukčních vrstev vozovky – zámková dlažba, kamenný podsyp, písčitý podsyp a beton – s mocností do 1,2 m, v antropogenních navážkách charakteru jílů písčitých s úlomky, geotechnických tříd Y-F4, popř. Y-F6 či Y-F2, 3. třídy těžitelnosti. Mocnost navážek se pohybuje mezi 0,5 a 1,0 m. Pouze při rozšíření výkopu budou zastiženy i zeminy v přirozeném uložení – sprašové hlíny (F6-CI), povodňové jíly (F4-CS, F6-CI) a zejména pak fluviální štěrky (G3 G-F). Podzemní voda zastižena nebude.

    - Odvodnění stavebních rýh

Výskyt podzemní vody se během provádění výkopových prací nepředpokládá. Pro případné odvodňování stavební rýhy při realizaci v případě extrémně deštivého počasí bude využito ve dně rýhy štěrkového podsypu pod potrubím. Ve  sběrných jímkách situovaných do zahloubených míst trasy bude př. přitékající dešťová voda čerpána do kanalizace.

Sběrné jímky jsou navrženy půdorysných rozměrů 0,8x0,8m v počtu 2ks. Provedou se do hloubky 0,3m pod úroveň dna výkopu rýhy, svahované, nepažené. Čerpání je odhadováno v rozsahu 80 l/min. po dobu 36 hod. z každé jímky, celkem 108 hod. Sběrné jímky budou v závěru prací zaplněny hutněným štěrkopískem.

### Technické zajištění výkopů

Vzhledem k charakteru lokality – úzká nezpevněná komunikace s oboustrannou zástavbou a s předpokladem zachování manipulačního pruhu pro projíždění stavebních mechanismů, a úložným poměrům – výskyt nehomogenních antropogenních navážek a nesoudržných zemin ve výkopišti a souběhy, popř. křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nezbytné stavební rýhy hloubit pod ochranou účinného pažení – např. lze doporučit zátažné, popř. příložné pažení či pažící boxy, dle místních podmínek. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Je nežádoucí  zatěžovat okraje výkopů vytěženými zeminami.

### Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Stejně tak povodňové jíly a sprašové hlíny, náležící dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – štěrkem (proměnlivě zahliněným), suťovou zeminou, drceným kamenivem a pod. Naopak vhodnou zeminou pro zpětný zásyp rýhy jsou terasové štěrky, geotechnické třídy G3 G-F, které byly zastiženy všemi sondami.

### Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Dle tohoto předpisu lze vyčlenit zeminy lepivé, kdy je číslo plasticity Ip větší než 10 a zároveň je její přirozená vlhkost wn větší než mez plasticity wp. Podle těchto kritérií spadá naprostá většina jemnozrnných soudržných zemin v přirozeném uložení (a zpravidla i antropogenně přetvořených) mezi zeminy lepivé. Tato norma však pozbyla platnost 1. 4. 2010 a byla nahrazena normou ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa. V tomto novém předpise se vyčleňují pouze tři třídy těžitelnosti I, II a III. Většina zemin pak spadá do třídy I, včetně všech soudržných zemin. Na lepivost není brán ohled a ani zde není zmiňována.

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v trase nové. V následujících tabulce uvádíme třídy těžitelnosti a jejich procentuální zastoupení z celkového objemu výkopu.

Dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa spadají všechny zastižené zeminy do I. tř. těžitelnosti.

Zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti pro trasu vodovodu je následující:

| třída (ČSN 73 3050) | třída (ČSN 73 6133) | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. – 3. | I | 20 | navážka – jíl ̽ , sprašová hlína ̽, povodňový jíl tuhý ̽ |
| 3. | I | 80 | navážka – jíl s úlomky ̽, terasový štěrk |

̽ lepivé zeminy

Rozsah platnosti sond pro zemní práce a přehled konstrukce vozovek:

| Označ. Sondy | Rozsah vozovky (m) | Popis konstrukce vozovky | Platnost sond |  | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Řad Staničení (m) | Přípojky (č.o.) |  |
| FJ-1 | 0,00–0,08 | konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba | F 114,38-170,5 | 1,3,5,7,9 | 1* |
|  | 0,08–0,40 | konstrukční vrstva vozovky - kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 0,40-0,50 | konstrukční vrstva vozovky - beton |  |  |  |
|  | 0,50-0,70 | Písčitý podsyp-písek hnědý, jemný až hrubozrnný s úlomky kamene drobné až hrubé zrnitostní frakce |  |  |  |
|  | 0,70–0,75 | Beton |  |  |  |
|  | 0,75-1,30 | navážka – jíl prachovitý až středně plastický, hnědý, písčitý s úlomky kamene, cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce, tuhý |  |  |  |
|  | 1,30-1,80 | hlína sprašová, hnědá, prachovitá až středně plastická, slabě písčitá, výpnitá s cicváry, tuhá |  |  |  |
|  | 1,80-3,30 | jíl hnědý prachovitý, nízce plastický, silně jemnozrnně až střednězrnně písčitý, povodňový, tuhý |  |  |  |
| FO-1 | 0,00–0,10 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt | - | 4,6,8,10, 12,14,16 | 1* |
|  | 0,10-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 0,50–0,70 | Písčitý podsyp – písek hnědý, jemný až hrubozrnný s úlomky a valouny kamene drobné až hrubé zrnitostní frakce |  |  |  |
| FJ-2 | 0,00–0,08 | konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba | F 46,59-114,38 | 11,13,15, 17,21,23, 25,27 | 1* |
|  | 0,08–0,15 | konstrukční vrstva vozovky – beton |  |  |  |
|  | 0,15-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní, 70/30% |  |  |  |
|  | 0,50-1,30 | navážka – jíl hnědý, prachovitý až středně plastický, písčitý s úlomky kamene a cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce, tuhý |  |  |  |
|  | 1,30–3,90 | Štěrk hnědý, drobný až hrubý (místy až kamenitý), písčitý, slabě zajílovaný, středně ulehlý, suchý |  |  |  |
| FO-2 | 0,00–0,10 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt | - | 18,20,22, 24,26,28, 30,32 |  |
|  | 0,10-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 0,50–0,70 | navážka – jíl hnědý, prachovitý až středně plastický, písčitý s úlomky kamene a cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce, tuhý |  |  |  |
| FJ-3 | 0,00–0,08 | Konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba | F 0,0-46,59 | 29,31,33 |  |
|  | 0,08–0,20 | konstrukční vrstva vozovky – beton |  |  |  |
|  | 0,20-1,20 | konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp – úlomky kamene drobné až kamenité zrnitostní frakce s písčitou výplní |  |  |  |
|  | 1,20-2,00 | navážka – jíl šedohnědý, prachovitý až středně plastický, písčitý s úlomky kamene a cihel drobné až hrubé zrnitostní frakce, tuhý |  |  |  |
|  | 2,00–5,30 | Štěrk hnědý, drobný až hrubý (místy až kamenitý), písčitý, slabě zajílovaný, středně ulehlý, slabě zavlhý |  |  |  |

1*) 	Pro výkaz výměr odstraňovaných konstrukčních vrstev vozovek je počítáno s průměrnými

hodnotami, viz další text.

Podrobnější údaje viz. výše citovaný IG průzkum.

## Obecné zásady pro rekonstrukci vodovodních přípojek

Provozovatel – BVK a.s. stanovil ve městě Brně následující obecné zásady pro rekonstrukci domovních vodovodních přípojek:

- Stávající vodovodní přípojky z HDPE 100 se pouze přepojí na nové navrtávací pasy, neboť se vzhledem k jejich materiálu a tím i stáří předpokládá, že jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

- Přípojky ocelové, olověné a ze starého typu PE se vymění za HDPE profilu min. 32mm v celém rozsahu, tj. od vodovodního řadu až po uzávěr před vodoměrem.

- V případě, že v nemovitosti byla provedena rekonstrukce vnitřního vodovodu, kdy hlavní větev je větší, než dimenze stávající vodovodní přípojky, nebo kdy je nutné zvětšení profilu přípojky z důvodů na straně vlastníka nemovitosti, provede se zesílení nové přípojky na dimenzi hlavní větve vnitřní vodoinstalace, ale v celém rozsahu na náklad vlastníka nemovitosti (v souladu se zákonem č.274/2001 Sb. §3 odst. 6).

- rekonstrukce všech přípojek končí výměnou kulového uzávěru před vodoměrem. Výměna vodoměrů není předmětem této stavby.

- Dimenze vodovodních přípojek upřesní projektant v PD na základě archivních a obchodních podkladů BVK a provedením průzkumu v nemovitostech.

## Požadavky na stavebně technické řešení stavby

U stavebních objektů musí být docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN a souladu s obecně platnými předpisy. Navrhované objekty vodovodu budou provedeny dle zákona č.274/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenými normami a předpisy. Konstrukce a materiálové provedení součástí vodovodního řadu musí vyhovovat podmínkám uložení, okolním vlivům, musí splňovat ustanovení platných ČSN pro vodovodní sítě a musí být v souladu se závěry akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. na vodárenský materiál, platnými v roce výstavby. Při výstavbě je třeba dodržet platné normy, zejména ČSN 013462, ČSN EN 545, ČSN 755401, ČSN755402, ČSN 736005, ČSN 755411, ČSN 730873, ČSN755025, ČSN EN 805 a ČSN755911.

## Příprava staveniště

Před zahájením zemních prací je nezbytné prostorově vytyčit veškeré podzemní prostory a vedení – očekávány jsou souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí (silové a sdělovací  kabely různých provozovatelů, kabelovod, vodovod, plynovody, kanalizace, kabely veřejného osvětlení, kabely kabelové televize, vodovodní, plynové a kanalizační přípojky nemovitostí). Sloupy veřejného osvětlení v blízkosti výkopu budou v případě potřeby podepřeny a zajištěny tak, aby nebyla porušena jejich stabilita. Z důvodu uvolnění staveniště se neuvažuje s demoličními pracemi. Před zahájením stavebních prací se doporučuje provést pasportizaci stavu všech stavbou dotčených nemovitostí.

# Stávající stav a průzkum přípojek

Pro vypracování dokumentace byly prostudovány archivní podklady a následně postupně v roce 2020 byl proveden průzkum stávajících vodovodních přípojek s následujícími poznatky:

- V r. 1992 při rekonstrukci vodovodu je v oblasti datována rekonstrukce domovních vodovodních přípojek. Archivní dokumentace ke stávajícím vodovodním přípojkám u provozovatele vodovodu prakticky neexistuje (až na situativní zákresy 1:500).

- Přilehlé nemovitosti jsou z řadu napojeny převážně samostatnými vodovodními přípojkami. Vodoměry jsou umístěny v nemovitostech.

- Pro nemovitosti č.o. 7+9, 18+20, 19+21,  24+26 a 28+30 jsou realizovány sdružené vodovodní přípojky.

- Průzkumem bylo zjištěno, že část přípojek již byla v minulosti opravována, kdy materiálem potrubí je PE 32. Ve většině nemovitostí lze s jejich vlastníky vytipovat trasu přípojky, což bylo v rámci průzkumu přípojek učiněno. U nemovitosti č.o. 6 a 23 i přes opakovanou snahu se nepodařilo kontaktovat současného vlastníka.

- V zájmové lokalitě se dále nachází plynovod NTL DN300, plynovodní přípojky nemovitostí, jednotná kanalizace vč. uličních vpustí a kanalizačních přípojek a kabelový kanál dálkových slaboproudých rozvodů. Místní rozvody slaboproudu, elektřiny a veřejného osvětlení jsou realizovány v chodnících.

- Soutiskem zaměření polohopisu, poskytnutých digitálních podkladů vodohospodářských zařízení a ostatních podzemních sítí bylo zjištěno, že vzájemné minimální vzdálenosti potrubí vodovodních přípojek, přípojek kanalizačních, kabelových vedení a přípojek plynu nejsou v souladu s ČSN 736005 a ČSN 386413.

- Z podkladů vyplývá, že dodržení vzájemné vzdálenosti povrchů potrubí vodovodních přípojek a plynovodu min. 0,5m není pravděpodobně respektováno u přípojek nemovitostí Ferrerova č.o. 3, 5, 10, 11, 17, 19, 28 a 33.

- Požadovaná vzdálenost povrchů potrubí vodovodu a kanalizačních přípojek min. 0,6m není pravděpodobně respektována u stávajících přípojek nemovitosti Ferrerova č.o. 4 a 32.

- Požadovaná vzdálenost povrchů potrubí vodovodu a silových, popř. slaboproudých vedení min. 0,4m není pravděpodobně respektována u stávajících přípojek nemovitosti Ferrerova č.o.  5, 9, 25, 28, 31 a 33.

- Průzkumem bylo zjištěno, že v několika případech je stávající umístění vodoměru a pravděpodobně i trasa přípojky odlišné od podkladů předaných provozovatelem vodovodu. Jedná se o přípojky nemovitostí Ferrerova č.o.  8, 14, 16, 18 a 20.

- V trase přípojek se vyskytují vzrostlé stromy a okrasné keře v rozsahu vzdálenosti kmene od osy potrubí 0 až 1,5m. Jedná se o přípojky nemovitostí Ferrerova č.o.  1, 14, 16, 23, 26 a 28.

- U některých nemovitostí bylo průzkumem zjištěno, že podezdívky jsou mnohdy potrhané a součásti oplocení jsou až v havarijním stavu. Stavební práce a činnosti bude třeba v daných místech stavu přizpůsobit.

- Pro zpracování podélných profilů byla v každé nemovitosti úroveň podlahy sklepa a kde to bylo možné i kóta potrubí přípojek stanovena měřením relativně od úrovně chodníku, nebo úrovně vstupního podlaží nemovitosti.

- S majiteli nemovitostí a popř. jimi pověřenými osobami byla provedena rekognoskace a sepsán protokol o zjištěných skutečnostech a pravděpodobném navrhovaném způsobu rekonstrukce přípojky, který je výchozím podkladem pro dále předložené technické řešení.

- Podklady získané průzkumem jsou dostatečné pro stanovení rozsahu a podmínek realizace stavby a pro projednání v rámci stavebního a vodoprávního řízení.

# Zásady technického řešení

Na základě provedeného průzkumu a následných projekčních prací jsou vodovodní přípojky v daném úseku ulice Ferrerova charakterizovány jako nevyhovující s požadavkem na jejich rekonstrukci.

Projekt je v souladu s ČSN 755411 – Vodovodní přípojky. Trasa přípojek je zřejmá z přiložené situace 1:250. Pro každou vodovodní přípojku byl zpracován samostatný list, kde je zobrazen výřez ze situace 1:200, kladečské schema, podélný profil s materiálovým řešením a tabulka vlastníků nemovitosti s technickými údaji o rekonstruované části vodovodní přípojky. Výstavba bude probíhat z povrchu v pažených rýhách.

## Přípojky nevyhovující stanoveným zásadám

Potrubí přípojky nevyhovuje z titulu technického stavu, materiálu, nedodržení prostorového uspořádání a dalších požadavků.

Rozsah rekonstrukce:

- výměna odbočení včetně uzávěru, zemní soupravy a ventilového poklopu v místě napojení na vodovodní řad, osazení orientačních tabulek

- výměna potrubí přípojky v úseku od rekonstruovaného venkovního řadu po vodoměr

- výměna uzávěru před vodoměrem

tab.  - 3.1.1 přehled přípojek nevyhovujících stanoveným zásadám

| Úsek | Název přípojky | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ETAPA 1 | Ferrerova č.o. 14 |  |
|  | Ferrerova č.o. 16 |  |
|  | Ferrerova č.o. 18 |  |
|  | Ferrerova č.o. 19 |  |
|  | Ferrerova č.o. 20 |  |
|  | Ferrerova č.o. 21 |  |
|  | Ferrerova č.o. 22 |  |
|  | Ferrerova č.o. 23 |  |
|  | Ferrerova č.o. 24 |  |
|  | Ferrerova č.o. 25 |  |
|  | Ferrerova č.o. 27 |  |
|  | Ferrerova č.o. 28 |  |
|  | Ferrerova č.o. 29 |  |
|  | Ferrerova č.o. 31 |  |
|  | Ferrerova č.o. 32 |  |
|  | Ferrerova č.o. 33 |  |
| ETAPA 2 | Ferrerova č.o. 1 |  |
|  | Ferrerova č.o. 3 |  |
|  | Ferrerova č.o. 4 |  |
|  | Ferrerova č.o. 5 |  |
|  | Ferrerova č.o. 6 |  |
|  | Ferrerova č.o. 8 |  |
|  | Ferrerova č.o. 9 |  |
|  | Ferrerova č.o. 10 |  |
|  | Ferrerova č.o. 11 |  |
|  | Ferrerova č.o. 12 |  |
|  | Ferrerova č.o. 13 |  |
|  | Ferrerova č.o. 15 |  |
|  | Ferrerova č.o. 17 |  |

## Realizace samostatných přípojek

Nemovitost nemá zřízenou vlastní samostatnou vodovodní přípojku.

Rozsah nové přípojky realizované v rámci stavby:

- odbočení včetně uzávěru, zemní soupravy a ventilového poklopu v místě napojení na vodovodní řad, osazení orientačních tabulek

- Uložení potrubí přípojky v úseku od rekonstruovaného venkovního řadu po vodoměr

- výměna uzávěru před vodoměrem, popř. přesunutí vodoměrové sestavy

tab. - 3.2.1 Samostatné vodovodní přípojky

| Úsek | Název přípojky | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ETAPA 1 | Ferrerova č.o. 20 |  |
|  | Ferrerova č.o. 21 |  |
|  | Ferrerova č.o. 26 |  |
|  | Ferrerova č.o. 30 |  |
| ETAPA 2 | Ferrerova č.o. 7 |  |

## Hlavní zásady provedení rekonstrukce přípojek

Dimenze přípojek jsou uvedeny na jednotlivých listech přípojek a v příloze Výpis vodovodních přípojek. Materiálem potrubí přípojek do profilu d=63mm je polyetylén (HDPE) typu PE 100. Přípojky z HDPE do ϕ 40 jsou z řadů DN80 napojeny navrtávacími pasy s navazujícím uzávěrem. Uzavírací šoupátka u přípojek z plastů jsou s vnějším závitem a hrdlem ISO pro napojení přípojkového potrubí. Armatury včetně tvarovek musí být opatřeny protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Ovládání uzávěru je pomocí teleskopické zemní soupravy zavěšené v litinové desce. Vřeteno je ukončené na terénu v litinovém ventilovém (šoupátkovém) poklopu. Každý uzávěr bude označen plastovou orientační tabulkou včetně písmen dle ČSN755025.

Navrtávací pasy, přípojková šoupátka s vnějším závitem a hrdlem ISO, teleskopické ovládací soupravy, ventilové poklopy a orientační tabulky jsou zařazeny v rámci SO 330.

Z hlediska výškového řešení niveleta potrubí směrem od uličního řadu k vodoměru pokud možno stoupá ve spádu min. 3‰. Při návrhu v rámci DSP a PS se vychází ze stávajících úrovní rostlého terénu s předpokladem jejich zachování. Pokud krytí potrubí přípojky klesne pod 1,35m, je třeba realizovat tepelnou izolaci potrubí na bázi polyethylenové pěny tl. 25mm s vnější hliníkovou folií. V místě přechodu přes svislou stěnu (základové zdivo objektu),  musí být potrubí z plastů osazeno do chráničky. Vnitřní průměr přímé chráničky je přibližně o 20 mm větší, než je vnější průměr chráněného potrubí. Vnitřní průměr chráničky osazené do oblouku je přibližně o 40 mm větší, než je vnější průměr chráněného potrubí. Otvor pro chráničku ve svislé stěně se přednostně použije stávající, případné zvětšení profilu se provede vhodnou technologií, např. vrtáním. Utěsnění chráničky včetně mezikruží se provede stále pružným tmelem, zapěněním apod., za současného splnění požadavku na vodotěsnost. Přípojka bude ukončena napojením u vodoměru. Součástí rekonstrukce je výměna uzávěru před vodoměrem.

## Přípravné a bourací práce

Pasportizace objektů – jedná se o pasport stavebního stavu objektů, které mohou být stavbou rekonstrukce vodovodních přípojek ovlivněny. Pasport zpracuje zhotovitel v předstihu před zahájením zemních prací s doplněním po obnažení vnější obvodové konstrukce objektu.

Odstranění asfaltových komunikací – jedná se o odstranění krytu stávající vozovky ulice Ferrerova. V rámci prací bude provedeno zaříznutí povrchu komunikace na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení a následně odstraněn asfaltový kryt komunikace. Dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce a obrubníky s přídlažbou. Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Pro výkaz výměr odstraňovaných konstrukčních vrstev vozovek je počítáno s průměrnými hodnotami:

| Řad, staničení řadu (m) | Rozsah vrstvy (m) | Popis konstrukce vozovky | Vodovodní přípojky (č.o.) |
| --- | --- | --- | --- |
| F 0,0-1,5 160,5-170,5 | 0,00–0,10 0,10-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – asfalt konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 |
| F 11,4-153,0 | 0,00–0,08 0,08-0,15 0,15-0,50 | konstrukční vrstva vozovky – zámková dlažba konstrukční vrstva vozovky – beton konstrukční vrstva vozovky – kamenný podsyp | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 |

Odstranění betonové zámkové dlažby komunikací – jedná se o odstranění dlážděného krytu stávající vozovky ulice Ferrerova pro výstavbu přípojek. V rámci prací bude odstraněn dlážděný povrch komunikace na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení +0,5m na obě strany a dále budou ve vymezeném prostoru odstraněny podkladní vrstvy vozovky na tloušťku konstrukce a přídlažba. Součástí prací je očištění dlažby a její uložení pro opětovné užití a uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Odstranění betonové zámkové dlažby chodníku - V úsecích, kde rýha prochází betonovou zámkovou dlažbou bude rozebrán stávající kryt chodníku z betonových kostek včetně konstrukčních vrstev a obrubníků na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Dále na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení budou odstraněny konstrukční vrstvy. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a jejich uložení pro zpětné užití (provizorní předláždění) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací budou dlaždice osazeny na původní místo s doplněním do 20%.

Předpokládaná skladba:

0,0-0,06 betonová dlažba

0,06-0,10 písčitý podsyp

0,10-0,35 štěrkodrť

Odstranění betonové dlažby chodníku - V úsecích, kde rýha prochází betonovou dlažbou 20/20 bude rozebrán stávající kryt včetně konstrukčních vrstev na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a uložení pro zpětné užití (provizorní předláždění) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací budou dlaždice osazeny na původní místo s doplněním do 20%.

Odstranění okapového chodníku z litého betonu – v úsecích, kde rýha prochází povrchem z litého betonu,  bude na šířku rýhy přípojky včetně šířky použitého pažení + 0,2m, rozebrán stávající kryt chodníku včetně konstrukčních vrstev. Beton v místě okrajů rýhy bude zaříznut (předpokládá se beton tl. 15cm). Součástí prací je uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací bude okapový chodník obnoven.

Odstranění okapového chodníku z betonové zámkové dlažby - v úsecích, kde rýha prochází betonovou zámkovou dlažbou bude rozebrán stávající kryt okapového chodníku z betonových kostek včetně konstrukčních vrstev a obrubníků na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Dále na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení budou odstraněny konstrukční vrstvy. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a jejich uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací bude okapový chodník obnoven, dlaždice osazeny na původní místo s doplněním do 20%.

Odstranění okapového chodníku z betonové dlažby - v úsecích, kde rýha prochází betonovou dlažbou 20/20 bude rozebrán stávající kryt okapového chodníku včetně konstrukčních vrstev na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a uložení pro zpětné užití (provizorní předláždění) a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací budou dlaždice osazeny na původní místo s doplněním do 20%.

Odstranění okapového chodníku z betonové dlažby - bude rozebrán stávající kryt chodníku z dlaždic 50/50 na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,5m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací bude okapový chodník obnoven.

Odstranění okapového chodníku z betonové dlažby - bude rozebrán stávající kryt chodníku z dlaždic 40/40 na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,4m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací bude okapový chodník obnoven.

Odstranění okapového chodníku z betonové dlažby - bude rozebrán stávající kryt chodníku z dlaždic 30/30 na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby a obrubníků a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací bude okapový chodník obnoven.

Odstranění okapového chodníku z litého asfaltu - V rámci prací bude provedeno zaříznutí povrchu chodníku na šířku rýhy přípojky včetně šířky použitého pažení +0,2m. Součástí prací je odstranění krytu chodníku a podkladních vrstev chodníku na tloušťku konstrukce (předpokládá se 15cm beton), očištění vybouraných obrubníků a jejich uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací bude okapový chodník obnoven.

Odstranění okapového chodníku z lomového kamene - bude rozebrán stávající kryt chodníku z lomového kamene do betonu na šířku rýhy včetně šířky použitého pažení + 0,6m. Součástí prací je dále očištění vybourané dlažby, její uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací bude okapový chodník obnoven s doplněním kamene do 20%.

Odstranění okapového chodníku z říčního štěrku – bude rozebrán stávající kryt chodníku z říčního štěrku fr. 32/63 na šířku rýhy přípojky včetně šířky použitého pažení +0,6m. Součástí prací je odstranění krytu chodníku a podkladních vrstev chodníku na tloušťku konstrukce (předpokládá se 15cm štěrkopísek, očištění štěrku a vybouraných obrubníků a jejich uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení. V závěru prací bude okapový chodník obnoven s doplněním říčního štěrku fr. 32/63 do 20%.

Sejmutí kulturní vrstvy zeminy - je uvažováno se sejmutím kulturní vrstvy zeminy tl. 0,10m v případě umístění řadu pod plochou pro výsadbu zeleně. Zemina bude uložena na skládku. Součástí prací je rozebrání betonového obrubníku včetně konstrukčních vrstev. Součástí prací je dále očištění vybouraných obrubníků a uložení pro zpětné užití a uložení ostatních vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení.

Zajištění sloupů - před zahájením výkopových prací ve vzdálenosti uvažovaného okraje rýhy méně jak 2m od osy sloupu budou dotčené sloupy zajištěny. Sloupy budou  podepřeny a zabezpečeny tak, aby výkop neohrozil jejich stabilitu.

Týká se to sloupu veřejného osvětlení u nemovitostí:

Ferrerova č.o. 15

Ferrerova č.o. 29

Kácení a ochrana stromů

Při výstavbě se předpokládá odstranění okrasných dřevin pro uvolnění místa pro trasu přípojek. Dřeviny k odstranění jsou specifikovány v příloze K. Posouzení stávající zeleně. U dřevin uvedených v poznámce „s možností přesazení“ se jako výchozí řešení doporučuje jejich přesazení  po předchozí domluvě s vlastníkem. Kácení připadá v úvahu jako další možnost.

Při výstavbě je počítáno s ochranou kmenů stromů proti poškození. Před zahájením výkopových prací ve vzdálenosti uvažovaného okraje rýhy méně jak 2m od osy kmene stromu budou kmeny zajištěny obložením z dřevěných latí na výšku 2,0m od úrovně terénu.

Týká se to dřevin u nemovitostí:

Ferrerova č.o. 1

Ferrerova č.o. 10

Ferrerova č.o. 14

Ferrerova č.o. 21

## Zemní práce a uložení potrubí

Stavba bude probíhat zčásti na silničním pozemku ve smyslu Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace bude prováděn v souladu s platnými předpisy. V průběhu stavby je nutno důsledně dodržovat Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a Vyhlášku města Brna o výkopových pracích na veřejných prostranstvích a jejich koordinaci ve městě Brně č.27/1997.

Zemní práce budou prováděny formou rýh a jam se svislými stěnami. Zajištění stěn je pažením příložným. Zásady pažení rýhy a provádění zemních prací obecně jsou identické s ostatními objekty – viz SO330 – doporučení viz IG průzkum.

Obnažená podzemní vedení budou po dobu výstavby podchycena a zabezpečena proti poškození. Potrubí přípojky se uloží na hutněný jemnozrnný podsyp. Obsyp potrubí se provede jemnozrnným materiálem se zhutněním.  Pro ochranu bude 40 cm nad potrubím umístěna výstražná modrobílá fólie s nápisem “pozor vodovod”. K obsypu a zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách. V místech všech uzavíracích armatur se osadí příslušné plastové orientační tabulky včetně písmen dle ČSN 755025. Poklopy přípojkových šoupátek mimo komunikace budou odlážděny dvěma řadami žulových kostek do betonu.

Kontrolní šachtice

Pokud je očekáváno křížení s plynovodem, vodovodem a případně s kabelovým vedením neznámého výškového osazení, je nezbytné v místě předpokládaného křížení předem provést ruční výkop kontrolní šachtice - obnažit dané podzemní vedení, zajistit je proti poškození a zabezpečit bezpečné křížení obou inž. sítí v souladu s platnými ČSN a dokumentací. U křížení vodovodních přípojek s plynovodem a podzemním kabelovým vedením bude tato kontrolní šachtice realizována ve všech případech křížení. Šachtice bude užita rovněž při sondování situativní a výškové polohy potrubí přípojek.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení plynovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,5m a hloubky 1,25m.

Kontrolní šachtice při křížení kabelových vedení se uvažují hloubením zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,2m a hloubky 1,0m.

Pro rozpočet kontrolních šachtic při křížení a sondáži vodovodu se uvažuje hloubení zapažených jam půdorysných rozměrů 0,8x1,5m a hloubky 1,75m.

Počet křížení je uveden v tabulce.

tab.  – 3.5.1 Kontrolní šachtice u vodovodních přípojek

| Poř. č. | Název přípojky | KŠ na plynovodu |  |  |  |  | KŠ na kabelovém vedení |  |  |  |  | KŠ na vodovodu |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | povrch |  |  |  |  | povrch |  |  |  |  | povrch |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |  |
| 1 | Ferrerova č.o. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ferrerova č.o. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ferrerova č.o. 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ferrerova č.o. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ferrerova č.o. 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ferrerova č.o. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ferrerova č.o. 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ferrerova č.o. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ferrerova č.o. 10 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ferrerova č.o. 11 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ferrerova č.o. 12 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ferrerova č.o. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ferrerova č.o. 14 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ferrerova č.o. 15 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ferrerova č.o. 16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ferrerova č.o. 17 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ferrerova č.o. 18 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ferrerova č.o. 19 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ferrerova č.o. 20 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ferrerova č.o. 21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ferrerova č.o. 22 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ferrerova č.o. 23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ferrerova č.o. 24 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ferrerova č.o. 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ferrerova č.o. 26 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ferrerova č.o. 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ferrerova č.o. 28 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ferrerova č.o. 29 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ferrerova č.o. 30 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ferrerova č.o. 31 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ferrerova č.o. 32 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ferrerova č.o. 33 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Upřesnění povrchu

| Ozn. | Povrch | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | Asfaltová komunikace |  |
| B | Dlážděná komunikace |  |
| C | Chodník BZD |  |
| D | Chodník BD |  |
| E | Nezpevněný povrch |  |

Ukládání potrubí do otevřené rýhy

Potrubí přípojky bude uloženo v rýze na hutněném podsypu jemnozrnným materiálem tl. 15 cm. Uložení potrubí musí být takové, aby se na spoj u vodovodního řadu nepřenášela tahová síla, proto je třeba plastové potrubí v rýze uložit s velkou vlnou.

Bezvýkopové technologie

Předpokládá se, že tato technologie bude využita např. pro překonání krátkých úseků chodníků, zídek plotů, pod schodištěm apod. Většinou je nad přípojkou, nebo její částí umístěna jiná stavební konstrukce, např. nepodsklepená část budovy, venkovní schodiště, ocelová rampa apod. Rozebrání a následná obnova těchto konstrukcí by bylo nákladné a časově zdlouhavé. Před zahájením prací prováděných vrtáním je třeba ověřit, že v místě zamýšlených prací se nenachází jiné trubní vedení a sítě, které by mohly být při dané činnosti poškozeny. Předpokládá se, že podvrty budou prováděny z venkovní strany směrem k nemovitosti z rýhy pro potrubí přípojky. Vyjímečně, na základě rozhodnutí dodavatelské firmy může být vrtáno opačným směrem. Pokud bude podvrt realizován v předstihu před hloubením rýhy, bude hloubena startovací jáma ŠxDxH=0,8x2,5x2,0m. Pokud je očekáváno ve směru postupu křížení s plynovodem, vodovodem a případně s kabelovým vedením neznámého výškového osazení, je nezbytné v místě předpokládaného křížení předem provést ruční výkop kontrolní šachtice podle výše uvedených zásad.

Obsyp potrubí a zásyp rýhy

Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí obsype jemnozrnným materiálem se zhutněním na výšku 30cm nad vrchol potrubí. Zásyp v rozsahu výšky konstrukčních vrstev vozovky včetně vrstev pro zlepšení únosnosti podloží od povrchu stávající komunikace se provede náhradním zásypovým materiálem (asfaltový recyklát frakce 16/32) tak, aby byl zajištěn provoz po komunikaci při stavbě. Hutnění po vrstvách 30 cm, předepsaná míra zhutnění min. 100% PS, požadovaný modul deformace na pláni vozovky a parkovacích ploch 45 Mpa, únosnost chodníku 30 MPa.

## Skladba vodovodní přípojky obecně

Popis ve směru od uličního řadu:

- Navrtávací pas pro litinová potrubí /odbočka/ s přípojkovým uzávěrem

- Zemní souprava teleskopická + litinová podkladní deska

- Poklop ventilový

- Potrubí přípojky

- Kulový uzávěr před vodoměrem

- Redukce

- Uklidňovací kus (délka 6 x DN vodoměru)

- Vodoměr (dodá BVK a.s.)

- Uklidňovací kus (délka 6 x DN vodoměru)

- Redukce

- Kulový uzávěr s odvodněním za vodoměrem

- Zpětná klapka

- Ventil pro redukci tlaku (pokud je instalován)

Napojení z hlavního řadu u všech přípojek této stavby je řešeno v rámci SO 330. Do stavebního objektu SO 340 jsou zařazeny položky počínaje ad d). Pokud není uvedeno jinak, rekonstrukce přípojek v rámci stavby Ferrerova končí výměnou kulového uzávěru před vodoměrem = ad e). Armatury za vodoměrem jsou součástí vnitřního vodovodu.

## Časový průběh provádění prací

Časový průběh provádění prací na rekonstrukci vodovodních přípojek v ulici Ferrerova vyplyne z harmonogramu stavebních prací, zpracovaného zhotovitelem stavby, jež vzejde z výběrového řízení.

Z časového hlediska předpokládáme uvnitř nemovitosti:

- Provedení pasportu stavebního stavu konstrukcí v rozsahu: venkovní fasáda, sokl budovy, vnitřní omítky, nášlapné vrstvy podlahy včetně soklu, izolace proti zemní vlhkosti v místě prostupu přípojky -  0,5den

- Provedení výkopu klasickým postupem - 2 dny

- Osazení chráničky do obvodového zdiva, oprava venkovní izolace – 0,5 den

- Osazení potrubí přípojky se zásypem a zhutněním – 1 den

Následovat bude obnova okapového chodníku a ohumusování. Z hlediska času na provedení to nejsou náročné práce (1-2 hod), avšak jsou zde nutné technologické přestávky pro zrání betonu.

Omezení dodávky vody do domu bude nutné na začátku stavby při přepojení domovních přípojek na provizorní rozvod vody v ulici a při propojení rekonstruované přípojky u vodoměru v nemovitosti. Přerušení dodávky vody do jednotlivých objektů při rekonstrukci řadů a propojení stávajících a rekonstruovaných přípojek může být realizováno pouze v pracovních dnech v době 7-15 hod.

## Řešení vybraných přípojek

Předpokládáme realizaci přípojek otevřeným výkopem šířky do 0,8m hloubky 1,6 až 1,7m. Kamenná zídka bude v úrovni potrubí podkopána pouze v nezbytném rozsahu a do otvoru se přípojkové potrubí zatáhne. Okapový chodník podél nemovitosti bude na šířku rýhy zaříznut a odstraněn. Průchod obvodovým zdivem bude realizován vrtáním s osazením potrubí do chráničky. Vnitřní průměr chráničky je cca o 20 mm větší, než je vnější průměr chráněného potrubí. Součástí prací je obnova narušené venkovní izolace proti zemní vlhkosti v místě chráničky a oprava narušených vnitřních omítek v místě vývrtu pro chráničku. Izolaci proti vlhkosti se doporučuje použít na bázi stěrkových hmot, izolační materiály pokládané za tepla jsou nepřípustné.  Utěsnění chráničky včetně mezikruží se provede stále pružným tmelem, zapěněním apod. Přípojkové potrubí se v nemovitostí napojí na stávající vodoměr. Součástí prací je výměna kulového uzávěru před vodoměrem.

Potrubí v rýze se obsype jemnozrnným materiálem se zhutněním na výšku 30cm nad vrchol potrubí. Zásyp v rozsahu výšky konstrukčních vrstev vozovky od povrchu stávající komunikace se provede náhradním zásypovým materiálem (asfaltový recyklát frakce 16/32) tak, aby byl zajištěn provoz po komunikaci při stavbě. Hutnění po vrstvách 30 cm, předepsaná míra zhutnění min. 100% PS, požadovaný modul deformace na pláni vozovky a pláni parkovacích ploch 45 Mpa, únosnost chodníku 30 MPa. Zásyp rýhy v předzahrádce se provede vykopanou zeminou, hutnění po vrstvách 30 cm, předepsaná míra zhutnění min. 100% PS. V místě pro humusování budou odstraněny zbytky stavebního materiálu a na povrchu bude rozprostřená vrstva humusu v tl. 10cm. U zatravněných ploch bude provedeno osetí travním semenem. Odstraněný okapový chodník bude obnoven do původního stavu.

### Vodovodní přípojky samostatné, jako náhrada za původní sdružené

Pro nemovitosti Ferrerova č.o. 7, 20, 21,  26 a 30 budou zřízeny samostatné vodovodní přípojky. Dále již nepotřebné související části sdružených vodovodních přípojek se zruší, přičemž obnažené, dále již nepotřebné potrubí bude demontováno.

Součástí prací je zednické zapravení otvorů po zrušeném přípojkovém potrubí. Předpokládá se  vyplnění otvoru montážní pěnou a z obou stran na hloubku 5cm od vnějšího líce vtlačení vápenné malty do dutiny a v rozsahu cca 0,5x0,5m oprava jádrové omítky. Opravený povrch se opatří výmalbou v barvě bílé.

Přípojka Ferrerova č.o. 7 je v současnosti sdružená s č.o. 9, kdy do nemovitosti č.o. 9 je přivedeno přípojkové potrubí, z něhož je vysazena odbočka přes zeď do nemovitosti č.o. 7. Samostatné vodoměry jsou umístěny v suterénu nemovitostí. V rámci rekonstrukce se pro č.o. 7 provede nová samostatná přípojka s fakturačním vodoměrem umístěným ve stávajícím místě. Trasa nové přípojky je vedena vpravo kolmo k nemovitosti č.o. 7 ve vzdálenosti cca 0,9m od rohu nemovitosti č.o.9. Poloha potrubí přípojky bude případně upřesněna po vytyčení silových kabelů, vedených v souběhu. Přípojkové potrubí prochází přes vozovku a chodník. Dále přípojka kříží kamennou zídku oplocení a pokračuje v dlážděném chodníku v předzahrádce. U budovy kříží okapový chodník z bet. dlaždic a následně prochází obvodovým zdivem výškově cca 0,2m nad úrovní podlahy sklepa ve vzdálenosti cca 0,25m od vnitřního líce zdiva. Uvnitř se potrubí napojí na stávající vodoměr.

Přípojka Ferrerova č.o. 20 je v současnosti sdružená s č.o. 18, kdy přes komunikaci a do chodníku je přivedeno společné potrubí, jež se v chodníku rozděluje na dvě samostatně uzavíratelné větve.  Samostatné vodoměry jsou umístěny v suterénu nemovitostí. V rámci rekonstrukce se pro č.o. 20 provede nová samostatná přípojka s fakturačním vodoměrem umístěným ve stávajícím místě. Trasa nové přípojky je vedena vlevo kolmo k nemovitosti č.o. 20 ve vzdálenosti cca 1,5m od levé špalety vstupních dveří do nemovitosti č.o.20. Poloha potrubí přípojky bude případně upřesněna po vytyčení slaboproudých kabelů, vedených v souběhu. Přípojkové potrubí prochází přes vozovku a chodník. Dále přípojka kříží kamennou zídku oplocení a pokračuje nezpevněným povrchem v předzahrádce. U budovy kříží okapový betonový chodník a následně prochází obvodovým zdivem výškově cca 0,3m nad úrovní podlahy sklepa. Přípojkové potrubí se stáčí 90° vlevo podél zdiva a následně 90° vpravo, kde se napojí na stávající vodoměr.

Přípojka Ferrerova č.o. 21 je v současnosti sdružená s č.o. 19, kdy do nemovitosti č.o. 19 je přivedeno přípojkové potrubí, z něhož je vysazena odbočka přes zeď do nemovitosti č.o. 21. Samostatné vodoměry jsou umístěny v suterénu nemovitostí. V rámci rekonstrukce se pro č.o. 21 provede nová samostatná přípojka s fakturačním vodoměrem umístěným ve stávajícím místě. Trasa nové přípojky je vedena vlevo kolmo k nemovitosti č.o. 21 ve vzdálenosti cca 2,6m od rohu nemovitosti č.o.19. Přípojkové potrubí prochází přes vozovku a chodník. Dále přípojka kříží kamennou zídku oplocení a pokračuje nezpevněným povrchem v předzahrádce, kde je třeba  chránit  okrasné dřeviny. U budovy kříží okapový chodník (BZD) a následně prochází obvodovým zdivem výškově cca 0,29m nad úrovní podlahy sklepa. Přípojkové potrubí se stáčí 90° vlevo podél zdiva a následně napojuje na stávající vodoměr, jež je nutno přemístit ze současné polohy k obvodové zdi objektu. Důvodem přemístění je kolize s potrubím plynu. V rámci přemístění vodoměru se provede příslušné propojení od vodoměru na stávající rozvod potrubím PPR 25 v rozsahu cca 2,0m. Součástí propojení je osazení příslušných tvarovek za vodoměrem (uzávěr s vypouštěním, zpětná klapka a redukční ventil, pokud je instalován) – předpokládá se demontáž a opětovná montáž stávajících tvarovek a armatur.

Přípojka Ferrerova č.o. 26 je v současnosti sdružená s č.o. 24, kdy do nemovitosti č.o. 24 je přivedeno přípojkové potrubí, z něhož je vysazena odbočka přes zeď do nemovitosti č.o. 26. Samostatné vodoměry jsou umístěny v suterénu nemovitostí. V rámci rekonstrukce se pro č.o. 26 provede nová samostatná přípojka s fakturačním vodoměrem umístěným ve stávajícím místě. Trasa nové přípojky je vedena vpravo kolmo k nemovitosti č.o. 26 ve vzdálenosti cca 0,65m od rohu nemovitosti č.o.24. Přípojkové potrubí prochází přes vozovku a chodník. Dále přípojka kříží kamennou zídku oplocení a pokračuje nezpevněným povrchem v předzahrádce, kde je třeba  odstranit okrasné dřeviny (líska). U budovy kříží okapový chodník z kamenné dlažby do betonu a následně prochází obvodovým zdivem výškově cca 0,19m nad úrovní podlahy sklepa ve vzdálenosti cca 0,25m od vnitřního líce zdiva. Uvnitř se potrubí stáčí vpravo a následně  napojí na stávající vodoměr.

Přípojka Ferrerova č.o. 30 je v současnosti sdružená s č.o. 28, kdy do nemovitosti č.o. 28 je přivedeno přípojkové potrubí, z něhož je vysazena odbočka přes zeď do nemovitosti č.o. 30. Samostatné vodoměry jsou umístěny v suterénu nemovitostí. V rámci rekonstrukce se pro č.o. 30 provede nová samostatná přípojka s fakturačním vodoměrem umístěným ve stávajícím místě. Trasa nové přípojky je vedena vpravo kolmo k nemovitosti č.o. 30 ve vzdálenosti cca 0,7m od rohu nemovitosti č.o.28. Poloha potrubí přípojky bude případně upřesněna po vytyčení slaboproudých kabelů, vedených v souběhu.  Přípojkové potrubí prochází přes vozovku a chodník. Dále přípojka kříží kamennou zídku oplocení a pokračuje nezpevněným povrchem v předzahrádce. U budovy kříží okapový chodník (BZD) a následně prochází obvodovým zdivem výškově cca 0,35m nad úrovní podlahy sklepa ve vzdálenosti cca 0,3m od vnitřního líce zdiva. Uvnitř se potrubí stáčí vpravo a následně  napojuje na stávající vodoměr.

### Vodovodní přípojky uložené do chrániček

Stávající výškové umístění sdělovacího kabelového kanálu v ulici komplikuje výškové řešení přípojek pro sudou stranu ulice v rozsahu staničení uličního řadu 73,5m až 117,5m. Z toho důvodu je nutno přípojky pro č. o. 6, 8, 10, 12, 14 a 16, osadit v celé délce do flexibilních chrániček D90. U potrubí přípojek č.o. 10, 12, 14 a 16 nelze zajistit stoupající niveletu směrem k nemovitosti a pro vykřížení s podzemním vedením bude třeba realizovat protispády. Uložení chrániček v otevřeném výkopu bude provedeno stejně jako potrubí, tzn. jemnozrnný podsyp 150mm a 300mm nad vrchol obsyp.

### Chráničky realizované řízeným podvrtem

U nemovitostí Ferrerova č.o. 13, 14, a 33 jsou okrajové podmínky takové, že neumožňují realizovat rekonstrukci přípojek v celé délce otevřeným výkopem. Potrubí přípojek je navrženo zatáhnout do chráničky, realizované řízeným podvrtem.

Přípojka Ferrerova č.o. 13  je v současnosti ukončena vodoměrem umístěným ve výklenku zdiva suterénu, přičemž přívodné potrubí před vodoměrem je v oblouku uloženo ve zdi a prakticky  nepřístupné. V rámci rekonstrukce se pro č.o. 13 provede nová přípojka s fakturačním vodoměrem umístěným v místnosti úklidu. Trasa přípojky je vedena vpravo kolmo k nemovitosti č.o. 13 ve vzdálenosti cca 1,85m od rohu nemovitosti č.o.15. Přípojkové potrubí prochází přes vozovku a chodník. Dále přípojka kříží kamennou zídku oplocení v prostoru vstupní branky a pokračuje dlážděným povrchem (BZD) v předzahrádce k budově. Úsek délky 6,1m ve venkovním prostoru bude překonán otevřeným výkopem. Následně potrubí prochází obvodovým zdivem a pod podestou schodiště nepodsklepeným prostorem do místnosti úklidu výškově cca 0,27m nad úrovní podlahy ve vzdálenosti cca 0,2m od vnitřního líce zdiva. Úsek od vnějšího líce obvodového zdiva do prostoru místnosti úklidu v délce 1,8m je navrženo překonat řízeným podvrtem chráničky D90. Uvnitř  místnosti se potrubí v přímém směru  napojuje na vodoměr, jež je nutno přemístit ze současné polohy v sousední místnosti. Vlastník nemovitosti musí mimo jiné zajistit možnost propojení stávajícího rozvodu vnitřního vodovodu s koncem vodoměrové sestavy v novém místě a provést na vlastní náklad na vnitřním vodovodu příslušné úpravy. Součástí propojení potrubím PPR 25 v délce cca 2,5m je osazení příslušných tvarovek za vodoměrem (uzávěr s vypouštěním, zpětná klapka a redukční ventil, pokud je instalován) – předpokládá se montáž nových tvarovek a armatur. Investor stavby bude v dostatečném předstihu kontaktovat vlastníka nemovitosti s cílem provést patřičné úpravy vnitřního vodovodu, aby rekostrukce této vodovodní přípojky proběhla bez zbytečných časových prodlev.

Přípojka Ferrerova č.o. 14  je v současnosti ukončena vodoměrem umístěným ve výklenku zdiva suterénu, přičemž 25cm nad přípojkovým potrubím v obvodové zdi prochází přípojka plynu a silové a sdělovací kabely. Bylo zjištěno, že současné umístění vodoměru je jinde, než eviduje BVK. V minulosti pravděpodobně mohlo dojít ke změně trasy přípojky, možná jen v předzahrádce. Nad přípojkou v předzahrádce jsou dnes vysázeny okrasné dřeviny. Při poslední rekonstrukci domu byla nad částí trasy přípojky realizována nová venkovní rampa, přístupové schodiště a vstupní dveře. Nosná konstrukce rampy a schodiště je ocelová. Potrubí přípojky je nyní pod schodištěm nepřístupné, navíc je vedeno šikmo v neznámé trase.

Navrhovaná nová trasa rekonstruované přípojky je vedena vedle kabelové šachty vlevo kolmo k nemovitosti č.o. 14 ve vzdálenosti cca 1,15m od rohu nemovitosti č.o.16. Poloha potrubí přípojky bude případně upřesněna po obnažení sdělovacího kabelového kanálu a vytyčení podzemních  kabelů. Přípojkové potrubí prochází přes vozovku a chodník. Úsek délky 5,45m ve venkovním prostoru bude překonán otevřeným výkopem. Dále přípojka ve staničení 6,12m kříží linii oplocení a pokračuje nezpevněným povrchem s okrasnými dřevinami v předzahrádce, kde podchází venkovní rampu šířky 2,0m k budově. Následně potrubí prochází obvodovým zdivem do suterénu, výškově cca 0,29m nad úrovní podlahy. Výstup chráničky v suterénu se předpokládá ve vzdálenosti cca 0,7m od vnitřního líce zdiva. Úsek od staničení 5,45m do prostoru suterénní místnosti v délce 4,0m je navrženo překonat řízeným podvrtem chráničky D90. Uvnitř  místnosti se potrubí stáčí 90° vpravo podél zdiva a následně po 1,5m napojuje na stávající vodoměr, jež je nutno přemístit ze současné polohy k obvodové zdi objektu. V rámci přemístění vodoměru se provede příslušné propojení od vodoměru na stávající rozvod potrubím PPR 25 v rozsahu cca 2,2m. Součástí propojení je osazení příslušných tvarovek za vodoměrem (uzávěr s vypouštěním, zpětná klapka a redukční ventil) – předpokládá se demontáž a opětovná montáž stávajících tvarovek a armatur.

Přípojka Ferrerova č.o. 33  je v současnosti ukončena vodoměrem umístěným ve sklepě, přičemž těsně nad přípojkovým potrubím v obvodové zdi prochází přípojka plynu. Obě potrubí se ve venkovním prostoru pravděpodobně křižují, nad plynovou přípojkou v souběhu jsou vedeny sdělovací kabely.

Navrhovaná nová trasa rekonstruované přípojky je vedena cca 0,7m v souběhu s přípojkou plynu. Poloha potrubí přípojky bude po vytyčení podzemních  vedení pořípadě upřesněna. Přípojkové potrubí prochází přes vozovku a chodník kolmo k nemovitosti, ve staničení 3,2m kříží linii oplocení a pokračuje dlážděným povrchem (BZD) k venkovní rampě schodiště. Úsek délky 4,75m ve venkovním prostoru bude překonán otevřeným výkopem. Dále přípojka podchází venkovní rampu šířky 1,25m k budově, kde potrubí prochází obvodovým zdivem do suterénu, výškově cca 0,26m nad úrovní podlahy. Výstup chráničky v suterénu se předpokládá ve vzdálenosti cca 0,7m od vnitřního líce zdiva. Úsek od staničení 4,75m do prostoru suterénu v délce 2,0m je navrženo překonat řízeným podvrtem chráničky D90. Uvnitř  místnosti se potrubí stáčí vlevo a následně vpravo, kde se napojuje na stávající vodoměr.

### Vodovodní přípojky v těsném souběhu s rozvody plynu

Jedná se o přípojky nemovitostí Ferrerova č.o. 3, 5, 10, 11, 17, 19, 28 a 33, jež jsou v souběhu se stávajícími přípojkami plynu a pravděpodobně zde není dodržena vzájemná vodorovná vzdálenost povrchů potrubí vodovodu a plynovodu min. 0,5m. Je navrhováno trasu uvedených přípojek vody v rámci rekonstrukce odsunout od vedení plynu. Při provádění zemních prací při rekonstrukci uvedených přípojek je nutno tuto skutečnost respektovat. Situativní polohu plynového vedení je nutno předem ověřit a dle potřeby popřípadě upravit trasu vodovodní přípojky. Je předpoklad, že stávající prostorové střety budou odstraněny. Rozhodnutí o koordinačním opatření bude přijato až při stavbě po obnažení dotčených sítí.

### Vodovodní přípojky v těsném souběhu s kabelovým vedením

Jedná se o přípojky, jež jsou pravděpodobně v těsném souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením slabo a silnoproudu. Jedná se o vodovodní přípojku nemovitosti Ferrerova č.o.  5, 9, 25, 28, 31 a 33.  Rozhodnutí o případném koordinačním opatření je navrhováno přijmout až při stavbě po obnažení dotčených sítí. Nadzemní součásti podzemních kabelových vedení zůstanou vždy na svém místě a je nutno je spolu s podzemním vedením chránit proti poškození. Pokud se vzájemná vzdálenost povrchů podzemních vedení sníží pod požadovaných 0,4m, navrhuje se provést změnu trasování přípojky vody v nezbytném rozsahu tak, aby vzájemná vzdálenost s kabelovým vedením byla na co nejdelším úseku souběhu v souladu s ČSN. Je navrhováno trasu  přípojek vody v rámci rekonstrukce odsunout od vedení. V zásadě se bude jednat o odsunutí potrubí přípojky od kabelů, u č.o. 25, 28 a 31 úpravu polohy navrtávacího pasu na novém řadu. Poloha potrubí přípojek v místě vstupu do nemovitosti zůstane zachována u č.o. 9, 25, 28 a 31 a nijak se nezmění.

### Vodovodní přípojky v těsném souběhu s kanalizací

Požadovaná vzdálenost povrchů potrubí vodovodu a kanalizačních přípojek min. 0,6m není pravděpodobně zajištěna u stávající přípojky nemovitosti Ferrerova č.o. 4 a 32. Skutečná situativní poloha kanalizační přípojky bude ověřena při rekonstrukci. Polohu kanalizační přípojky však měnit nelze. S ohledem na vzájemné výškové umístění vodovodní a kanalizační přípojky se předpokládá, že při rekonstrukci vodovodní přípojky nedojde ke vzájemnému dotčení.

Poznámka Připojení dešťových vpustí na kanalizaci a osazení nových vpustí v komunikaci bude rekonstruováno v rámci rekonstrukce komunikace.

### Vodovodní přípojky v blízkosti stožárů VO

Jedná se o přípojku nemovitosti Ferrerova č.o. 15 a  č.o. 29. Zajištění stožárů VO je řešeno v rámci přípravných prací, kdy sloupy budou  podepřeny a zabezpečeny tak, aby výkop rýhy neohrozil jejich stabilitu.

### Vodovodní přípojky v blízkosti stromů a okrasných dřevin

Jedná se o přípojky nemovitosti Ferrerova č.o.  1, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29, kde se vzrostlé stromy nacházejí ve vzdálenosti kmene od osy potrubí 0 až 1,5m. Stromy u nemovitostí na ul. Ferrerova, specifikované v příloze „K. Posouzení stávající zeleně“ je navrženo vykácet, popř. přesadit. V ostatních případech bude rekonstrukce přípojek probíhat se zvýšenou opatrností, šetrně ke kořenům a kmenům stromů, aby nedošlo k jejich poškození.

### Vodovodní přípojky s nejasným průběhem trasy

V několika případech jsou stávající umístění vodoměru a zejména i trasa přípojky odlišné od podkladů předaných provozovatelem vodovodu. Jedná se o přípojky nemovitostí Ferrerova č.o.  8, 14, 16, 18 a 20. Projektant v rámci provedeného průzkumu přípojek upřesnil umístění vodoměru a odhadl trasování uvedených přípojek na veřejném prostranství. Pro upřesněné umístění vodoměrů byly navrženy trasy rekonstruovaných přípojek.

Průběh stávajícího potrubí předmětných přípojek na soukromých pozemcích je v situaci zakreslen pouze orientačně. Je předpoklad, že bude upřesněn při provádění zemních prací v rámci stavby.

## Upozornění pro práce na pozemcích a uvnitř nemovitostí

Pozor! před zahájením vrtání, bourání, demontáží a jakýchkoli zemních prací na soukromých pozemcích a uvnitř nemovitostí je nutno vytýčit všechna podzemní vedení. Je nutno, aby vlastník nemovitosti rovněž předem upřesnil průběh veškerých vnitřních rozvodů v blízkosti zamýšleného provádění prací na rekonstrukci vodovodní přípojky, zejména vedení kanalizace, plynu, vody a rozvodů el. energie a rozvodů sdělovacích. Po projednání s vlastníkem nemovitosti je třeba skutečnému průběhu rozvodů provádění rekonstrukce vodovodní přípojky přizpůsobit. Před prováděním prací uvnitř je nutno rovněž provést opatření pro zabránění poškození souvisejících konstrukcí nemovitosti (vysazení křídel dveří, ochranné folie a zakrytí podlah, zařizovacích předmětů apod.).

## Zásobování vodou po dobu stavby

Aby se vyloučilo přerušení dodávky vody do nemovitostí nad rámec obvyklých zvyklostí v městě Brně, navrhuje se zřízení dočasných přeložek stávajících řadů a přípojek, jež zajistí nerušené zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou po nezbytně nutnou dobu provádění rekonstrukce příslušné části rozvodného řadu, nebo přípojky. Dočasné zásobování vodou je řešeno jako dílčí stavební objekt DSO 330.1. Jedná se o vybudování dočasných přeložek vodovodních řadů, na něž se přepojí stávající přípojky nemovitostí. Potrubí řadu pro náhradní zásobování včetně přípojek je nutno zprovoznit v předstihu před zahájením prací na příslušném rekonstruovaném úseku. Rozsah a časová hlediska realizace přeložek vyplynou z přijatého postupu výstavby vybraného dodavatele.

V rámci DSO 330.1 – Dočasné zásobování vodou je zahrnuto:

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD1“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD2“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD3“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD4“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD5“.

- Dočasný vodovodní řad v ulici Ferrerova – řad „FD6“.

- Navazující dočasné propoje přípojek „DP1“ až „DP27“.

Podrobnější údaje viz. DSO 330.1.

## Další požadavky

- Zemní práce v pásmu do 1,0 m od plynovodu a podzemních trubních a kabelových vedení budou prováděny ručně.

- Drenážní podkladní vrstva vozovky a vlastní zpevnění budou obnoveny.

- Obnovení povrchů chodníků a vozovek bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v rámci úprav povrchů.

- Zelené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

- Nejmenší přípustný poloměr ohybu vodovodního potrubí z HDPE = 20 D, (kde D - vnější průměr potrubí)

- Přerušení dodávky vody do jednotlivých objektů při rekonstrukci řadů a propojení stávajících a vybudovaných přípojek může být realizováno pouze v pracovních dnech v době 7-15 hod.

- Manipulaci s uzávěry na stávajících vodovodních řadech mohou provádět pouze pověření pracovníci BVK a.s.

## Likvidace starých přípojek

- Zrušené potrubí přípojek a armatury, jež budou obnaženy v rámci zemních prací na  přípojkách, budou dle možnosti demontovány.

- Nebude-li zrušené potrubí přípojek demontováno, budou všechny jeho konce (včetně každého přerušení) zaslepeny.

- Ventilové poklopy na zrušených přípojkách budou demontovány a to včetně ovládacích tyčí.

- Na požádání obvodového technika budou BVK a.s. vráceny stávající armatury.

### Demontáže armatur

Zemní práce pro odstranění přípojkových armatur a příslušenství, situovaných v místě výkopů rýh pro rekonstruovaná potrubí řadů jsou součástí výkopů rýh.

Odstranění ventilových poklopů včetně ovládacích tyčí situovaných mimo rýhu bude provedeno výkopem jámy 0,5x0,5m hloubky 0,3m. Počet demontovaných přípojkových armatur ležících mimo rýhy rekonstruovaných řadů a druh povrchu je uveden v tabulce.

tab.  – 3.12.1.1 Přípojkové armatury situované mimo rýhy rekonstruovaných přípojek

| Poř. č. | Označení přípojky | Ventilový poklop s ovládací tyčí |  |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povrch |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E |  |  |
| 1 | Ferrerova 18 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ferrerova 20 |  |  | 1 |  |  |  |  |

Upřesnění povrchu

| Ozn. | Povrch | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | Asfaltová komunikace |  |
| B | Dlážděná komunikace |  |
| C | Chodník BZD |  |
| D | Chodník BD |  |
| E | Nezpevněný povrch |  |

## Zkoušky

Zkoušky budou prováděny v souladu s platnými ČSN.

### Tlaková zkouška

U vodovodních potrubí bude prováděna tlaková zkouška úseková a celková  v souladu s ČSN 755911 za přítomnosti zástupců provozovatele. Řady spadají pod tlakové pásmo 1 VDJ Holé hory 272.5 max. provozní přetlak v rozvodné vodovodní síti dosahuje hodnoty 0,72 Mpa. O zkouškách se pořídí příslušné záznamy. K zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

### Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 252/2004 Sb. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK a.s.. Zkoušené vzorky musí vyhovět ČSN 757111, platnost vyjádření je 5 dnů od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

### Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou technickou prohlídkou nového vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci správy vodovodní sítě BVK a.s. Kontrolou se prověřuje:

- funkčnost armatury

- vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka

- usazení poklopu

- osazení orientačních tabulek a sloupků (včetně číselných údajů)

## Kontroly a práce před zásypem rýh

- Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na vodovodním potrubí.

- Kontrola neporušenosti signalizačního vodiče na plastových plynovodních potrubích.

- Kontrola neporušenosti plynovodu a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat příslušného správce před provedením záhozu obnažených plynovodních zařízení.

- Kontrola neporušenosti kabelových vedení a stavu izolace. Ke kontrole je nutno přizvat před provedením záhozu obnažených kabelových vedení příslušného dozora (E-ON, O2, UPC, DPMB atd.).

- Před zásypem rýhy budou nově položená podzemní vedení geodeticky polohově a výškově zaměřena v rozsahu dle směrnic budoucího provozovatele. Armatury budou geodeticky zaměřeny souřadnicově a do trojúhelníka na hranice nemovitostí.

- Vyhovující tlakové zkoušky.

- Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet.

## Úpravy povrchů

Dotčené plochy a zpevněné povrchy narušené stavbou budou obnoveny v souladu se vzorovými řezy uložení potrubí.

Obnova povrchů vozovky a chodníků ulice Ferrerova je součástí samostatného objektu. U dotčených ploch proto v závěru stavebních prací v rámci SO 340 bude obnova provedena provizorně; provizorium v komunikaci se provede uložením asfaltového recyklátu na tloušťku konstrukce vozovky.

Obnova chodníků spočívá v jejich uvedení do původního stavu. Bude použita dlažba a materiály z chodníků, odstraněné v rámci přípravných prací s doplněním materiálů a dlažby nové do 20%. Obrubníky chodníků se provedou původními obrubníky, odstraněnými v rámci přípravných prací, s doplněním do 20%.

Obnova povrchů chodníků v předzahrádkách. V závěru stavebních prací v rámci SO 340 budou dotčené povrchy chodníků mimo veřejné prostranství rekonstruovány ihned v návaznosti na zásyp rýhy.

Předpokládáme:

- Chodníky – betonová zámková dlažba – skladba:

- dlaždice zámková				BD	  6 cm

- písčitý podsyp				KD	  4 cm

- štěrkodrť					ŠD	25 cm

Celkem tloušťka konstrukce				35 cm

- Chodníky – betonová dlažba 20/20 – skladba:

- Dlažební kostka betonová 20/20		BDK	  6 cm

- písčitý podsyp				KD	  4 cm

- štěrkodrť					ŠD	25 cm

Celkem tloušťka konstrukce				35 cm

- Chodník okapový – litý beton – skladba:

- Litý beton 					B	 15 cm

- štěrkopísek				ŠP	 10 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

- Chodník okapový – betonová zámková dlažba – skladba:

- dlaždice zámková				BD	  6 cm

- drť	4/8					KD	  4 cm

- štěrkopísek				ŠP	10 cm

- štěrk					ŠD	  5 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

- Chodník okapový – betonová dlažba 20/20 – skladba:

- Dlažební kostka betonová 20/20		BDK	  6 cm

- drť	4/8					KD	  4 cm

- štěrkopísek				ŠP	10 cm

- štěrk					ŠD	  5 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

- Chodník okapový - betonové dlaždice 50/50 – skladba:

- betonová dlaždice 50/50/10 		BD	10 cm

- štěrkopísek				ŠP	  5 cm

- štěrkodrť					ŠD	10 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

- Chodník okapový - betonové dlaždice 40/40 – skladba:

- betonová dlaždice 40/40/5 		BD	 5 cm

- štěrkopísek				ŠP	 5 cm

- štěrkodrť					ŠD	15 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

- Chodník okapový - betonové dlaždice 30/30 – skladba:

- betonová dlaždice 30/30/5 		BD	 5 cm

- štěrkopísek				ŠP	 5 cm

- štěrkodrť					ŠD	15 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

- Chodník okapový – litý asfalt – skladba:

- Litý asfalt  			         MA 8V 	  3 cm

- Litý beton					B	  8 cm

- štěrkodrť					ŠD	15 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

- Chodník okapový – lomový kámen – skladba:

- Lomový kámen  			            LK	20 cm

- Podkladní beton				B	10 cm

- štěrkodrť					ŠD	10 cm

Celkem tloušťka konstrukce				40 cm

- Chodník okapový – říční štěrk – skladba:

- Říční štěrk (valouny 32-63mm)	            Š 	10 cm

- písek					P	  5 cm

- štěrkodrť					ŠD	15 cm

Celkem tloušťka konstrukce				25 cm

Obnova nezpevněných povrchů.

V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu a na povrchu bude rozprostřená vrstva humusu v tl.10cm. U zatravněných ploch bude provedeno osetí travním semenem, včetně následného zalévání.

- Nezpevněné povrchy – skladba:

- Humusování 					10 cm

Celkem tloušťka konstrukce				10 cm

- Zatravněné povrchy – skladba:

- Osetí travou					  -  cm

- Humusování 					10 cm

Celkem tloušťka konstrukce				10 cm

## Značení zařízení

V místech všech poklopů armatur se osadí příslušné plastové orientační tabulky včetně písmen dle ČSN 755025.

## Křížení podzemních inž. vedení

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškeré podzemní vedení od příslušných subjektů a respektovat podmínky specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení. Vytýčení sítí zajišťuje zhotovitel stavby.

Při stavbě je předpokládáno křížení sítí:

- silové kabely VN, NN, přípojky NN jednotlivých nemovitostí,

- silové kabely veřejného osvětlení,

- sdělovací kabely a kabelové kanály

- rozvodná síť plynu NTL včetně přípojek

- veřejný vodovod, vodovodní přípojky nemovitostí

- kanalizace veřejná jednotná, kanalizační přípojky nemovitostí

Poloha podzemních vedení v místě výkopů rýhy bude zjištěna ručně kopanými sondami - kontrolní šachtice. Pro vzájemnou polohu sítí platí vzdálenosti dle ČSN 736005 a ČSN 386413. Při křížení vodovodu s dálkovým kabelem musí být dodržena vzdálenost mezi povrchy sítí 0,3m. Dálkové kabely a kabely přístupové sítě O2 budou v místech křížení uloženy do vzdálenosti 0,5m od osy nově pokládaných vedení do betonových (plastových) žlabů na náklad investora. Křížení a souběhy s volným a kabelovým vedením silovým bude realizováno v souladu s požadavky správce za dodržení norem ČSN 343108 a ČSN 333301.

Při křížení vodovodu a rozvodů plynu (včetně domovních přípojek) je třeba dodržet svislou vzdálenost povrchů potrubí min. 0,2 m od plynovodu. Vodovodní potrubí podejde pod plynovody spodem (předpoklad). Souběh s plynovodem je třeba realizovat tak, aby vodorovná vzdálenost povrchů souběžných potrubí byla min. 0,5 m.

V ochranném pásmu 1,0 m od uvedených kabelových vedení a rozvodů plynu je nutno realizovat ruční výkop.

Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodního potrubí od ostatních podzemních vedení jsou minimálně:

vodorovně 		svisle

silové kabely do 110 kV 	0,40 m 		0,40 m

sdělovací kabely 		0,40 m 		0,20 m

stoky 				0,60 m 		0,10 m

vodovod			0,60 m			0,10 m

Na všechny výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených  v Příloze 2 Vládního nařízení č. 178/1998 musí být doloženo prohlášení o shodě.

# Dotčená ochranná pásma

rekonstrukce vodovodních přípojek je realizována ve stávajícím situativním a výškovém uspořádání, přičemž jsou respektovány dané prostorové možnosti, koncové nápojné body a požadavky ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných norem.  Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem.

Výstavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení infrastruktury obce. Jedná se o následující ochranná pásma těchto vedení:

- vodovod ( od líce ) .....……………..................	1,5 m

- plynovod ( od líce ) .....…………….................	1,0 m

- kabelové vedení sdělovací……………….........	1,0 m

- kabelové vedení, VO, VN, NN……………….	1,0 m

-    volné nadzemní vedení NN ..............................	3,0 m od krajního vodiče

Pro stoky platí ochranná pásma dle ČSN 75 6101 a pokud neurčí vodohospodářský orgán jinak, platí ochranné pásmo 3 m od okrajů stoky a souvisejících objektů.

# Životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Při výstavbě bude dodržen zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí, zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 10/94 o zeleni v městě Brně, vyhláška č. 18/98 města Brna o udržování čistoty ploch komunikací a chodníků na území města Brna, vyhláška města Brna o  výkopových pracích na veřejných prostranstvích a jejich koordinaci ve městě Brně č. 27/1997 a zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech. Současně musí být dodrženy všechny další podmínky, specifikované v jednotlivých vyjádřeních orgánů státní správy a dotčených organizací ke stavbě.

Po ukončení výstavby k negativnímu ovlivnění životního prostředí nedojde. Při výstavbě však stavba zasáhne rušivě do života dané části města. Stavební práce budou probíhat v komunikacích s pěší a automobilovou dopravou. Je třeba, aby stavební činnost byla prováděna maximálně ohleduplně, bez zbytečných časových prodlev, aby negativní dopady na životní prostředí byly co nejnižší. V závěru výstavby uvede dodavatel staveniště do původního stavu a odstraní  zbytky stavebních materiálů. Je třeba v plné míře dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

Stavba po svém dokončení bude sloužit k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Při výstavbě bude odpadem zemina z výkopu, demontované součásti vodovodních zařízení a materiál narušeného krytu vozovek a chodníků. Uvedené materiály je nutno použít, případně likvidovat v souladu s právními předpisy ČR. Trvalé uložení materiálu bude na povolené skládce v katastru města, odvoz do 10km. Demontované součásti vodovodních zařízení nepřevzaté BVK a.s. budou odevzdány do výkupny surovin, nebo dle povahy k likvidaci na skládku.

# Péče o bezpečnost práce a provádění stavby

Projekt vychází z platných ČSN a předpokládá použití standardních materiálů a pracovních postupů. Při provádění prací je třeba dodržovat všechny předpisy dle Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a předpisy s bezpečností práce ve výstavbě související. Zvláštní bezpečnostní opatření jsou třeba v místech výskytu podzemních a nadzemních vedení a jejich ochranných pásem. Před zahájením zemních prací musí být správci podzemních vedení požádáni o vytyčení podz. inž. vedení. Práce v blízkosti těchto vedení musí být prováděny dle požadavků  správců, event. pod jejich dohledem. Zemní práce v místech křížení a blízkých souběhů s podzemním vedením je třeba provádět ručně a současně respektovat další podmínky a požadavky ve vyjádření jednotlivých správců.

Celý obvod stavby musí být řádně vyznačen,  opatřen výstražnými tabulkami, v noci osvětlen, popřípadě v určitých úsecích oplocen.

Při provádění stavby nutno dbát, aby stavební mechanizmy nevyjížděly z obvodu staveniště na  okolní pozemky. Při pohybu vozidel stavby po veřejných komunikacích nesmí být ohrožena bezpečnost chodců ani ostatních účastníků silničního provozu a komunikace nesmí být znečišťovány. Výkopek nesmí být ukládán v drekonstruních pruzích. Při stavbě je nutno dodržovat požadavky orgánů státní správy, specifikované ve stavebním povolení a vodoprávním rozhodnutí a současně respektovat platné předpisy a normy. Stavební práce na vodovodních přípojkách se doporučuje organizovat tak, aby negativní dopady stavby na životní podmínky obyvatel byly omezeny na nezbytné minimum. Při rekonstrukci přípojek je nutno postupovat tak, aby rekonstrukce několika přípojek byla vždy provedena v jediném časovém úseku, např. v průběhu jediného dne. Práce na rekonstrukci přípojek je nutno koordinovat s rekonstrukcí vodovodních řadů v rámci SO 330. Před zahájením prací na konkrétní přípojce dohodne dodavatel s vlastníkem nemovitosti v dostatečném předstihu všechny věcné, časové a další náležitosti ohledně provádění přípojky. Pro zajištění bezpečnosti chodců je třeba označit a zabezpečit výkopy včetně osazení přechodů v místech vstupů do nemovitostí tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů.

Provoz všech objektů a zařízení bude prováděn a zajišťován podle schváleného provozního řádu a dalších platných vnitropodnikových předpisů provozovatele.

# Koordinační opatření

Je třeba se zaměřit především na následující koordinační opatření:

- Ochrana všech stávajících inženýrských sítí před poškozením.

- Časová a technická koordinace s výstavbou vodovodního řadu (SO 330).

- Prostorová koordinace se stávajícím plynovodem.

- Koordinace dopravy v ulicích dotčených výstavbou tak, aby byl vždy zajištěn přístup pro vozidla rychlé záchranné služby a zásobování.

- Návaznost objektů realizovaných v rámci stavby na již existující vodárenská zařízení.

- Koordinační opatření při rekonstrukci, přepojování a realizaci domovních vodovodních přípojek.

# Předání do užívání

Předání vodohospodářského díla do užívání bude probíhat v souladu se schváleným postupem vymezeným v Městských standardech pro vodovodní síť. Současně je nutno respektovat podmínky pro předání, specifikované ve vyjádřeních jednotlivých správců.

# Vytýčení

Při vytýčení bude u přípojek vycházeno ze stávajících nadzemních znaků (umístění ventilových poklopů), umístění vodoměrů a dle údajů v dokumentaci. Staničení odboček a navrtávacích pasů pro přípojky je uvedeno v podélném profilu rekonstruovaného řadu „F“, viz. SO 330 Vodovodní řady. Výškový systém Balt po vyrovnání.

Brno, 05/2021								Vypracoval:  Ing. Pavel Mazal