| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | fax.: |
| PRO DUIS s.r.o. |  | e-mail: |

| DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Projektant: | Hl.ing.proj.: Ing. Vach |  | Tech. kont.: Ing. Klímová |  |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  |  | Investor: Statutární město Brno |  |  | Formát: |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Datum: | 2021 |
| BRNO, FERREROVA REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a DPS |
|  |  |  |  |  |  | Soubor: | DSP_B.docx |
| Příloha: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | Měřítko: | Čís. zakázky: 1209 | Č. přílohy: B. |

Obsah:

B.	Souhrnná technická zpráva	4

B.1.	Popis území stavby	4

B.1.1.	Charakteristika stavebního pozemku	4

B.1.2.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím	4

B.1.3.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

B.1.4.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	4

B.1.5.	Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů	4

B.1.6.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	4

Úložné poměry v trase rekonstrukce kanalizace	5

Úložné poměry v trase rekonstrukce vodovodu	5

Technické zajištění výkopů	5

Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy	5

Zhodnocení vhodnosti a únosnosti zemin na úrovni pláně vozovky	6

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací	6

B.1.7.	Ochrana území	7

B.1.8.	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	7

B.1.9.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	7

B.1.10.	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	7

B.1.11.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	7

B.1.12.	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	7

B.1.13.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	7

B.1.14.	Seznam pozemků pro provedení stavby	7

B.1.15.	Seznam pozemků ochranné, nebo bezpečnostní pásmo	7

B.2.	Celkový popis stavby	8

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	8

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	9

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4.	Bezbarierové užívání stavby	9

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6.	Základní technický popis staveb	10

B.2.7.	Technická a technologická zařízení	14

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	14

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	15

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	15

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	15

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	16

B.3.1.	Napojovací místa technické infrastruktury	16

B.3.2.	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	16

B.4.	Dopravní řešení	16

B.4.1.	Popis dopravního řešení	16

B.4.2.	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	16

B.4.3.	Doprava v klidu	16

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16

B.5.1.	Terénní úpravy	16

B.5.2.	Použité vegetační prvky	16

B.5.3.	Biotechnická opatření	16

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	17

B.6.1.	Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	17

B.6.2.	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	17

B.6.3.	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	17

B.6.4.	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	17

B.6.5.	Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách	17

B.6.6.	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	17

B.7.	Ochrana obyvatelstva	17

B.8.	Zásady organizace výstavby	17

B.8.1.	Spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění	17

B.8.2.	Odvodnění staveniště	18

B.8.3.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	18

B.8.4.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	19

B.8.5.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	20

B.8.6.	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	20

B.8.7.	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	20

B.8.8.	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	20

B.8.9.	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	20

B.8.10.	Ochrana životního prostředí při výstavbě	21

B.8.11.	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	21

B.8.12.	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	22

B.8.13.	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	22

B.8.14.	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	22

B.8.15.	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	23

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	23

# Souhrnná technická zpráva

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace, vodovodu a jejich přípojek v ulici Ferrerova, ve městě Brně, kraj Jihomoravský.

Tato dokumentace je podkladem pro stavební povolení akce.

## Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Staveniště je dáno stávající zástavbou rodinných domů s předzahrádkami po stranách ulice Ferrerova, k.ú. Černovice a nejbližšími prostory přilehlých ulic, prostorovou a výškovou konfigurací terénu, umístěním ostatních inženýrských sítí.

V celém zájmovém území výstavby je nutno počítat s koncentrovaným výskytem stávajících objektů, včetně podzemních inženýrských sítí, zajišťujících chod nemovitostí. Očekávány jsou souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí (silové, sdělovací a dálkové kabely různých provozovatelů, kabelovod, vodovody, plynovody, kanalizace, kabely veřejného osvětlení, kabely kabelové televize, vodovodní, plynové a kanalizační přípojky nemovitostí).

Nadzemní objekty, armaturní prostory a inženýrské sítě mající vnější znaky byly tachymetricky zaměřeny. Inženýrské sítě nemající vnější znaky nebylo možné zaměřit. I přes existující dokumentaci skutečného provedení bude nutné jejich vytýčení před zahájením výstavby. Negativní dopady vytýčení na technické řešení rekonstrukce se nepředpokládají

Výstavbou mohou být dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení. V návrhu byla respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dané prostorové možnosti, koncové nápojné body.

Stavba nezasahuje do chráněných objektů, dřevin, porostů a památek.

Stavebně technický průzkum a posouzení stavu stávajících konstrukcí byl pro potřeby dokumentace proveden pouze jako orientačně-vizuální. Konstrukce vykazují běžný stupeň opotřebení daný provozem a dostupnými technologiemi v době výstavby.

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Projekt je v souladu s územním rozhodnutím.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Projekt je v souladu s územním plánem.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.

### Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů byly ve zpracované dokumentaci respektovány.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

#### Geologický průzkum

Předkvartérní podloží je na zájmovém území budováno facií bádenských vápnitých, vysoce plastických jílů tř. F8. Jejich povrch však nebyl provedeným průzkumem zastižen. Dle archivních údajů se nachází v hloubkách okolo 8 m pod úrovní stávajícího terénu. Výskyt těchto sedimentů se tedy v dosahu zemních prací nepředpokládá.

Kvartérní souvrství majoritně reprezentují fluviální hnědé štěrky, drobné až kamenité zrnitostní frakce, slabě až silně písčité, zpravidla slabě zajílované. Na zájmové lokalitě se štěrky nacházejí v suchém, popř. zavlhlém stavu. Pouze při bázi sondy FJ-3 (5,5 – 6,0 m) byly zvodnělé. Štěrky jsou středně až silně ulehlé. Řadí se do geotechnické třídy G3 G-F, třída těžitelnosti I / 3. – 4. (ČSN 73 6133 / dříve platná 73 1001). Povrch vrstvy štěrků byl zastižen v hloubkách 1,3 až 3,3 m pod úrovní stávajícího terénu. Celková mocnost ověřena nebyla, na základě archivních údajů ji lze odhadovat na cca 5 až 7 m.

Vyskytují se i jemnozrnné až hrubozrnné fluviální písky, středně zajílované, které tvoří pouze neprůběžné, málo mocné vrstvy, popř. jen lokálně omezené čočky. Tyto se řadí do geotechnické třídy S3 S-F či S5-SC, třída těžitelnosti I / 2.-3.

Při křižovatce s ul. Charbulova byly sondou FJ-1 zastiženy i hnědé povodňové jíly, prachovité, nízce až středně plastické, písčité, tuhé konzistence. Řadí se do geotechnické třídy F4-CS, popř. F6-CI, třída těžitelnosti I / 2.-3. Jejich povrch byl zastižen v hloubce 1,8 m pod stávajícím terénem a ověřená mocnost činila 1,5 m.

Zcela omezeně se vyskytují i eolické sedimenty v podobě světle hnědé sprašové hlíny, prachovité, jemnozrnně písčité, vápnité s cicváry, geotechnické třídy F6-CI, tř. těžitelnosti I / 2. Zastižena byla sondou FJ-1 na hloubkové úrovni 1,3-1,8 m pod úrovní stávajícího terénu.

Antropogenní navážky jsou souvisle vyvinuty na celé ploše zájmové lokality v mocnostech od 0,5 do 1,0 m. Mocnost této vrstvy je větší, zejména v místech starých výkopových prací. Jedná se nejčastěji o navážky v podobě prachovitých jílů písčitých s úlomky kamene, cihel a jiného stavebního odpadu, drobné až kamenité zrnitostní frakce, tuhé konzistence. Orientačně je lze zařadit do geotechnických tříd F2 a F4, tř. těžitelnosti I / 3.

Konstrukční vrstvy vozovky jsou představovány především svrchní vrstvou asfaltu a zámkové betonové dlažby s mocností 0,075 – 0,10 m a kamenným či písčitým podsypem, popř. betonem s celkovou mocností do 1,10 m. Celková ověřená mocnost konstrukčních vrstev vozovky činí 0,5 až 1,2 m.

Podzemní voda byla provedeným průzkumem (11. 11. 2020) zastižena pouze při bázi sondy FJ-3, která byla hloubena při křižovatce s ul. Elišky Krásnohorské, v hloubce 5,5 m pod terénem. Sondou FJ-2 byla zastižena zavlhlá poloha na hloubkové úrovni 4,0 m pod stávajícím terénem, přítok podzemní vody do sondy však patrný nebyl.

## Úložné poměry v trase rekonstrukce kanalizace

Rekonstrukce kanalizace je navržena v zcela nové trase, situované do parkovací části komunikace na ul. Ferrerova, v místech kde byly hloubeny průzkumné sondy FJ-1 až FJ-3. Výkopové práce budou probíhat po překonání konstrukčních vrstev vozovky – zámková dlažba, kamenný podsyp, písčitý podsyp a beton – s mocností do 1,2 m, v antropogenních navážkách charakteru jílů písčitých s úlomky, geotechnických tříd Y-F4, popř. Y-F6 či Y-F2, 3. třídy těžitelnosti. Mocnost navážek se pohybuje mezi 0,5 a 1,0 m. Dále budou zastiženy zeminy v přirozeném uložení. A to zejména fluviální terasové štěrky drobné až kamenité zrnitostní frakce, písčité, zpravidla slabě zajílované, středně ulehlé až ulehlé. Tyto se řadí do geotechnické třídy G3 G-F, třída těžitelnosti 3. až 4. V omezeném rozsahu budou při křižovatce s ulicí Charbulovou zastiženy i fluviální jíly, prachovité až středně plastické, písčité, tuhé konzistence, geotechnické třídy F4-CS, popř. F6-CI, 2. až 3. třídy těžitelnosti. V jejich nadloží se vyskytují sprašové hlíny, prachovité, jemnozrnně písčité, vápnité s cicváry, geotechnické třídy F6-CI, tř. těžitelnosti I / 2.

## Úložné poměry v trase rekonstrukce vodovodu

Trasa projektované rekonstrukce vodovodu kopíruje trasu stávajícího uložení a výkopové práce tak budou probíhat zejména v zásypovém materiálu původního výkopu. Lze předpokládat, že tento materiál bude mít obdobný charakter a složení jako výše popsané antropogenní navážky, tedy zeminy geotechnických tříd Y-F4, popř. Y-F2, Y-F6 či Y-G3. Pouze při rozšíření výkopu budou zastiženy i zeminy v přirozeném uložení – sprašové hlíny (F6-CI), povodňové jíly (F4-CS, F6-CI) a zejména pak fluviální štěrky (G3 G-F).

## Technické zajištění výkopů

Vzhledem k charakteru lokality – frekventovaná komunikace s oboustrannou zástavbou a s předpokladem zachování manipulačního pruhu pro projíždění stavebních mechanismů, a také úložným poměrům – výskyt nehomogenních antropogenních navážek a nesoudržných zemin ve výkopišti a souběhy, popř. křížení se stávajícími podzemními sítěmi, je nezbytné stavební rýhy hloubit pod ochranou účinného plnostěnného pažení – např. lze doporučit zátažné, popř. příložné pažení, dle místních podmínek. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce. Je nežádoucí  zatěžovat okraje výkopů vytěženými zeminami.

Odvodňování - případné drobné přítoky podzemní vody, které se mohou vyskytnout při dně výkopu, budou svedeny trubním drénem ve dně výkopu do sběrných jímek a odčerpávány.

## Využitelnost zemin pro zpětný zásyp rýhy

Vytěžené zeminy náleží ve smyslu normy „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ (ČSN 721002) jednak mezi zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za nevhodné. Stejně tak povodňové jíly a sprašové hlíny, náležící dle téže normy VII. až IX. skupině zemin, jsou z důvodu namrzavosti a rozbřídavosti při nasycení vodou a dlouhodobé konsolidaci jako podloží budoucí komunikace nevhodné. Z tohoto důvodu vytěžené zeminy pro zpětný zásyp rýhy nedoporučujeme a považujeme za nutné je nahradit zeminami nesoudržnými – štěrkem (proměnlivě zahliněným), suťovou zeminou, drceným kamenivem apod.

Naopak vhodnou zeminou pro zpětný zásyp rýhy jsou terasové štěrky, geotechnické třídy G3 G-F, které byly zastiženy všemi sondami.

## Zhodnocení vhodnosti a únosnosti zemin na úrovni pláně vozovky

Dle normy „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ (ČSN 73 6133) se použití zemin do aktivní zóny posoudí dle únosnosti CBR (kalifornský poměr únosnosti). V podloží konstrukce komunikace na ul. Ferrerova se však vyskytují nehomogenní antropogenní navážky nejčastěji charakteru jílu prachovitého, písčitého s úlomky kamene, cihel apod. – Y-F4, popř. F6. Jedná se o zeminy antropogenní, nehomogenní, namrzavé až nebezpečně namrzavé s dlouhodobou konsolidací („Klasifikace zemin pro dopravní stavby“, ČSN 721002).

Dle všech výše uvedených předpisů se jedná o zeminu nevhodnou a bude nutné její částečné odstranění v mocnosti min. 0,4 m a nahrazení jiným vhodným materiálem (dle ČSN 73 6133), např. kamenitou drtí, suťovou zeminou či štěrkem s písčitohlinitou výplní

## Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací

Zatřídění zemin pro rozpočet zemních prací je provedeno dle zvyklosti odborným odhadem v souladu s ČSN 733050. Vycházíme ze skutečnosti, že zemní práce pro rekonstrukci kanalizace budou prováděny v nové trase, zatímco vodovod je navržen prakticky v trase stávajícího uložení. Je nutné zdůraznit, že průzkumné geologické sondy (zakreslené v podélném řezu, příloha 2) byly hloubeny mimo stávající podzemní vedení (avšak v jejich těsné blízkosti při dodržení ochranných pásem) z důvodu možné vzájemné kolize!

Dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa spadají všechny zastižené zeminy na zájmové lokalitě ul. Ferrerova do I. tř. těžitelnosti.

Zatřídění zemin dle těžitelnosti – rekonstrukce kanalizace

| třída (ČSN 73 3050) | třída (ČSN 73 6133) | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. – 3. | I | 30 | sprašová hlína ̽, povodňový jíl tuhý ̽, navážka – jíl ̽ |
| 3. | I | 60 | navážka – jíl s úlomky ̽, terasový štěrk |
| 4. | I | 10 | kamenitá navážka, hrubý až kamenitý terasový štěrk |

̽ lepivé zeminy

Pro rozpočet uvažujeme se zeminou znečištěnou stavební sutí 30%

Zatřídění zemin dle těžitelnosti – rekonstrukce vodovodu

| třída (ČSN 73 3050) | třída (ČSN 73 6133) | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. – 3. | I | 20 | navážka – jíl ̽ , sprašová hlína ̽, povodňový jíl tuhý ̽ |
| 3. | I | 80 | navážka – jíl s úlomky ̽, terasový štěrk |

̽ lepivé zeminy

Pro rozpočet uvažujeme se zeminou znečištěnou stavební sutí 50%

#### Hydrogeologický průzkum

Dle hydrogeologické rajonizace České Republiky (Olmer et al., 2006) se zájmová lokalita řadí do rajonu 1643 – Kvartér Svratky. Podzemní voda mělkého kvartérního oběhu je zde vázána na dobře průlinově propustné fluviální terasové štěrky, popř. písky, řeky Svitavy. Provedeným průzkumem (listopad 2020) byla podzemní voda zastižena pouze sondou FJ-3 v hloubce 5,2 m pod úrovní stávajícího terénu. V sondě FJ-2 byla na úrovni 4,0 m pod terénem zastižena zavlhlá poloha středně až silně zajílovaného štěrku, přítok podzemní vody do sondy patrný ale nebyl.

#### Stavebně-technický průzkum

Stavebně technický průzkum nebyl pro danou stavbu prováděn.

### Ochrana území

Charakter stavby – stoková síť a kanalizační přípojky, vodovodní řad a vodovodní přípojky nevyvolávají požadavky na ochranu území.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavby není umístěna v záplavovém území a rovněž tak v území poddolovaném.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Charakter stavby – stoková síť a kanalizační přípojky, vodovodní řad a vodovodní přípojky nemají vliv na okolní stavby a pozemky, ani na ochranu okolí a rovněž nemění odtokové poměry v území.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Případné požadavky na asanace, demolice, apod. jsou specifikovány jako součást příslušných stavebních objektů, kde jsou rovněž popsány. Stavba nevyžaduje kácení dřevin na veřejném prostranství. V několika případech u vodovodních přípojek půjde o kácení okrasných dřevin a křovin v předzahrádkách nemovitostí.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Součástí stavby nejsou žádné požadavky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se napojuje na stávající stokový a vodovodní systém města.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nevyžaduje podmiňující a související investice.

Je třeba se zaměřit především na následující koordinační opatření:

Ochrana všech stávajících inženýrských sítí před poškozením.

Časová a technická koordinace s výstavbou jednotlivých sítí

Koordinace dopravy v ulicích dotčených výstavbou tak, aby byl vždy zajištěn přístup pro vozidla rychlé záchranné služby a zásobování.

Návaznost objektů realizovaných v rámci stavby na již existující vodárenská zařízení. Přerušení dodávky vody do sítě a jednotlivých objektů při provádění opravy řadů může být realizováno pouze v pracovních dnech v době 7-15 hod.

Provádění rekonstrukce vodovodních řadů za plného provozu a částečného omezení provozu stávajících vodovodních řadů.

Koordinační opatření při rekonstrukci, přepojování a realizaci domovních přípojek.

Ochrana všech stávajících inženýrských sítí před poškozením.

Časová a technická koordinace s výstavbou jednotlivých sítí

Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami:

- Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Ferrerova, investor Technické sítě města Brna a.s.

- FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3 (ulice Charbulova), investor CETIN a.s.

- Souvislá údržba vozovky ul. Charbulova, investor Brněnské komunikace a.s.

- Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Charbulova, investor Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

### Seznam pozemků pro provedení stavby

Dotčené pozemky (viz. samostatná příloha H.2) jsou pro zamýšlenou výstavbu vhodné.

### Seznam pozemků ochranné, nebo bezpečnostní pásmo

Pozemky, na kterých vzniká ochranné, nebo bezpečnostní pásmo jsou uvedeny v příloze H.6.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci.

#### Účel užívání stavby

Účelem stavby je zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Navržené řešení stavby plně dodržuje obecné požadavky na výstavbu stanovené ve „Vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu 268/2009 Sb“.

Řešení bezbariérového přístupu pro danou stavbu není vyžadováno.

#### Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz. B.1.4

#### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nevztahuje se k danému projektu.

#### Navrhované kapacity stavby

Tabulka délek stok v m – rekonstrukce

| Stoka, úsek | DN 150 kam | DN 200 kam | DN 600/900 beton |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoka A |  |  | 155,90 |  |  |  |  |  |  |
| Celkem v m stoky | 155,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odbočky | 133,00 | 13,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem v m odbočky | 146,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem v (m) | 302,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabulka délek pro vodovod v m - rekonstrukce

| Řad, úsek | D 32 HDPE | D 40 HDPE | D 63 HDPE | DN 80 LT | DN 100 LT | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řad F |  |  |  |  | 170,5 |  |
| Vodovodní přípojky řadu F | 296,9 |  |  |  |  |  |
| Celkem DN v (m) řady |  |  |  | 0 | 170,5 |  |
| Celkem v (m) řady |  |  |  | 170,5 |  |  |
| Celkem D (DN) v (m) přípojky | 296,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Celkem v (m) přípojky | 296,9 |  |  |  |  |  |
| Celkem potrubí (m) | 467,4 |  |  |  |  |  |

Tabulka délek pro dočasné zásobování vodou v m

| Řad, úsek s dočasnou funkcí | D 90 HDPE (m) | D 63 HDPE (m) | D 32 HDPE (m) | D 63 HDPE (m) | D 90 HDPE (m) | D 110 HDPE (m) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řad FD1,2,3,4,5,6 | 58,0 | 265,0 |  |  |  |  |  |
| Přípojky z řadu FD1-6 v (m) |  |  | 165,0 |  |  |  |  |
| Dočasné propoje přípojek v (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem v (m) řady | 323,0 |  |  |  |  |  |  |
| Celkem v (m) přípojky dle DN |  |  | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Celkem v (m) přípojky |  |  | 165,0 |  |  |  |  |
| Celkem dočasné potrubí (m) | 488,0 |  |  |  |  |  |  |

#### Základní bilance stavby

#### Stavba nepotřebuje ani nespotřebovává žádná média. Stávající nakládání s dešťovou vodou se nemění, odpady a emise neprodukuje a třída energ. náročnosti je nerelevantní

#### Základní předpoklady výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby :  9 měsíců

Stavba bude budována a uvedena do provozu jako celek.

#### Orientační náklady stavby

Investiční náklady stavby jsou uvažovány 18 000 000 Kč bez DPH.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Netýká se, jedná se o podzemní uložení sítí.

#### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Vodovodní a kanalizační sítě jsou technické objekty, jejichž hlavním kritériem je účelovost a provozní spolehlivost. Po realizaci se jedná o podzemní zařízení, nevyžadující trvalé zábory pozemků. Z povrchu jsou obvykle přístupné pouze zařízení k ovládání armatur umístěných na potrubí (šoupátka, hydranty) a poklopy vstupních šachet do stokové sítě. Vodovodní řady jsou navrženy z tvárné litiny. Kanalizace je z betonových trub, a přípojky jsou z kameninových trub.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stokové sítě a vodovody jsou stavbou nevýrobní.

### Bezbarierové užívání stavby

Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude nepřípustné.

### Bezpečnost při užívání stavby

Obecně - Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce jsou zodpovědní vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, směrnic, sektorových a podnikových pokynů vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všeobecně nebo se zaměřením na jednotlivé úkony.

Ve zpracovaném návrhu jsou respektovány platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Pro všechny provozy musí být vypracovány bezpečnostní pokyny se kterými se musí každý zaměstnanec seznámit a prokázat jejich znalost.

Stavební řešení z hlediska BOZ zahrnuje hygienické a bezpečnostní požadavky s ohledem na mikroklimatické, světelné, akustické a stavební provedení, vždy s ohledem na specifiku použité technologie.

Stoková síť - Při provozu kanalizace je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce.

Pro provoz kanalizace platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů)

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění

Nařízení vlády č. 201/2010, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu plné znění novely z roku 2014

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění

Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

Předpis MLVH 1967 „Zásady pro obsluhu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic jedním pracovníkem“

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Sovak září 1994)

Nezbytným předpokladem je dodržení předepsané kvalifikace všech profesí.

Při manipulaci s chemikáliemi a odpadními látkami je nutné používání předepsaných ochranných prostředků a u chemikálií dodržování technických podmínek daných výrobcem.

Provoz všech objektů a zařízení bude prováděn a zajišťován podle schváleného provozního řádu a podnikových předpisů provozovatele.

Vodovod - Při provozu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce.

Pro provoz vodohospodářských zařízení platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů)

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární ochraně

- Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění

- Nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění

- Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

- Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- Předpis MLVH 1967 „Zásady pro obsluhu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic jedním pracovníkem“

- Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Sovak září 1994)

### Základní technický popis staveb

#### Stavební řešení

Stavba bude realizována v souladu s platnými normami, dalšími obecně platnými předpisy a dle schválených standardů pro vodovodní síť a stokovou síť ve správě BVK a.s. U všech stavebních objektů musí být docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN.

Po skončení stavebních prací budou všechny povrchy uvedeny do původního stavu.

#### Konstrukční a materiálové řešení

Stoka a kanalizační přípojky

Stávající jednotná kanalizace DN600/900 v ulici Ferrerova je z roku 1927 a je ve špatném stavebním stavu. Je uložena zhruba ve středu komunikace, v její těsné blízkosti je veden vodovod, nad ní je uložen kabelovod.

Trasa kanalizace bude přeložena, nově je vedena těsně podél obrubníku na straně parkovacího stání. Na kanalizaci v ul. Elišky Krásnohorské bude zrekonstruovaná stoka napojena v místě stávající šachty č. 64502, která bude nahrazena novou šachtou (Š1). V křižovatce s ul. Charbulovou bude rekonstruovaná kanalizace napojena do nově navržené šachty Š6, která je v místě stávající šachty č. 63138.

Rekonstrukce je navržena z následujících materiálů:

- betonové potrubí DN600/900, přípojky kameninové potrubí DN150-200.

Veškeré směrové lomy na stoce budou provedeny v příslušných šachtách. Šachty na stokové síti jsou navrženy prefabrikované, nápojné šachty na stávající stoky budou mít monolitické dno.  Objekty budou realizovány podle typizačních směrnic, platných ČSN a podkladů výrobců použitých materiálů.

Výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající stokovou síť.

Vodovodní řady

V rámci rekonstrukce vodovodu v ulici Ferrerova bude nahrazen novým potrubím stávající vodovodní řad DN100 z r. 1992. Rekonstrukce vodovodu  je navržena v rozsahu:

- vodovodní řad „F“ – DN100 dl. 170,5m, napojený na stávající odbočku vodovodního řadu DN100 v křižovatce s ulicí Elišky Krásnohorské. Na opačné straně je řad zaokruhován napojením na odbočku vodovodního řadu DN100 v křižovatce s ulicí Charbulova. Řad „F“ je trasován podél stávající trasy vodovodu. Po trase je násobně kříženo potrubí přípojek plynu.

Výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající vodovodní síť. Při návrhu se vycházelo ze stávajících úrovní rostlého terénu s předpokladem jejich zachování. Hloubka uložení potrubí určených k rekonstrukci není provozovatelem archivována, potřebné údaje byly stanoveny odborným odhadem. Niveleta nového potrubí je navržena v dostatečném spádu. Krytí potrubí je min. 1,5m. Na rekonstruovaném řadu se osadí 3ks podzemní hydrant DN80. V závěru prací se provede zrušení dále již nepotřebných úseků vodovodních řadů předepsaným způsobem.

Při výstavbě bude nutná realizace náhradního zásobování vodou dočasnými trubními sítěmi. Pro zajištění nerušeného zásobování vodou po dobu výstavby je navržen dílčí stavební objekt DSO 330.1 Dočasné zásobování vodou, kdy dojde k realizaci dočasných potrubních řadů FD1 až FD6, vedených převážně po povrchu. Na dočasné řady se předem přepojí stávající přípojky nemovitostí. V místech křížení rýhy pro rekonstruované řady a stávajících přívodů do nemovitostí je počítáno s provizorním propojením stávajících potrubí přípojek. V závěru rekonstrukce se součásti dočasného zásobování odstraní. Ke krátkodobému přerušení zásobování vodou dojde při přepojení rekonstruovaných úseků na stávající rozvody.

Poznámka: Dílčí stavební objekt DSO 330.1 Dočasné zásobování vodou je nezbytný rovněž pro zahájení rekonstrukce uliční stoky. Proto bude realizován v předstihu a po rekonstrukci stoky DN600/900 využit i pro rekonstrukci vodovodu.

Vodovodní přípojky:

Součástí investice je rekonstrukce domovních vodovodních přípojek v počtu 32ks. Přípojky budou vyměněny v celém rozsahu až po vodoměr. U části vodovodních přípojek v návaznosti na jejich prostorovou koordinaci s přípojkami plynu dojde k jejich situativnímu posunu. U všech přípojek je umístění vodoměru přímo v nemovitosti.

Další údaje viz technické zprávy části D.

Komunikace:

Navržená trasa má délku 172,96m a je v přímé. Vedení trasy je patrné z výkresu situace.  Trasa kopíruje stávající stav v ulici.

Výškové řešení vychází ze stávajících terénních poměrů a respektuje vazby na okolní upravené terény, vjezdy a navazující komunikace. Výškové vedení nivelety popisuje přiložený podélný profil. Niveleta v ose vozovky kopíruje stávající terén, který prakticky téměř v celé délce trasy mírně stoupá od ulice Elišky Krásnohorské po ulici Charbulovu. Maximální sklon v řešeném úseku je 2,12%. S ohledem na upravené terény u vstupů a vjezdů je nutno stávající sklony v ulici zachovat.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Jednosměrná živičná vozovka má šířku 3,50m, parkovací podélná stání jsou široká 2,00m. Uspořádání je podmíněno polohou stávajících inženýrských sítí v ulici, odpovídá stávající šířce vozovky mezi obrubami a s ohledem na zachování alespoň stávající šířky chodníků ho nelze zásadně změnit.

Příčné sklony jsou patrné ze vzorových příčných řezů. Změny klopení jsou vyznačeny v podélném profilu a příčných řezech. Základní příčný sklon vozovky je 2% jednostranný.

Navržené konstrukce a materiály

Navržené konstrukce všech ploch jsou popsány ve vzorových řezech. Vozovka bude olemována jednovrstvými betonovými stojatými obrubníky ABO 2-15 (100/25/15cm), osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou. V místě vjezdů a místa pro přecházení se provede plynulé zapuštění obruby pomocí přechodových a nájezdových typových obrub. Náběh obruby bude proveden na délku 1m, osazení snížených obrub v místě pro přecházení se provede bezbarierově … max.2cm výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem. Výška osazení stojaté silniční obruby nad přilehlou vozovku, mimo vjezdy a místa pro přecházení, je +0,12 až +0,15m. Napojení nové živičné vozovky na starou konstrukci se provede zazubeně - odskoky min. 250 mm. Živičná vozovka bude od parkovacích ploch oddělena dvouřádkem dl.20/10/8.

Konstrukce – živičná vozovka

| - Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ | TL. 50 mm | ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 61 21) |
| --- | --- | --- |
| - Spojovají postřik 0,2 kg/m2 PS-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 16+ | TL. 70 mm | ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 61 21) |
| - Infiltrační postřik 0,5kg/m2 PI-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť 0-63mm ŠDA | TL. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 500 mm |  |

Ve vrstvě SC, C8/10 budou provedena dilatační spáry.

Odvodnění komunikací :

bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny.  Dešťová voda z komunikace (živičné vozovky) a přilehlých ploch bude svedena podél obrubníků do  uličních vpustí s plastovou mříží pro zatížení D400 – mříž M 508D.

Parkovací stání:

Parkovací stání jsou navržena jako podélná stání, která nebudou značena, pouze materiálově odlišena od živičné vozovky.

Výškové řešení je předurčeno vazbou na přilehlé upravené terény a podélným profilem řídící komunikace.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Živičná vozovka má šířku 3,50m, parkovací podélná stání jsou široká 2,00m. Základní příčný sklon vozovky na parkovacích stáních je 0% až 2%.

Navržené konstrukce a materiály

Navržené konstrukce všech ploch jsou popsány ve vzorových řezech. Vozovka bude olemována jednovrstvými betonovými stojatými obrubníky ABO 2-15 (100/25/15cm), osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou. V místě vjezdů a místa pro přecházení se provede plynulé zapuštění obruby pomocí přechodových a nájezdových typových obrub. Náběh obruby bude proveden na délku 1m, osazení snížených obrub je popsáno ve výkresech. Výška osazení stojaté obruby nad přilehlou vozovku, mimo vjezdy a místa pro přecházení, je popsána v řezech. Ve vjezdech bude obruba nadvýšena o 3 až 5 cm. Živičná vozovka bude od parkovacích ploch oddělena dvouřádkem dl.20/10/8, který je součástí SO110.

Konstrukce – dlážděná vozovka  parkoviště

| - Betonová distanční dlažba 24/24/8 DL. I Šedá přírodní barva 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | Pr. TL. 190 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | Pr. TL.460mm |  |

Chodníky:

Směrové řešení  je patrné z výkresové dokumentace. Jsou navrženy úpravy chodníkových ploch v nárožích křižovatek, plochy ve stávajících vjezdech a upravena místa pro přecházení.  Chodníky jsou řešeny bezbarierově.

Výškové řešení je předurčeno vazbou na přilehlé upravené terény a podélným profilem řídící komunikace.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Příčný sklon chodníků je navržen v intervalu 1% až 2% ve směru od zástavby do vozovky.  Šířka chodníků bude min.1,50m.

Navržené konstrukce a materiály

Od nezpevněných ploch budou chodníky odděleny záhonovou betonovou stojatou obrubou 100/10/25cm, osazenou do betonového lože s boční betonovou opěrou . V rámci rozsahu objektu budou provedeny drobné terénní úpravy, ohumusování ostrůvků v tl.10cm a zatravnění. Údržba zelených ploch bude provedena v souladu s požadavky správce komunikace.

Konstrukce  – dlážděné chodníky

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Výška osazení obrub je popsána ve výkresech. Od samostatných vjezdů budou chodníky odděleny proužkem červené dlažby 20/10/8. Schéma kladení dlažby je vyznačeno ve vzorových řezech. Úpravy pro nevidomé a slabozraké se provedou z červené reliefní dlažby 20/10/6 v chodnících, 20/10/8 ve vjezdech.

Konstrukce  - chodníkové přejezdy (vjezdy do nemovitostí)

| - Betonová dlažba 20/10/8cm DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.420mm |  |

Odvodnění lože pod dlažbou ploch vjezdů zajistí odvodňovací žebro, vyplněné drceným kamenivem fr.8-16 mm. Kladení dlažby je popsáno ve vzorových řezech. Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry

#### Mechanická odolnost a stabilita

Objekt nemá zvláštní požadavky na zajištění odolnosti a stability. Pouze je nutné při výstavbě stok a vodovodů používat trubní materiály, které jsou pro výstavby určeny.

### Technická a technologická zařízení

Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba řeší rekonstrukci stávajících venkovních rozvodů vody a dostavbu vodovodu v ulici Ferrerova od křižovatky s ulicí Elišky Krásnohorské po křižovatku s ulicí Charbulova. Zástavba v ulici Ferrerova je tvořena rodinnými domy (převážně 1 podlaží) se zastavěnou plochou do 150m2.

Na stavbu nejsou kladeny speciální požadavky. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. Z požárního hlediska se jedná o zařízení za provozu naplněné vodou - bez požárního rizika. Stavbu je nutno organizovat tak, aby byly zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při zásahových pracích a hašení požáru. Dále musí být umožněn odběr vody požární technikou v místech zdrojů požární vody.  Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Na řadech určených k rekonstrukci je stávající podzemní hydrant DN80 v počtu 2 ks. Žádný hydrant nemá status požárního hydrantu. Umístění hydrantů je zřejmé ze situace. Na rekonstruovaných řadech jsou navrženy celkem 3ks podzemní hydrant DN80, umožňujících odvzdušnění a odkalení potrubí za provozu. Umístění hydrantů je zřejmé z dokumentace. Vzájemná vzdálenost hydrantů nepřesahuje 120m a vzdálenost hydrantu od objektu je max. 50m. Tyto hodnoty jsou v souladu s požadavky ČSN 730873.

Řešení požární bezpečnosti, požadavky na přístupové komunikace a nástupní plochy

Základní požadavky na přístupové komunikace a nástupní plochy dle ČSN 73 0802 :

•	 Dle čl. 12.2.1 musí přístupová komunikace vést alespoň do vzdálenosti 20m od vchodů do všech objektů u kterých se nepožadují nástupní plochy.

Je splněno u stávajících komunikací.

•	Dle čl. 12.2.2 se za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,00m , v případě zvýšených obrubníků nejméně 3,50m

Je splněno.

•	 Na obslužné komunikaci musí být zajištěny nejmenší světlé rozměry průjezdného prostoru v šířce nejméně 3,50m, výšce 4,20m

Je splněno.

•	 Dle čl. 12.2.3  je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová, musí být projektem zajištěn zákaz parkování vozidel na tomto pruhu nebo je-li navrženo více pruhů, musí být tento zákaz alespoň na jednom jízdním pruhu

Je splněno u stávajících komunikací. V ulici Ferrerova je jeden průjezdný jízdní pruh, ve kterém je zakázáno zastavení i stání. Parkování probíhá výhradně na vyhrazených plochách mimo průjezdný jízdní pruh.

•	 Nástupní plochy musí navazovat na přístupovou komunikaci

Nástupní plochy budou umístěny podél stávajících objektů přímo na přístupových komunikacích.

•	 Nástupní plochy musí mít šířku nejméně 3,50m

Je splněno.

•	 Nástupní plochy musí být odvodněny a zpevněny (zatížení nápravou min.80kN), plocha má mít podélný sklon max.5%, příčně 2%

Všechny nástupní plochy jsou odvodněny, vhodně vyspádovány a mají požadovanou únosnost.

•	 Z nástupních ploch musí být umožněn zásah z výsuvného automobilového žebříku nebo požární plošiny

Splněno, nebudou realizovány nové nadzemní vedení či budovány jiné nové překážky oproti stávajícímu stavu zamezující zásah při požáru.

•	 Označení nástupních ploch

Na ulici Ferrerova budou nástupní plochy umístěny podél stávajících objektů přímo na vyhovujících přístupových komunikacích, na kterých je dle platných předpisů zakázáno stání vozidel.

V ulici Ferrerova se v současné době nenachází žádná, dopravním značením vyznačená, nástupní plocha pro požární techniku

### Úspora energie a tepelná ochrana

V rámci stavby kanalizační a vodovodní sítě nejsou žádné objekty podléhající kritériím tepelně technického hodnocení

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygienické podmínky provozu stavby, ochrana zdraví, prevence úniku zápachů, zplodin a hluku je dána primárně technickým řešením stavebních objektů, které jsou navrženy dle platných norem a předpisů, eventuálně předpisů dodavatelů strojů a zařízení, které mají atesty pro splnění příslušných norem a předpisů.

Objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter provozu je však nutno dodržovat zvýšenou opatrnost při všech činnostech.

### Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Ochrana před unikáním radonu z podloží

Charakter stavby kanalizace a vodovodu nevyžaduje ochranu proti radonu.

#### Ochrana před bludnými proudy

Aktivní ani pasívní ochrana vodovodu v rámci projektu není řešena. Potrubí celého úseku je ve vzdálenosti nad 50 m od elektrifikované kolejové dopravy se stejnosměrnou trakcí.

#### Ochrana před technickou seizmicitou

V rámci projektu není nutno řešit.

#### Ochrana před hlukem

Stavbu není nutné chránit před hlukem

#### Protipovodňová opatření

Stavba není v zátopovém území, tudíž protipovodňová opatření nejsou řešena.

#### Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Ochrana proti sesuvu půdy

Stavba není v místech sesuvu půdy.

Ochrana vůči účinku poddolování

Stavba není v místech poddolovaného území.

Ochrana litinového potrubí

Materiálem potrubí je tvárná litina s vnitřní cementovou vystýlkou ČSN EN 545:2015. Základní vnější povrchová ochrana u nově navržených vodovodů z tvárné litiny: zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 400g/m2, s konečnou vrstvou. Tvarovky ČSN EN 545:2015 musí být opatřeny tzv. těžkou protikorozní ochranou na bázi epoxidu. Přírubové spoje v nekorodujícím provedení.

## Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury

Rekonstruovaná stoková a vodovodní síť nevyžaduje žádná nová napojení na technickou infrastrukturu.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Tabulka délek stok v m

| Stoka, úsek | DN 150 kam | DN 200 kam | DN 600/900 beton |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoka A |  |  | 155,90 |  |  |  |  |  |  |
| Celkem v m stoky | 155,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kapacitní průtok rekonstruované kanalizace je 790 l/s

Tabulka délek pro vodovod v m

| Řad, úsek | D 32 HDPE | D 40 HDPE | D 63 HDPE | DN 80 LT | DN 100 LT | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řad F |  |  |  |  | 170,5 |  |
| Celkem DN v (m) řady |  |  |  | 0 | 170,5 |  |

## Dopravní řešení

### Popis dopravního řešení

Charakter navrhované stavby nevyžaduje řešení dopravní infrastruktury. Stavba nevyžaduje obsluhu technickou infrastrukturou – stoky a vodovodní řady jsou z drtivé většiny vedeny v dopravních komunikacích nebo podél nich, čímž je dostatečně zajištěn přístup.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Bude zachováno v plném rozsahu dle stávajícího stavu.

### Doprava v klidu

Doprava v klidu se v rámci stavby nemění.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### Terénní úpravy

Všechny stavbou dotčené plochy budou v rámci realizace stavby uvedeny do původního stavu.

### Použité vegetační prvky

Stavba neobsahuje použití vegetačních prvků.

### Biotechnická opatření

Netýká se.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Kanalizace je stavbou zajišťující ochranu vodních toků a podzemních vod, podílí se tedy na ochraně životního prostředí v oblasti čistoty vod. Stavba nebude mít vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady ani půdu.

### Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stokové sítě jsou účelovou zdravotně-inženýrskou stavbou. Jejich funkce je technická a účelem je ochrana čistoty vod a tím sama stavba je součástí zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

### Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v oblasti natura 2000.

### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se.

### Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách

Netýká se.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění ( v šířce 1,5 m při průměru do 500mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm). U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu.

## Ochrana obyvatelstva

Předmětná stavba nevyžaduje speciální opatření. Přístup veřejnosti na staveniště je zakázán.

## Zásady organizace výstavby

Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů Objednatel předá staveniště Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště Zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit jejich vytýčení příslušnými správci. Veškeré stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí být zajištěna ochrana zařízení proti porušení a dodržena veškerá související ustanovení vyhl. 324/90 Sb.

V případě použití bezvýkopových technologií (protlak, štola) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení.

Zhotovitel musí náklady spojené s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí zahrnout do nabídkové ceny jednotlivých staveb.

U pozemků dotčených stavbou zajistí Objednatel dočasné používání pro potřeby stavby a projedná používání komunikací s jejich správci. Zhotovitel omezí stavební operace mimo staveniště nebo dotčená území a instruuje rovněž své zaměstnance.

Další Zásady OV jsou uvedeny v následujících odstavcích a v samostatné části F. dokumentace.

### Spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Potřeba a spotřeba základních medií a hmot při výstavbě jsou v kompetenci dodavatele stavby, protože závisí na počtu pracovníků a i velikost a rozsahu objektů zařízení staveniště.

### Odvodnění staveniště

Případné drobné přítoky podzemní vody, které se mohou vyskytnout při dně výkopu kanalizace, budou svedeny trubním drénem ve dně výkopu do sběrných jímek a odčerpávány. Zhotovitel zabezpečí po dobu stavby otevřenou rýhu proti tekoucí dešťové vodě z komunikací.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na vlastní staveniště je veden po ulicích městského okruhu s příjezdem z ul. Charbulova a výjezdem přes ulici Elišky Krásnohorské.

Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní rozvody vody jsou možné napojením na stávající vodovod přes navrtávací pas. Veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda). WC bude mobilní chemické.

Telefon pro potřeby ZS si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Dodávka elektrické energie potřebná k zajištění provozu staveniště bude zajištěna ze stávající sítě NN. Rozsah staveništního rozvodu elektrické energie navrhne Zhotovitel podle vlastního rozmístění strojů a ostatních nutných zařízení. Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro subdodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na náklady Zhotovitele.

Rozsah staveništního rozvodu NN, provizorního rozvodu NN, vodovodní přípojky a případné kanalizační přípojky navrhne Zhotovitel v rámci projektu zařízení staveniště.

Veškerá měření odběru jednotlivých medií pro výstavbu budou Zhotovitelem s jednotlivými distributory řádně projednána a přihlášena. Platby budou hrazeny Zhotovitelem přímo těmto distributorům nezávisle na Objednateli.

Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody. S využitím nově budovaných objektů nebo stávajících objektů Investora se pro provoz zařízení staveniště nepočítá.

Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby, provozování a odstranění zařízení staveniště a projekty staveništních instalací a dopravy. Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Staveniště bude oploceno, řádně označeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob.

Objekt zařízení staveniště bude zřízen a provozován v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy platnými v ČR. Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody.

Plochy určené pro objekty zařízení staveniště se dělí na dvě úrovně: zařízení staveniště umístěné v pracovních pruzích, kde budou umístěny krátkodobé deponie trubního materiálu, prefabrikátů a obsypových sypanin, které budou zabudovány do stokové sítě do konce pracovní doby a hlavní stavební dvůr s dlouhodobými deponiemi, který bude mimo pracovní dobu hlídán.

Pracovní pruhy podél úseků ve výstavbě:

- Osvětlení plochy v nočních hodinách

- Osazení dočasného dopravního značení

- Ohrazení úseků ve výstavbě

- Přemostění výkopů zajišťujících příchod k domům nebo příjezd k důležitých objektům

- Výstražné značení

- Krátkodobé skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet sloužící po dobu výstavby úseků.

Hlavní stavební dvůr může obsahovat:

- Osvětlení plochy dvora

- Umístění buněk pro kanceláře stavbyvedoucího a dalších pracovníků THP

- Umístění buněk – šatny k převlékání pracovníků

- Chemická WC

- Buňky se sociálním zařízením – umývárny, sprchy

- Skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet

- Uzavřené sklady nářadí

Dodavatel stavby bude disponovat mobilními buňkami, které jsou vevnitř zařízeny jako šatny, kanceláře a umývárny. WC budou v areálu stavebního dvora umístěny chemické. Na staveništi není možné využít stávající sociální zařízení.

Pitnou vodou bude stavba zásobovaná kromě veřejného vodovodu také balenými minerálními vodami.

Vytápění objektu bude řešeno elektrickou energií.

Počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení jsou v kompetenci a zodpovědnosti dodavatele stavby, tudíž i velikost a rozsah objektů zařízení staveniště. Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby objektů zařízení staveniště, který projedná se všemi náležitostmi a požadavky platné legislativy.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Pokud Zhotovitel stavby uzavře dodatečné dohody s majiteli nebo držiteli pozemků ohledně použití ploch, které nejsou specifikovány ve smluvní dokumentaci, musí před vstupem na tyto plochy získat písemnou smlouvu s majiteli nebo držiteli, která bude definovat rozsah a termíny záboru a užívání. Kopii této smlouvy uloží Zhotovitel u TDI stavby.

Zhotovitel stavby nesmí povolit žádnému ze svých zaměstnanců nebo subdodavatelů přinášet střelné zbraně nebo jiné nebezpečné předměty na staveniště. Na soukromé pozemky se nesmí vodit žádní psi ani jiná zvířata, s výjimkou hlídacích psů bezpečnostní služby, jejichž vstup musí podléhat souhlasu vlastníka anebo držitele.

Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány.

Každý den na závěr stavebních prací uklidí Zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omýváni vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použiti manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.

Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí Zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních značek a dalších objektů. Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na skládku odpadu schválenou příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá.

Protokol o provedení prací nebude vydán, dokud Zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do původního stavu (odsouhlasí TDI stavby).

Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření při stavebních pracích.

Dodavatel přijme všechna přiměřená opatření k zabránění vjezdu a výjezdu těch vozidel ze staveniště, která znečišťují povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto nanesený materiál.

Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na veřejných silnicích a prostranstvích, budou nosit reflexní nebo fluorescenční oděvy.

Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s prováděním stavebních prací. Při provádění těchto prací uskladní Zhotovitel výkopový a stavební materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště takovým způsobem, aby docházelo k minimálnímu zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude Zhotovitel udržovat ty části silnic, které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a bezpečném stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady Zhotovitele.

Po dobu provádění stavebních činností poskytne dodavatel stavby místnímu policejnímu úřadu své telefonní číslo pro kontakt v noci.

Provizorní dopravní světla budou provozována ze síťového přívodu na náklady dodavatele.

Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, sehnat materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. TDI stavby bude trvale udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců Zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací.

Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření Objednatele, které se zabývají mimořádnými událostmi.

V době, kdy není možno kontaktovat Zhotovitele stavby, má TDI stavby při mimořádných událostech právo provádět všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob. Náklady na tyto práce budou hrazeny Zhotovitelem.

V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na místo přístupné pro svozový vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu.

Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem na staveništi. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů).

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…).

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny závady.

Zhotovitel zajistí každodenní čištění nečistot, které způsobil v prostoru mimo staveniště.

Požadavky na asanace, demolice, apod. vzhledem k charakteru stavby nejsou.

Kácení dřevin – jedná se o drobné keře bez nutnosti povolování kácení.

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

viz samostatná příloha H.2

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy dokumentace neřeší. Nelze předpokládat, zda a kde mohou vzniknout bariéry. V případě potřeby je dodavatel stavby povinen bezbariérové obchozí trasy zajistit.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci musí být postupováno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, tj. vedena evidence atd.

Specifikace odpadů (odhad):

| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství [t] | Koncové nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 117 | recyklace |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (tj. neobsahující dehet) | O | 71 | recyklace |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 7,5 | recyklace |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (tj. neobsahující nebezpečné látky) | O | 1157 | uložení na skládku |

Plochy pro skládky a deponie si projedná dodavatel s investorem dle dostupnosti ploch v době realizace stavby. V rámci staveniště nejsou k dispozici žádné plochy pro deponie nebo mezideponie.

Pro trvalou deponii přebytečného materiálu je uvažováno se skládkou „Černovice“ v uvažované vzdálenosti do 5 km

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

Skládky přebytečného materiálu a vybouraného stavebního materiálu budou stanoveny ve spolupráci s investorem před zahájením výstavby podle současných možností a situace.

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (tj. neobsahující nebezpečné látky) | O | 1157 | uložení na skládku |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Požadavky na přísun nebo deponie zemin nejsou.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech – viz. ČSN DIN 18920.

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání s odpadem bude vedena evidence.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…).

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny závady.

Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že uvedené dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi.

Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch.

Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými požadavky.

Na zhotoviteli je požadováno, aby k zahájení prací na kontraktu uspořádal školení zabývající se bezpečností. Důraz musí být kladen na celkový bezpečnostní program, který bude obsahovat mezi jiným: úklid, prevenci nehod, hlášení, ochranu životního prostředí, nošení bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního vybavení. Účast na tomto školení veškerého staveništního personálu bude potvrzena na prezenční listině podpisy jednotlivých pracovníků. V odsouhlasených intervalech se budou tyto schůze opakovat se zajištěním stejné prezenční listiny.

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými legislativními předpisy, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Z hlediska zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je nutné respektovat aktuální platné předpisy např. nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další.

Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č.48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Provozovatel je povinen na výzvu Zhotovitele seznámit pracovníky Zhotovitele se zásadami bezpečného chování v daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení, které mohou vzniknout při pracích za provozu. Zhotovitel je dále povinen seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky spojenými s jeho pracovní činností.

Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení zákona č.222/1994 Sb.

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti z jeho Subdodavatelů, kteří jsou najati za účelem plnění závazků Zhotovitele na základě smlouvy, splňovali požadavky jakýchkoliv předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti platných v České republice, obzvláště těch, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, jak povolaných, tak nepovolaných na staveništi.

Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.

Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na trubních zařízení stále přístupné a funkční po celou dobu trvání prací.

Zhotovitel zajistí náhradní zásobování pitnou vodou pokud dojde vlivem stavby k přerušení dodávky pitné vody. Zásobování pitnou vodou bude od doby přerušení dodávky pitné vody z veřejné sítě po její znovuobnovení.

Provoz na stavbě musí splňovat všechna nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, řádně zajištěné staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Provoz musí být organizován tak, aby co nejméně omezoval pohyb občanů města, provoz na komunikacích, obtěžování hlukem a výfukovými zplodinami. Po skončení pracovní doby musí být staveniště řádně zajištěno výstražnými tabulemi, ohrazeno dočasným oplocením a v noci osvětleno. Po ukončení pracovní doby musí být vyčištěny okolní veřejné plochy (chodníky, komunikace) od bláta a jiného stavebního materiálu, který se na ně dostal v průběhu výstavby.

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot a při budování sociálních zařízení. Trvalé objekty realizované nebo rekonstruované Zhotovitelem budou vybaveny příslušnými hasícími prostředky a přístroji v souladu s příslušnými předpisy platnými v ČR.

Práce prováděné ve stávajících stokách lze provádět pouze po dohodě s provozovatelem, v souladu s kanalizačním řádem. Práce související s uváděním ČOV do provozu budou prováděny dle provozního řádu. Všechny práce musí dále respektovat příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy.

Zhotovitel poskytne TDI bezpečnostní program zpracovaný ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platnými v České republice. Bezpečnostní program bude obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel provozovatele pro práce v stávajících zařízeních v rozsahu pro bezpečné provádění prací v areálu stávajících provozů. Zhotovitel zajistí poučení personálu provozovatele o zásadách bezpečné práce a povinnostech obsluhy stávajících zařízení při provádění stavby.

Zhotovitel určí a oznámí TDI stavby jméno bezpečnostního technika staveniště, který bude působit v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, že budou plně dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné v České republice a že budou rozvíjena opatřeni, která budou povzbuzovat zaměstnance k bezpečné práci.

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a nebudou představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně, ale ne pouze, označení všech otevřených výkopů a dalších překážek schválenými značkami, oplocením, zábranami a osvětlením.

V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků Zhotovitele beze zbytku dodržovány ustanovení platné legislativy.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Při výstavbě zhotovitel zajistí oplocení staveniště a náležité zabezpečení staveniště – ohrazení výkopů a osvětlení s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat. Na staveništi se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přes výkop bude zajištěn bezbariérový přístup k nemovitostem.

### Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava materiálu po dobu výstavby bude prováděna po státních silnicích. Dočasné komunikace musejí být před dokončením stavby odstraněny a poškozené povrchy území musejí být uvedeny do původního nebo lepšího nežli původního stavu na náklady Zhotovitele.

Použití stávajících komunikací je limitováno zajištěním provozu provozovatele a prostorovými podmínkami.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Při přípravě stavby a vlastní realizaci je nutno zohlednit skutečnost, že se jedná o rekonstrukci stávajících stok, to znamená, že se bude provádět v území se stávající zástavbou, inženýrskými sítěmi, dopravní obslužností a že rekonstrukce musí probíhat za provozu stokové sítě.

Zhotovitel dále přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že provoz kanalizací a vodovodů bude zajišťovat současný provozovatel. Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v maximální míře obsluhu a provoz stávajících zařízení. Zhotovitel nebude omezovat provozovatele při plnění jeho povinností při zajišťování provozu do té míry, že by znemožnil nebo omezil řádný provoz.

Dodavatel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou předepsány smlouvou.

Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání staveniště Zhotoviteli.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

#### Lhůty a termíny výstavby

Stavba bude realizována jako celek. Lhůty výstavby, termíny zahájení a dokončení, připravenosti pro montáže apod. budou dány smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby, a eventuálně jeho subdodavateli.

Doporučená lhůta výstavby dle GP		9 měsíců

#### Postup výstavby

Stavba bude prováděna na základě schválené dokumentace a bude se řídit harmonogramem výstavby. Doporučujeme stavbu realizovat po jednotlivých úsecích a uzlech, v nichž jsou soustředěny pracovní činnosti vymezené podmínkami konkrétní lokality, věcnou a časovou náplní.

S ohledem na délku a prostorové podmínky ulice doporučujeme stavbu realizovat postupem od jednoho konce na druhý, přičemž nejdříve bude probíhat rekonstrukce stoky a kanalizačních přípojek, následně rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek a v závěru prací úprava povrchů. Jednotlivé fáze rekonstrukce sítí se mohou překrývat – upřesní zhotovitel v rámci výrobní přípravy. Aby se při stavbě vyloučilo přerušení dodávky vody do nemovitostí nad rámec obvyklých zvyklostí v městě Brně, navrhuje se před zahájením stavby kanalizace zřízení dočasných přeložek stávajících vodovodních řadů, na něž se dle potřeby přepojí stávající přípojky nemovitostí. Navržený postup zajistí nerušené zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou po nezbytně nutnou dobu provádění rekonstrukce příslušné části jak kanalizace, tak následně při rekonstrukci rozvodného vodovodního řadu. Podrobnosti viz. DSO 330.1 Dočasné zásobování vodou.

Plánovaný rozsah prací na rekonstrukci sítí významným způsobem zasáhne do života obyvatel Z uvedených důvodů navrhujeme výstavbu DSO 330.1 - Dočasné zásobování vodou ve dvou částech, jež rozdělí ulici přibližně na poloviny. Jeho realizaci navrhujeme jednotlivými řady jako etapu 1 a 2:

V etapě 1 budou prováděny stavební práce od ulice Elišky Krásnohorské zhruba do poloviny ulice Ferrerova.

Podmínkou realizace etapy 1 je rozdělení stávajícího vodovodního řadu na dvě části, zřízení dočasné přeložky 1. části stávajícího řadu a dále je nezbytné v předstihu zřídit dočasné propojení stávajících vodovodních přípojek náležejících k 1. části. Rozdělení stávajícího řadu se provede jeho přerušením před nemovitostí č.o. 17. Zbývající 2. část ulice v etapě 1 bude zásobována vodou stávajícím způsobem směrem od ulice Charbulova.

V okamžiku, kdy práce na rekonstrukci uliční stoky dosáhnou zhruba do poloviny ulice, naváže etapa 2.

V etapě 2 budou prováděny stavební práce v druhé části ulice Ferrerova od č.o. 17 směrem k ulici Charbulova. Podmínkou realizace etapy 2 je zřízení dočasných přeložek 2. části stávajícího vodovodního řadu a v dostatečném předstihu před zahájením prací zřízení dočasných propojení stávajících vodovodních přípojek přilehlých nemovitostí spadajících do daného úseku.

## Celkové vodohospodářské řešení

Bude zachováno stávající vodohospodářské řešení.

V Brně 2021									Lenka Hrušková

Ing. Pavel Mazal