## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Kraví hora wellness
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
wellness
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | wellness
Objekt : |  | Kraví hora wellness
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Zařízení č. 1 - Větrání wellness |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 2 - Větríní lounge a recepce |  |  | 0
| Zařízení č. 3 - Větríní šaten 1.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 4 - Odvětrání kuchyňky a WC |  |  | 0
| Zařízení č. 5 - Odvětrání WC ženy |  |  | 0
| Zařízení č. 6 - Odvětrání WC muži |  |  | 0
| Zařízení č. 7 - Odvětrání WC imobilní |  |  | 0
| Zařízení č. 8 - Odvětrání úklidové místnosti |  |  | 0
| Zařízení č. 9 - Odvětrání skladu 1.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 10 - Větrání šaten a hygienického zázemí ve stáv. části |  |  | 0
| Zařízení č. 11 - Chlazení lounge |  |  | 0
| Zařízení č. 12 - Chlazení recepce |  |  | 0
| Zařízení č. 13 - Chlazení kanceláře |  |  | 0
| Zařízení č. 14 - Chlazení technologické místnosti 1.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 15 - Odvětrání technologie páry |  |  | 0
| Zařízení č. 16 - Odvod tepla od technologie páry |  |  | 0
| Zařízení č. 17 - Odvod tepla od technologie bazénu |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
| Doplňkový materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | wellness
Objekt : |  | Kraví hora wellness
P.č. | cenová soustava 2019 | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení č. 1 - Větrání wellness
1.01 | vlastní | VZT jednotka s rekuperací v bazénové úpravě, 3000/3000 m3/h; ext.tl.ztr. 350/350 Pa; 1930x1070x1930 mm (VxŠxD); filtrace - přívod M6, odvod M5; vč. uzavíracích klapek; hl. ak. výkonu - skříň max 65dB(A); deskový rekuperátor tepla s by-pass klapkou, teplovodní ohřívač, cirkulační klapka; účinnost rekuperace 89 %, vč. vany pro kondenzát; ochrana motorů termistory; dodávka bez regulace; pružné manžety; vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018, dodáno po částech - montáž na místě | ks | 1 |  | 0
1.01.06.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x355x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 3 |  | 0
1.01.06.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x200x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 3 |  | 0
1.01.06.03 | vlastní | Tlumič hluku kruhový DN100/900; z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté děrovaným plechem; vč. Montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.06.04 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x250x500; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; povrchová ochrana proti bazénové chemii; vč. Montáže | ks | 3 |  | 0
1.01.06.05 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x355x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 3 |  | 0
1.01.06.06 | vlastní | Tlumič hluku kruhový DN100/900; z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté děrovaným plechem; vč. Montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.06.07 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x355x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 3 |  | 0
1.01.06.08 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x450x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 16 |  | 0
1.01.07.01 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 300x200; se servopohonem 24V; s izolací; vč. montáže 500/1000m3/h | ks | 1 |  | 0
1.01.07.02 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 300x200; se servopohonem 24V; s izolací; v nerezovém provedení nebo z povrchovou úpravou proti bazénové chemii, vč. montáže 500/1000m3/h | ks | 1 |  | 0
1.01.08.01 | vlastní | Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x300; ruční; s izolací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.08.02 | vlastní | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN100; ruční; na spiro potrubí; s izolací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.08.03 | vlastní | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN100; ruční; na spiro potrubí; s izolací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.08.04 | vlastní | Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x200; ruční; s izolací; v nerezovém provedení nebo z povrchovou úpravou proti bazénové chemii, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.01 | vlastní | Regulační klapka těsná DN100; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.02 | vlastní | Regulační klapka těsná 315x280; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.03 | vlastní | Regulační klapka těsná 315x280; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.04 | vlastní | Regulační klapka těsná DN80; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.05 | vlastní | Regulační klapka těsná 250x140; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.06 | vlastní | Regulační klapka těsná DN125; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.07 | vlastní | Regulační klapka těsná 200x160; ruční v nerezovém provedení nebo z povrchovou úpravou proti bazénové chemii; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.08 | vlastní | Regulační klapka těsná 250x160; ruční; v nerezovém provedení nebo z povrchovou úpravou proti bazénové chemii vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.09.09 | vlastní | Regulační klapka těsná DN80; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.12.01 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; přívodní; DN 125; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
1.01.12.02 | vlastní | Ochranné síto na hranaté potrubí 500x160; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
1.01.12.03 | vlastní | Vířivý anemostat, čtvercová čelní deska 600 s pevnými lamelami, bez plenum boxu, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 3 |  | 0
1.01.12.04 | vlastní | Komfortní štěrbinová vyústka pro přívod vzduchu; 1 štěrbina;1050mm; krajní; vč. plenum boxu; vč regulační klapky; RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 10 |  | 0
1.01.12.05 | vlastní | Komfortní štěrbinová vyústka pro přívod vzduchu; 1 štěrbina; 1050mm; středová; vč. plenum boxu; vč regulační klapky, RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 4 |  | 0
1.01.12.06 | vlastní | Atypický prvek - štěrbina 200x20mm | ks | 1 |  | 0
1.01.12.07 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; přívodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
1.01.12.08 | vlastní | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí; jednořadá; 560x200; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
1.01.12.09 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; odvodní; DN 125; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 5 |  | 0
1.01.12.10 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; odvodní; DN 100; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
1.01.12.11 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; odvodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 14 |  | 0
1.01.12.12 | vlastní | Atypický prvek - štěrbina 200x20mm | ks | 1 |  | 0
1.01.13.01 | vlastní | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 800x450; pozinkovaný plech; s upevňovacím rámem; ochranná svařovaná síť; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.13.02 | vlastní | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 800x450; pozinkovaný plech; s upevňovacím rámem; ochranná svařovaná síť; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1.01.15.01 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 102; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 2 |  | 0
1.01.15.02 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 127; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 25 |  | 0
1.01.15.03 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 160; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 18 |  | 0
1.01.15.04 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 254; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 5 |  | 0
1.01.16.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z nerezového plechu do obvodu 1050/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 19 |  | 0
1.01.16.02 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z nerezového plechu do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 8 |  | 0
1.01.16.03 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z nerezového plechu do obvodu 1890/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 11 |  | 0
1.01.16.04 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z nerezového plechu do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 6 |  | 0
1.01.16.05 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 650/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0
1.01.16.06 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1050/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 14 |  | 0
1.01.16.07 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 17 |  | 0
1.01.16.08 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0
1.01.16.09 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 3 |  | 0
1.01.16.10 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 3500/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
1.01.17.01 | vlastní | Nerezové kruhové potrubí DN 80/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 10 |  | 0
1.01.17.02 | vlastní | Nerezové kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
1.01.17.03 | vlastní | Nerezové kruhové potrubí DN 125/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 14 |  | 0
1.01.17.04 | vlastní | Nerezové kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 17 |  | 0
1.01.17.05 | vlastní | SPIRO kruhové potrubí DN 80/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 12 |  | 0
1.01.17.06 | vlastní | SPIRO kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
1.01.17.07 | vlastní | SPIRO kruhové potrubí DN 125/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 7 |  | 0
1.01.17.08 | vlastní | SPIRO kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 14 |  | 0
1.01.18.01 | vlastní | Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 60 mm; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 44 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Větrání wellness |  |  |  | 0
Zařízení č. 2 - Větríní lounge a recepce
2.01 | vlastní | VZT jednotka s rekuperací, 1500/1500 m3/h; ext.tl.ztr. 350/350 Pa; 1930x690x1310 mm (VxŠxD); filtrace - přívod M6, odvod M5; vč. uzavíracích klapek; hl. ak. výkonu - skříň max 68dB(A); deskový rekuperátor tepla s by-pass klapkou; účinnost rekuperace 82 %, vč. vany pro kondenzát; přímý výparník, vodní ohřívač; ochrana motorů termistory; dodávka bez regulace; pružné manžety; vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018, dodáno po částech - montáž na místě | ks | 1 |  | 0
2.02 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka; autorestart; vč. příslušenství chladícícho okruhu, vč. náplně chladiva R410A; vč. montáže; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
2.01.03.01 | vlastní | Požární klapka 400x250; tavná pojistka, koncové spínače; vč. montáže; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
2.01.03.02 | vlastní | Požární klapka 400x250; tavná pojistka, koncové spínače; vč. montáže; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
2.01.06.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.06.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.06.03 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.06.04 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.06.05 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.06.06 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.06.07 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.06.08 | vlastní | Tlumič hluku kruhový d100/900; provedení z galvanizovaného plechu vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.09.01 | vlastní | Regulační klapka těsná DN160; ruční; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.09.02 | vlastní | Regulační klapka těsná 250x160; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
2.01.09.03 | vlastní | Regulační klapka těsná 355x200; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
2.01.09.04 | vlastní | Regulační klapka těsná DN100; ruční; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.12.01 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; odvodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.12.02 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; odvodní; DN 100; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 7 |  | 0
2.01.12.03 | vlastní | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí jednořadá 825x325 s regulací; vč. upínacího rámečku; RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
2.01.12.04 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; přívodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
2.01.12.05 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; odvodní; DN 125; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
2.01.12.06 | vlastní | Vířivý anemostat s izolací, kruhová čelní deska 600 s pevnými lamelami, vč. atyp plenum boxu s výškou 190mm, napojení horizontální DN 160, tepelně izolováno, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.12.07 | vlastní | Komfortní štěrbinová vyústka pro přívod vzduchu; 1 štěrbina; 1050mm; krajní; vč. izolovaného plenum boxu; vč. regulační klapky; RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 4 |  | 0
2.01.12.08 | vlastní | Komfortní štěrbinová vyústka pro přívod vzduchu; 1 štěrbina; 1050mm; středová; vč. izolovaného plenum boxu; vč. regulační klapky; RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 2 |  | 0
2.01.13.01 | vlastní | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 400x500; pozinkovaný plech; s upevňovacím rámem; ochranné síto; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
2.01.13.02 | vlastní | Ochranná mřížka; 200x400; ; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
2.01.15.01 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 102; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 7 |  | 0
2.01.15.02 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 127; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 7 |  | 0
2.01.15.03 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 160; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 8 |  | 0
2.01.16.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 650/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0
2.01.16.02 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1050/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 9 |  | 0
2.01.16.03 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 53 |  | 0
2.01.16.04 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 16 |  | 0
2.01.17.01 | vlastní | Kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0
2.01.17.02 | vlastní | Kruhové potrubí DN 125/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 4 |  | 0
2.01.17.03 | vlastní | Kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 11 |  | 0
2.01.18.01 | vlastní | Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 60 mm; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 42 |  | 0
2.01.18.02 | vlastní | Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 20 mm; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 40 |  | 0
2.01.30.01 | vlastní | Cu potrubí 10/16 izolované, vč. komunikačního kabelu, vč. plechového žlabu do venkovního prostředí | bm | 9 |  | 0
| vlastní | Doplnění chladiva | sada | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 2 - Větríní lounge a recepce |  |  |  | 0
Zařízení č. 3 - Větríní šaten 1.PP
3.01 | vlastní | Podstropní jednotka s rekuperací, VZT jednotka vybavena systémem MaR, přívod/odvod vzduchu 685/685 m3/h; ext.tl.ztr. 250/250 Pa; max. výška 385 mm; filtrace - přívod G4, odvod G4; vč. uzavíracích klapek se servopohony; hl. ak. výkonu - skříň max 54 dB(A); protiproudý rekuperátor tepla s by-pass klapkou se servopohonem, účinnost rekuperace zimní/letní 86/79 %, vč. vany pro kondenzát (sifon pro odvod kondenzátu dodávka ZTI); el. ohřev, ochrana motorů termistory; řízení otáček 0-10 V; pružné manžety; vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
3.01.04.01 | vlastní | Stěnová mřížka jednořadá 300x150; rozteč lamel 12,5 mm; s upevňovacím rámečkem; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
3.01.04.02 | vlastní | Stěnová mřížka jednořadá 400x150; rozteč lamel 12,5 mm; s upevňovacím rámečkem; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
3.01.04.03 | vlastní | Stěnová mřížka jednořadá 400x150; rozteč lamel 12,5 mm; s upevňovacím rámečkem; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
3.01.05.01 | vlastní | Regulační klapka těsná DN250; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3.01.06.01 | vlastní | Tlumič hluku kruhový DN250/900; z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté děrovaným plechem; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
3.01.06.02 | vlastní | Tlumič hluku kruhový DN200/900; z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté děrovaným plechem; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
3.01.09.01 | vlastní | Regulační klapka těsná DN125; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3.01.09.02 | vlastní | Regulační klapka těsná DN160; ruční; vč. montáže | ks | 3 |  | 0
3.01.09.03 | vlastní | Regulační klapka těsná DN250; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3.01.10.01 | vlastní | Dvoukřídlá zpětná klapka DN250; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3.01.12.01 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; přívodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 5 |  | 0
3.01.12.02 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; odvodní; DN 100; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 7 |  | 0
3.01.12.03 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; odvodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
3.01.12.04 | vlastní | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí; dvouřadá; 325x125 s regulací; vč. upínacího rámečku; RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3.01.12.05 | vlastní | Talířový ventil z nerezové oceli; přívodní; DN 100; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3.01.13.01 | vlastní | Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 355x355; pozinkovaný plech; s upevňovacím rámem; ochranná svařovaná síť; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3.01.13.02 | vlastní | Protidešťová žaluzie na kruhové potrubí, hliníková; DN250; ochranná síťka proti hrubým nečistotám; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3.01.15.01 | vlastní | Ohebné Al potrubí; pro nízký tlak; DN 160; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; parotěsná zábrana; vč. montáže | bm | 9 |  | 0
3.01.15.02 | vlastní | Ohebné Al potrubí; pro nízký tlak; DN 102; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; parotěsná zábrana; vč. montáže | bm | 7 |  | 0
3.01.15.03 | vlastní | Ohebné Al potrubí; pro nízký tlak; DN 127; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; parotěsná zábrana; vč. montáže | bm | 1 |  | 0
3.01.17.01 | vlastní | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 3 |  | 0
3.01.17.02 | vlastní | SPIRO potrubí DN 125/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0
3.01.17.03 | vlastní | SPIRO potrubí DN 140/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
3.01.17.04 | vlastní | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 18 |  | 0
3.01.17.05 | vlastní | SPIRO potrubí DN 200/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 4 |  | 0
3.01.17.06 | vlastní | SPIRO potrubí DN 250/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 32 |  | 0
3.01.18.01 | vlastní | Tepelná izolace z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 40 mm; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 21 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 3 - Větríní šaten 1.PP |  |  |  | 0
Zařízení č. 4 - Odvětrání kuchyňky a WC
4.01 | vlastní | Odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 220 m3/h, 100 Pa, regulace změnou otáček; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
4.01.06.01 | vlastní | Tlumič hluku kruhový DN160/600; z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté děrovaným plechem; vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
4.01.10.01 | vlastní | Dvoukřídlá zpětná klapka DN160; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
4.01.12.01 | vlastní | Talířový ventil z ocelového plechu; bílý; odvodní; DN 125; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 3 |  | 0
4.01.13.01 | vlastní | Protidešťová žaluzie na kruhové potrubí, hliníková; DN160; ochranná síťka proti hrubým nečistotám; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
4.01.15.01 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 127; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 4 |  | 0
4.01.17.01 | vlastní | SPIRO potrubí DN 125/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 7 |  | 0
4.01.17.02 | vlastní | SPIRO potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 4 - Odvětrání kuchyňky a WC |  |  |  | 0
Zařízení č. 5 - Odvětrání WC ženy
5.01 | vlastní | Malý odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; regulace změnou otáček ve složení: odvodní ventilátor, 210 m3/h, 100 Pa; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 2 |  | 0
5.01.09.01 | vlastní | Regulační klapka těsná 800x100; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
5.01.12.01 | vlastní | Stěnová mřížka 800x100; RAL dle architekta vč. montáže | ks | 1 |  | 0
5.01.13.01 | vlastní | Přetlaková klapka; DN125; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
5.01.17.01 | vlastní | SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 5 - Odvětrání WC ženy |  |  |  | 0
Zařízení č. 6 - Odvětrání WC muži
6.01 | vlastní | Malý odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; regulace změnou otáček ve složení: odvodní ventilátor, 285 m3/h, 100 Pa; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 2 |  | 0
6.01.09.01 | vlastní | Regulační klapka těsná 800x100; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
6.01.12.01 | vlastní | Stěnová mřížka 800x100; RAL dle architekta vč. montáže | ks | 1 |  | 0
6.01.13.01 | vlastní | Přetlaková klapka; DN125; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
6.01.17.01 | vlastní | SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 6 - Odvětrání WC muži |  |  |  | 0
Zařízení č. 7 - Odvětrání WC imobilní
7.01 | vlastní | Malý odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 80 m3/h, 100 Pa; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | bm | 1 |  | 0
7.01.09.01 | vlastní | Regulační klapka těsná 300x100; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
7.01.12.01 | vlastní | Stěnová mřížka 300x100; RAL dle architekta vč. montáže | ks | 1 |  | 0
7.01.13.01 | vlastní | Přetlaková klapka; DN100; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
7.01.15.01 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 102; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 1 |  | 0
7.01.17.01 | vlastní | SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 4 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 7 - Odvětrání WC imobilní |  |  |  | 0
Zařízení č. 8 - Odvětrání úklidové místnosti
8.01 | vlastní | Malý odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 80 m3/h, 100 Pa; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | bm | 1 |  | 0
7.01.09.01 | vlastní | Regulační klapka těsná 300x100; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
7.01.12.01 | vlastní | Stěnová mřížka 300x100; RAL dle architekta vč. montáže | ks | 1 |  | 0
8.01.13.01 | vlastní | Přetlaková klapka; DN100; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
8.01.15.01 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 102; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 1 |  | 0
8.01.17.01 | vlastní | SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 4 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 8 - Odvětrání úklidové místnosti |  |  |  | 0
Zařízení č. 9 - Odvětrání skladu 1.PP
9.01 | vlastní | Odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 700 m3/h, 150 Pa, regulace změnou otáček; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
9.01.04.01 | vlastní | Požární stěnový uzávěr 400x220, tavná pojistka při 72 °C; vč. montáže, dotěsnění prostupu; koncový spínač | ks | 1 |  | 0
9.01.10.01 | vlastní | Dvoukřídlá zpětná klapka DN250; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
9.01.12.01 | vlastní | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 825x75; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
9.01.13.01 | vlastní | Protidešťová žaluzie na kruhové potrubí, hliníková; DN250; ochranná síťka proti hrubým nečistotám; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
9.01.17.01 | vlastní | SPIRO potrubí DN 250/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 6 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 9 - Odvětrání skladu 1.PP |  |  |  | 0
Zařízení č. 10 - Větrání šaten a hygienického zázemí ve stáv. části
10.01 | vlastní | Regulační klapka těsná 250x200; ruční; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
10.02 | vlastní | Regulační klapka těsná 315x200; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
10.01.12.01 | vlastní | Talířový ventil z ocelového plechu; bílý; přívodní; DN 200; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 11 |  | 0
10.01.12.02 | vlastní | Talířový ventil z ocelového plechu; bílý; odvodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 12 |  | 0
10.01.12.03 | vlastní | Stěnová mřížka jednořadá 600x200; rozteč lamel 12,5 mm; s upevňovacím rámečkem; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
10.01.12.04 | vlastní | Stěnová mřížka jednořadá 300x100; rozteč lamel 12,5 mm; s upevňovacím rámečkem; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
10.01.16.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1050/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 48 |  | 0
10.01.16.02 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 12 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 10 - Větrání šaten a hygienického zázemí ve stáv. části |  |  |  | 0
Zařízení č. 11 - Chlazení lounge
11.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka; celoroční provoz; Qch=7,1 kW; rozměry: 950*837*330 mm (ŠxVxH); akustický výkon 67 dB(A); autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 50 m; vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz, EER chlazení 3,01; COP topení 3,61; SEER 5,6; COOP 3,9; vč. montáže; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
11.02 | vlastní | Kanálová jednotka Qch=7,1 kW, rozměry: 1100x190x700 mm (ŠxVxH); akustiský výkon 58 dB(A); vč. čerpadla kondenzátu; sifon pro odvod kondenzátu dodávka ZTI; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
11.01.06.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 4 |  | 0
11.01.12.01 | vlastní | Vířivý anemostat s izolací, čtvercová čelní deska 500/24 s nastavitelnými lamelami, vč. atyp plenum boxu výšky 190mm, napojení horizontální DN 160, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 3 |  | 0
11.01.12.02 | vlastní | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu; jednořadá; 1000x250; vč. upínacího rámečku; RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
11.01.15.01 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 160; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 7 |  | 0
11.01.16.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 3500/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
11.01.17.01 | vlastní | Cu potrubí izolované 10/16 , vč. plechového žlabu do venkovního prostředívč. komunikačního kabelu | bm | 32 |  | 0
11.01.18.01 | vlastní | Požární ucpávka | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 11 - Chlazení lounge |  |  |  | 0
Zařízení č. 12 - Chlazení recepce
12.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka; celoroční provoz; Qch=7,1 kW; rozměry: 950*837*330 mm (ŠxVxH); akustický výkon 67 dB(A); autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 50 m; vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz, EER chlazení 3,01; COP topení 3,61; SEER 5,6; COOP 3,9; , vč. montáže; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
12.02 | vlastní | Kanálová jednotka Qch=7,1 kW, rozměry: 1100x190x700 mm (ŠxVxH); akustiský výkon 58 dB(A); vč. čerpadla kondenzátu; sifon pro odvod kondenzátu dodávka ZTI; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
12.01.06.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x500x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. Montáže | ks | 4 |  | 0 | 0
12.01.12.01 | vlastní | Vířivý anemostat s izolací, čtvercová čelní deska 500/24 s nastavitelnými lamelami, vč. atyp plenum boxu výšky 190mm, napojení horizontální DN 160, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 3 |  | 0
12.01.12.02 | vlastní | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu; jednořadá; 1000x250; vč. upínacího rámečku; RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
12.01.15.01 | vlastní | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 160; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 12 |  | 0
12.01.16.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 3500/40% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
12.01.17.01 | vlastní | Cu potrubí izolované 10/16 , vč. plechového žlabu do venkovního prostředívč. komunikačního kabelu | bm | 25 |  | 0
12.01.18.01 | vlastní | Požární ucpávka | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 12 - Chlazení recepce |  |  |  | 0
Zařízení č. 13 - Chlazení kanceláře
13.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka; celoroční provoz; 717x483x230 (ŠxVxH); akustický výkon 65 dB(A); autorestart; délka do 15 m; vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz, EER chlazení 3,73; COP topení 3,81; SEER 6,5; COOP 4; , vč. montáže; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 2 |  | 0
13.02 | vlastní | Nástěnná jednotka Qch=2,5 kW; rozměry 837x302x189 (ŠxVxH); akustický výkon 59 dB(A); sifon pro odvod kondenzátu dodávka ZTI; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
13.03 | vlastní | Dálkový infra ovladač | ks | 2 |  | 0
13.04 | vlastní | Cu potrubí izolované 6/10, vč. komunikačního kabelu | bm | 31 |  | 0
13.05 | vlastní | Doplnění chladiva | sada | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 13 - Chlazení kanceláře |  |  |  | 0
Zařízení č. 14 - Chlazení technologické místnosti 1.PP
14.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka; celoroční provoz; Qch=14 kW; rozměry: 950*1380*330 mm (ŠxVxH); akustický výkon 68 dB(A); autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 135 m; vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz, EER chlazení 4,41; COP topení 4,37; vč. izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), vč. montáže; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
14.02 | vlastní | Podstropní jednotka Qch=7 kW; rozměry 950*220*650 mm (ŠxVxH); sifon pro odvod kondenzátu dodávka ZTI; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Dálkový infra ovladač | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Cu potrubí izolované, vč. komunikačního kabelu | bm | 25 |  | 0
| vlastní | Doplnění chladiva | sada | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 14 - Chlazení technologické místnosti 1.PP |  |  |  | 0
Zařízení č. 15 - Odvětrání technologie páry
15.01 | vlastní | Regulační klapka těsná DN125; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
15.01.12.01 | vlastní | kruhové ochranné síto na kruhové potrubí DN 125; RAL dle architekta; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
15.01.13.01 | vlastní | Přetlaková klapka; DN125; ochranná síťka proti hrubým nečistotám; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
15.01.17.01 | vlastní | Plastové kruhové potrubí HT-system DN 110/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 21 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15 - Odvětrání technologie páry |  |  |  | 0
Zařízení č. 16 - Odvod tepla od technologie páry
16.01 | vlastní | Odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 200 m3/h, 200 Pa, regulace změnou otáček; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
16.02 | vlastní | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
16.01.12.01 | vlastní | kruhové ochranné síto na kruhové potrubí DN 160; RAL dle architekta; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
16.01.13.01 | vlastní | Přetlaková klapka; DN125; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
16.01.13.02 | vlastní | Protidešťová žaluzie na kruhové potrubí, hliníková; DN160; ochranná síťka proti hrubým nečistotám; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
16.01.17.01 | vlastní | Plastové kruhové potrubí HT-system DN 110/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 22 |  | 0
16.01.17.02 | vlastní | Plastové kruhové potrubí HT-system DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 20 |  | 0
16.01.18.01 | vlastní | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou a s vysokým difuzním odporem páry; tl. 19 mm; role, samolepící, opatřeno Al fólií; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 11 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 16 - Odvod tepla od technologie páry |  |  |  | 0
Zařízení č. 17 - Odvod tepla od technologie bazénu
17.01 | vlastní | Odvodní radiální ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 200 m3/h, 200 Pa, regulace změnou otáček; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
17.02 | vlastní | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
17.01.12.01 | vlastní | kruhové ochranné síto na kruhové potrubí DN 160; RAL dle architekta; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
17.01.13.01 | vlastní | Přetlaková klapka; DN125; ochranná síťka proti hrubým nečistotám; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
17.01.13.02 | vlastní | Protidešťová žaluzie na kruhové potrubí, hliníková; DN160; ochranná síťka proti hrubým nečistotám; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
17.01.17.01 | vlastní | Plastové kruhové potrubí HT-system DN 110/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 9 |  | 0
17.01.17.02 | vlastní | Plastové kruhové potrubí HT-system DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 17 - Odvod tepla od technologie bazénu |  |  |  | 0
Ostatní
|  | Revize a potřebné zkoušky | sada | 1 |  | 0
|  | Stavební přípomoce | sada | 1 |  | 0
|  | Pružné uložení VZT zařízení a chladicích jednotek | sada | 8 |  | 0
|  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu | sada | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
Doplňkový materiál
| vlastní | Montážní, těsnící a spojovací materiál (Sikla, Hilti) | sada | 1 |  | 0
| vlastní | Zprovoznění a zaregulování VZT zařízení vč. vystavení protokolu o zaregulování, popisné šipky směru proudění tekutiny, montážní lešení a plošiny | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Doplňkový materiál |  |  |  | 0