AKCE:		KONTAKTNÍ CENTRUM KOLIŠTĚ

ČÁST:		D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

MÍSTO:		k.ú. Trnitá, p.č. 1087/1, 1087/2, 1087/6.

Chodník: 1092/3, 1092/2, 1092/1, 1092/4, 1091/1, 1090/1

STUPEŇ:		Dokumentace pro provedení stavby

INVESTOR:	 	Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 1

PSČ 602 00

ZPRACOVATEL PD:			Projekt Haly s.r.o.

Plynární 10, 170 00 Praha

e-mail: projekce@projekthaly.cz

www.projekthaly.cz

ZPRACOVATEL

ČÁSTI:			Ing. Josef Chmelka - projektový ateliér SÚPR

Osadní 12a, 170 00 Praha 7

Vypracoval: D.Votípka, Ing. Anastasia Ignatyeva

04/2023

SEZNAM DOKUMENTACE:

D.1.4.1.01 – Technická zpráva

D.1.4.1.02 – Půdorys základů – kanalizace

D.1.4.1.03 – Půdorys 1.NP – kanalizace

D.1.4.1.04 – Půdorys 2.NP – kanalizace

D.1.4.1.05 – Půdorys střechy – kanalizace

D.1.4.1.06 – Podélné řezy kanalizace

D.1.4.1.07 – Svislé řezy kanalizace

D.1.4.1.08 – Schema retenční nádrže

D.1.4.1.09 – Vzorové výkresy šachty

D.1.4.1.10 – Vzorový řez - uložení v zemi kanalizačního potrubí

D.1.4.1.11 – Půdorys 1.NP – vodovod

D.1.4.1.12 – Půdorys 2.NP – vodovod

D.1.4.1.13 – Schéma vodovodu

D.1.4.1.14 – Vzorový příčný řez - vodovod

Výkaz výměr

Oceněný výkaz výměr

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis projektu

Dokumentace pro provedení stavby zdravotní techniky řeší vnitřní instalace kanalizace a vodovodu a areálovou kanalizaci navrhovaného kontaktního centra Koliště. Kontaktní centrum je budova se 2 nadzemními podlažími.

PoDKLADY

- Situace objektu s návrhem komunikací a zpevněných ploch

- Dokumentace pro územní řízení

- Vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci pro územní řízení

- Půdorysy jednotlivých podlaží navrhovaného objektu, stavební model objektu

- Příslušné ČSN, EN

- Požadavky investora

- Požadavky jiných profesí

VNITŘNÍ splašková kanalizace

Koncepce odkanalizování objektu

Kanalizační systém v navržené budově je řešen jako oddílný. Splaškové odpadní vody budou z navrhované budovy odvedeny běžným způsobem pomocí svislých odpadů, do kterých budou zaústěny připojovací potrubí od zařizovacích předmětů, a ležatých kanalizačních svodů. Odpadní potrubí budou vyvedena nad střechu objektu a budou odvětrána. Ležaté splaškové kanalizační svody budou zaústěny do hlavního ležatého kanalizačního svodu, který bude zaústěn do jednotné revizní kanalizační šachty DN1000mm (RŠ4 - není předmětem této dokumentace).

Připojovací potrubí

Je vedeno v drážkách ve stěnách, v předstěnách, pod sprchovými kouty. Bude provedeno z hrdlového polypropylenového potrubí typu PP-HT. Minimální spád připojovacího potrubí je 3%. Veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěry.  Připojovací potrubí pro napojení odvodu kondenzátu VZT jednotek budou vedeny ve spádu min. 1%. Na potrubí odvádějící kondenzát bude před zaústěním do spl. kanalizace osazena zápachová uzávěrka s ochranou proti zápachu při vyschnutí. Propojení odvodu kondenzátu od jednotlivých vzt/klimatizačních zařízení na připojovací kanalizační potrubí budou provedena až po jejich montáži dle skutečného osazení vzt/klimatizačního zařízení a jejich požadavků.

Odpadní a větrací potrubí

Bude vedeno v instalačních šachtách a předstěnách, případně volně po stěně nebo pod stropem.

Vnitřní svislé odpadní a ventilační kanalizační potrubí zařizovacích předmětů je navrženo z polypropylénového hrdlového potrubí typu PP-HT. Potrubí vedené ve zdi bude obaleno ochrannou izolací tloušťky min. 4 mm. Přechody ze svislých odpadů na ležaté kanalizační svody budou provedeny pomocí dvou kolen 45° příp. s uklidňujícím mezikusem.

Odpadní potrubí bude odvětráno větracím potrubím nad nejvyšší střechu objektu, kde bude zakončeno min.0,5 m nad úrovní střešní krytiny.

Čištění svislých odpadů splaškové kanalizace bude zajištěno jednak ze střechy, jednak čistícími tvarovkami umístěnými v nejnižším podlaží nad přechodem do svodného potrubí. Dále je čištění zajištěno čistícími tvarovkami v blízkosti zalomení a v nejvyšším podlaží, pokud je splaškové odpadní potrubí napojeno na společné větrací potrubí. Na každém svislém odpadním potrubí budou ve výšce cca 0,65 m nad podlahou nejnižšího podlaží v souladu s ČSN 756760 osazeny čistící tvarovky přístupné revizními dvířky min. 200 x 200 mm

Svodné potrubí

Ležaté svody vnitřní kanalizace jsou vedeny oddílně pro splaškovou a dešťovou kanalizaci pod stropy střechy, 2NP, 1NP. Kanalizace je vedena pod stropy a po stěnách, kotvena ocelovými objímkami s pryžovou vystélkou do stavebních konstrukcí. Svodné potrubí vedené pod podlahou 1NP a pod terénem bude položeno na pískové lože cca 150 mm a bude obsypáno pískem 300 mm nad horní líc potrubí. Obsyp i zásyp mimo potrubí bude řádně po vrstvách zhutněn (viz montážní předpis výrobce).

Splaškové kanalizační svody budou vedeny v minimálním spádu 2%, v dimenzích DN100 až DN150 mm.

Prostupy betonovými konstrukcemi budou připraveny v rámci betonáže, případně budou dodatečně prováděny jádrovými vrty. Polohy prostupů budou koordinovány se statickou částí projektové dokumentace.

VNITŘNÍ dešťová kanalizace

Koncepce odvedení srážkových vod

Srážkové vody ze střech a teras navrhovaného objektu budou odvedeny gravitačně do venkovní areálové dešťové kanalizace. Z důvodů možného přetížení či ucpání střešních vtoků je nutné provést v atikách plochých střech a teras bezpečnostní nouzové přepady. Řešení bezpečnostních přepadů je součástí stavební části projektové dokumentace.

Výstupy dešťové kanalizace navrženého objektu jsou podchyceny areálovou dešťovou kanalizací, která je vedena do retenční nádrže s objemem min. 7,6 m3. Potrubí areálové kanalizace bude PP-KG DN150 délky 21,0 m a bude položeno ve sklonu min. 10‰.

Před retenční nádrží je navržena filtrační šachta DN 400. Nádrž je navržena z plastových bloků např. od firmy ACO obdélníkových rozměrů 7,8 x 0,61 m výšky 0,61 m (0,46 m užit výška), které budou obaleny hydroizolační folií. Vstup do nádrže je poklopem. Retenční nádrž slouží k zachycení dešťových vod a jejich regulovanému vypouštění v navrhovaném množství 0,8 l/s. Vypouštění nádrže trvá 2,6 h. Propojovací potrubí z retenční nádrže do šachty na přípojce DN150 celkové délky 19,0 m, které bude položeno ve sklonu min. 10‰. Regulace odtoku je řešena přes šachtu DN400, navazující na retenční nádrž, s regulátorem odtoku např. od firmy ACO Q-Plate 0,8 l/s a bezpečnostním přelivem DN150. Za touto šachtou bude osazena revizní šachta DN1000 se zpětnou klapkou, před kterou bude provedeno převýšení pomocí dvou kolen (min. 70% světlosti potrubí). Od této šachty vede potrubí DN150 do předávací šachty DN 1000 (RŠ4) na veřejné části domovní přípojky kanalizace, kam je svedena i splašková kanalizace.

Výstupy splaškové kanalizace navrženého objektu jsou podchyceny areálovou splaškovou kanalizací, která je vedena do předávací šachty DN 1000 (RŠ4) na veřejné části domovní přípojky kanalizace.

Hydrotechnické výpočty

A) Množství odváděných dešťových vod :

Dle ČSN EN 12056 – 3 (75 6760) Vnitřní kanalizace

286 m2 střecha (kačírek) - odvodněno do retence		Ared = 286 * 0,8 = 228,8 m2

107 m2 terasy - odvodněno do retence			Ared = 107 * 1 = 107 m2

124 m2 zpevněné plochy - zasakováno na pozemku		Ared = 124 * 0,8 = 99,2 m2

263 m2 zeleň - zasakováno na pozemku			Ared = 263 * 0,1 = 26,3 m2

783 m2 celkem						Ared = 461,3 m2

Qd = i x Ared x C

Intenzita deště:						 i = 0,0161 l/s/m2

Celková redukovaná plocha:					Ared = 461,3 m2

Ploché střechy s nepropustnou vrstvou: 			C = 1,0

Celkové odváděné množství dešťových vod ze střech a teras, zpevněných ploch a zeleně dle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.

Qd = 0,0161 x 461,3 x 1,0 = 7,4 l/s

Jednotná kanalizační přípojka je řešena v samostatné dokumentaci.

B) Průměrné denní množství odváděných splaškových odpadních vod ( viz výpočet potřeby vody )

Qspl = 872 l / den

Způsob provádění

Dešťová kanalizace bude provedena podle ČSN EN 75 6114 – „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“. Stavba bude prováděna na základě stavebního povolení a po předání staveniště dodavateli stavby, tj. po vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a v průběhu prací toto označení udržovat. V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním výkopem.

Pro ukládání kanalizačního potrubí bude strojně hloubena rýha se svislými paženými stěnami (šířka je závislá na hloubce). Vytěžená zemina bude ukládána podél výkopu. Na dně rýhy se provede pískový podsyp tl. 100 mm, na který bude uloženo kanalizační potrubí podle montážního návodu dodavatele potrubí. Po montáži potrubí se provede obsyp a zásyp potrubí vhodnou zeminou (pískem), který bude hutněn po vrstvách v celé šíři výkopu (nad potrubím se nehutní). Následně bude proveden zpětný zásyp zbytku rýhy, přebytečná zemina bude použita v rámci terénních úprav. Hutnění zásypu bude provedeno podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Nad potrubím bude položena výstražná fólie. Ještě před zásypem se provede zaměření skutečného provedení. Závěrečná úprava povrchu se provede při konečných terénních úpravách.

Filtrační šachta a šachta s regulátorm odtoku na kanalizaci je navržena plastová průměru 0,4m, vstup do šachet bude zajištěn litinovým poklopem. Předávací šachta a šachta se zpětnou klapkou budou průměru 1,0 m, budou betonové, prefabrikované.

Retenční objekt je navržen z plastových voštinových bloků, které budou uloženy v otevřené stavební jámě. Bloky se skládají tak, aby se vytvořily plánované inspekční tunely. Bloky budou obaleny hydroizolační fólií. Obsyp a zásyp 20 cm nad bloky bude proveden hutnitelným materiálem bez kamenů (písek), dále bude stavební jáma zasypaná např. štěrkem hutněným po vrstvách. Ostatní podrobnosti montáže budou provedeny podle montážního návodu výrobce.

Minimální sklon dešťového gravitačního kanalizačního ležatého potrubí je 1% . Přechody ze svislých odpadů na ležaté kanalizační svody budou provedeny pomocí dvou kolen 45° příp. s uklidňujícím mezikusem.

Materiály:

- PPKG 2000 -Systém - kanalizace pod podlahou 1NP a v zemi DN100 -150 – svodné potrubí

- HT-Systém - kanalizace v 1.NP až střecha, DN32 -125 – odpadní potrubí a připojovací potrubí

Prostupy

Prostupy požárními předěly v úrovni stropů a stěn budou opatřeny požárními manžetami, nebo požárním tmelem. Prostupy obvodovou resp. stropní konstrukcí suterénu a střech budou opatřeny systémovými prostupkami, nebo výrobky s hydroizolační manžetou dle použité hydroizolace. Řešení prostupů je součástí stavební části projektové dokumentace.

VNITŘNÍ VODOVOD

Vodovodní přípojka d63PE (63x5,8) bude zavedena do vodoměrné šachty s vodoměrnou sestavou a vodoměrem na hranici pozemku. Lokalita je zásobována vodou z tlakového pásma 1 z vodojemu Holé hory, kóta přepadu 272,5 m n. m. (tlak 0,70 na úrovni ±0). Proto bude na potrubí studené pitné vody osazena redukční armatura s tlakoměrem nastavena na výstupní tlak 0,4 MPa. Za vodoměrnou sestavou bude pitný vodovod veden v nezámrzné hloubce po pozemku a pod budovou v chraničce do místnosti č.104, kde pod stropem se vodovod rozděli na požárný a pitný. Na pitné vodě se osadí do ochozu jemný filtr s automatickým proplachem, odvodněný do kanalizace.

Za odbočkou pro požární rozvod bude uzávěr vody, zpětná armatura typu „EA,“ a uzávěr vody s vypouštěním. Vnitřní požární bezpečnost navrhovaného objektu bude zajištěna dle požadavků požárně bezpečnostního řešení objektu (PBŘ) nástěnnými hydranty. Umístění hydrantů požadovaného typu, profilu a délky hadice bude provedeno dle návrhu zpracovatele PBŘ a stavební části objektu. Ležaté rozvody požárního vodovodu povedou pod stropem 1.NP ke stoupacímu potrubí. Odbočky k hydrantům v jednotivých patrech budou vedeny v chodbách pod stropem nebo ve stěnách. Osa hydrantů je 1,1 – 1,3 m nad podlahou. Každé místo je pokryto alespoň jedním hydrantem. Hydrantové skříně budou s tvarově stálou hadicí 25/30 s minimálním průtokem > 0,3 l/s, při tlaku 0,2 MPa.

Teplá voda bude připravována centrálně v technické místnosti č. 203 pomocí dvou eletrických ohřivačů 300l (dodávka ÚT), které budou zapojené sériově s obtokem kvůli možnosti odstávky jednoho z ohřívačů. Na přívodu studené vody bude osazená průtočná expanzní nádoba s armaturou pro pitnou vodu. Cirkulace teplé vody bude zajištěna cirkulačním čerpadlem.

Na fasádě budou osazeny ventily na hadici v nezámrzné úpravě podle požadavku investora.

Hlavní ležaté rozvody vodovodu budou vedeny pod stropem 1.NP a 2.NP. Ležaté rozvody budou opatřeny po celé délce tepelnou izolací, a musí umožnit tepelnou dilataci. Potrubí se bude kotvit buď do stropu, stěn nebo pomocných ocelových konstrukcí.

Hlavní svislé domovní rozvody vody budou vedeny ve stěnách nebo podél stěn. Potrubí se bude kotvit do stěn nebo pomocných ocelových konstrukcí. Potrubí bude tepelně izolované a musí umožnit tepelnou dilataci.

Na odbočkách teplé a studené vody k jednotlivých úsekům nebo hygienickým zařízením bude vždy osazen uzavírací ventil. Potrubí bude tepelně izolované a musí umožnit tepelnou dilataci.

MATERIÁL A PROVÁDĚNÍ

Vnitřní rozvody studené vody a všechna připojovací potrubí budou provedeny z celoplastových trubek PP-RCT. Ležaté a stoupací rozvody teplé vody a cirkulace budou provedeny z vícevrstvých plastových trubek PP-RCT s čedičovým vláknem. Rozvod požární vody bude z ocelových pozinkovaných trub opatřených izolací tl. 9 mm proti rosení.

Celý vodovod bude izolován tepelnou izolací. Hlavní rozvody studené vody budou izolovány návlekovou izolací tl. 20 mm. Připojovací potrubí teplé a studené vody bude izolováno návlekovou izolací tl. 9 mm. Hlavní trasy teplé vody a cirkulace budou izolovány minerální vatou s AL-folií o tloušťce 30 mm pro Ø20, 40 mm pro Ø25, Ø32 a 50 mm pro Ø40 a Ø50.

Celý vodovodní systém bude vyspádován k zařizovacím předmětům nebo k vypouštěcím ventilům. Jednotlivé typy baterií a zařizovacích předmětů budou upřesněny dle výběru investora. Při montáži vodovodních rozvodů bude nutné dodržet zejména ČSN 736660, ČSN 730873, ČSN 060320, ČSN 060830 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty budou určeny dle výběru investora a architekta nerezové v antivandalovém provedení. Baterie pro umyvadla a dřezy budou stojankové s bezdotykovým ovladáním (kromě v místnosti výdeje jídel). Sprchy budou nerezové sprchové nástěnné panely s piezo tlačítkem z nerezové oceli s elektronickým systémem Piezo antivandal electronics pro přívod teplé a studené vody. Nerezové závěsné pisoáry budou se splachovací hlavicí a antivandalovým systémem spláchnutí po použití pisoáru. Výlevky budou stojící. Klozety budou závěsné nerezové. Všechny ventily na hadici jsou navržené se zpětným ventilem a přivzdušnění. Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovými uzávěrkami. Napájecí zdroje budou společné pro umyvadla, dřezy, pisoáry, sprchy a splachovací tlačítka pro WC a budou umístěné v podhledech. Umístění a počet napájecích zdrojů upřesní dodavatel zařizovacích předmětu a stavební část.

BILANCE VODY A ODPADNÍCH SPLAŠKOVÝCH VOD

Kontaktní centrum

7 personál			56 l/os/den			392 l/den

48 klientů			10 l/os/den			480 l/den

Celkem								872 l/den

Průměrná denní potřeba studené vody 	     	Qd = 872 l/den = 0,87 m3/den

Maximální denní potřeba studené vody 	     	Qdmax = 872 x 1,29 = 1 125 l/den = 1,12 m3/den

Maximální hodinová potřeba studené vody		Qhmax = 1 125 x 2,3/24 = 108 l/hod = 0,03 l/s

Roční potřeba studené vody			Qrok = 242 m3/rok

Potřeba vody pro požární hydranty			QH  = 2 x 0,9 = 1,8 l/s

Odhad vodovodního potrubí dle ČSN 75 5455 – Qmax = 9,53 m3/h = 2,65 l/s

Vodovodní přípojka PE d63, vodoměr Qn= 10 m3/h.

Maximální denní potřeba TV  			QTVmax = 332 = 0,33 m3/den

Maximální hodinová spotřeba TV  			QTV,h = 0,055 m3/hod

Roční potřeba TV  				QTV,rok = 83 m3/rok

POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

Stavba a statika

- osazení krycích dvířek pro čistící kusy na svislých kanalizačních odpadech min. 200x200 mm požární odolnosti dle požadavků PBŘ

- prostupy stavebními konstrukcemi, základy

- bezpečnostní přepady dešťových střešních vtoků na střechách s atikami

- osazení krycích dvířek pro armatury min. 300x300 mm požární odolnosti dle požadavků PBŘ

- niky pro hydranty

- prostupy a drážky pro potrubí

Elektro a MaR

- vyhřívání střešních vtoků 4ks, 30 W/230V / 1 vtok (umístění dle požadavků stavební části)

- napojit 1x cirkulační čerpadlo (jedno čerpadlo příkon 0,30 kW) (203 – Technika – VZT/sklad)

- napojení filtru s automatickým proplachem (106 - Úklid)

- napojení napájecích zdrojů pro bezdotykové baterie, pisoáry, sprchy a splachovácí tlačítka WC (30/60W)

- napojení bezdotykových baterií, pisoárů, sprch, splachovacích tlačítek WC (24V DC) na napájecí zdroje

Zkoušky, montáž

Veškerá montáž splaškové i dešťové kanalizace bude provedena v souladu s platnými technickými normami EN a ČSN, zejména ČSN 756760, ČSN EN 12056 část 1 až 5 a dle montážních předpisů výrobců použitých materiálů a bezpečnostních předpisů. Všechny použité materiály budou mít platné atesty českých státních zkušeben.

Zkoušení vnitřní kanalizace musí být provedeno dle ČSN EN 12056-5, ČSN 756760 a navazující. Skládá se z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí. O provedených zkouškách se provede předepsaný záznam. Zkoušky kanalizace budou prováděny za přítomnosti technického dozoru investora.

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Uvažovaná stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Technologie a materiály použité při konstrukci nesmí působit negativně na životní prostředí, nesmí být použité výrobky na bázi azbestocementu, těkavé ani jiné zdraví škodlivé látky.

Závěr

Dle předpokládaného charakteru využití navrhovaného objektu budou do veřejné kanalizační sítě vypouštěny běžné odpadní vody s parametry znečištění vyhovující Kanalizačnímu řádu správce veřejné kanalizace. Tato dokumentace je zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby v souladu s platnými předpisy.

Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI.

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. Při pracích prováděných v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou vyskytovat inženýrské sítě, je nutno, kromě požadavků stanovených jednotlivými provozovateli sítí, před zahájením výkopových prací všechna podzemní vedení vytýčit a zřetelně vyznačit správcem podzemního vedení.

Veškeré odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení výrobků a služeb jsou označena jako referenční a projektant připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.