1. Obsah

1. Obsah	1

2. Úvod	2

3. Podklady pro zpracování	2

4. Údaje pro dimenzování VZT zařízení	2

4.1 Vnější výpočtové podmínky	2

4.2 Vnitřní výpočtové podmínky:	3

5. Údaje pro dimenzování VZT zařízení	3

6. Technický popis zařízení	3

6.1 Zařízení č. 1– Větrání kontaktního centra	4

7. Příslušenství vzduchotechnických zařízení	4

8. Vibrace a přenos hluku	5

9. Protipožární opatření	6

10. Ochrana životního prostředí	7

11. Bezpečnost při realizaci a používání	7

12. Pokyny pro montáž	8

13. Uvedení do provozu	8

14. Energie a média	8

15. Přílohy technické zprávy	9

16. Požadavky na navazující profese	9

17. Závěr	9

Související výkresová dokumentace:

DPS_D1.4.2_SO01_VZT_6050_01_00_Technická zpráva	11 A4

DPS_D1.4.2_SO01_VZT_6050_02_00_Výkaz výměr	3 A4

DPS_D1.4.2_SO01_VZT_6050_03_00_Půdorys 1.NP	8 A4

DPS_D1.4.2_SO01_VZT_6050_04_00_Půdorys 2.NP	8 A4

DPS_D1.4.2_SO01_VZT_6050_05_00_Půdorys střechy	3 A4

DPS_D1.4.2_SO01_VZT_6050_06_00_Řezy	8 A4

Celkem	41 A4

2. Úvod

Projektová dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby) je řešena dle zadání a požadavků formulovaných v době přípravy a v průběhu zpracování projektové dokumentace. Projekt řeší návrh větrání novostavby kontaktního centra Koliště na parcelách č. 1087/1, 1087/2 a 1087/6 v k. ú. Trnitá v Brně. Projekt řeší větrání pobytových prostor a hygienického zázemí novostavby. Při zpracování dokumentace bylo dbáno na soulad řešení s platnou legislativou a příslušnými technickými normami.

3. Podklady pro zpracování

- Požadavky investora

- Dokumentace pro provedení stavby 03/2023 – zpracovatel Ing. Ondřej Němec

- Normy a předpisy jednotlivých výrobců strojních zařízení

- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (2006). Sbírka zákonů č. 272/20011 . Praha: Vláda ČR.

- Norma - ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. (1996). -: ČNI.

- Norma - ČSN EN 15665 –Z1 – Větrání budov – stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov. (2011). -: ČNI.

- Mathauserová Zuzana (2010). Hygienické předpisy ve výstavbě. Praha: ČKAIT, s.r.o

- Chyský, J., & Hemzal, K. (1993). Větrání a klimatizace. Brno: Bolit-B press.

4. Údaje pro dimenzování VZT zařízení

4.1 Vnější výpočtové podmínky

Zařízení vzduchotechniky je navrženo na výpočtové klimatické vnější podmínky uvedené souhrnně v následující tabulce:

|  | Zima *3) | Léto *3) |
| --- | --- | --- |
| Nadmořská výška [m.n.m.] | 200 |  |
| Atmosférický tlak[Pa] | 98,9 |  |
| Výpočtová teplota *1) [˚C] | -12 | 30 |
| Výpočtová teplota *2) [˚C] | -15 | 32 |
| Entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] | -13,10 | 59,57 |
| Relativní vlhkost [%] | 80 | 35 |
| Měrná vlhkost vzduchu [g/kg s.v.] | 0,83 | 10,65 |
| Měrná hustota vzduchu [kg/m3] | 1,33 | 1,15 |

*1)	zimní výpočtová teplota dle ČSN EN 12831, případně dle ČSN 73 0540 a letní výpočtová teplota dle ČSN 73 0548

*2)	 výpočtová teplota použitá pro návrh vzduchotechnického zařízení; zimní teplota z důvodů chybějícího prvku akumulace v zařízení vzduchotechniky snížena v souladu s doporučením odborné literatury o 3°C

*3)	zimní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako nejnižší hodnota stavu vnějšího nasávaného vzduchu pro návrh a dimenzování zařízení a naopak letní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako nejvyšší hodnoty stavu vzduchu; jedná se o výpočtové hodnoty, to znamená, že reálné hodnoty v některých extrémních dnech mohou nabývat i nižších nebo vyšších hodnot

4.2 Vnitřní výpočtové podmínky:

Pro návrh zařízení vzduchotechniky jsou použity výpočtové parametry vnitřního prostředí uvedené souhrnně v následující tabulce:

| Prostor, místnost | Požadovaná teplota/vlhkost v zimě | Výpočtová teplota/vlhkost v zimě | Požadovaná teplota/vlhkost v létě | Výpočtová teplota/vlhkost v létě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pobytové prostory | 20±2˚C | 20 ˚C | - | - |
|  | - | - | - | - |

Hrazení tepelné ztráty a zajištění požadovaných teplot v místnostech není součástí vzduchotechniky a tyto požadavky řeší profese UT

5. Údaje pro dimenzování VZT zařízení

Množství vzduch pro klientské centrum			- 50m3/hod/os

Množství vzduchu pro zázemí zaměstnanců			- 25m3/hod/os

Sprcha								- 150m3/hod

Šatny								- 20m3/hod/skříňka

WC								- 50m3/hod

Umyvadlo							- 30 m3/hod

Pisoár								- 30 m3/hod

Úklidová místnost						- 30m3/hod

Výdejna jídel							- x=4/hod

Sklady, technická místnost					- x=0,5/hod

Vzduchová množství pro jednotlivé místnosti jsou uvedena ve výkresové dokumentaci.

Hladina akustického tlaku

- Pobytové vnitřní prostory			           	- 45 dB(A)

- vně objektu ve dne				- 50 dB(A)

- vně objektu v noci				- 40 dB(A)

Výše uvedené hodnoty musí být dodrženy v místě nejbližšího venkovního chráněného bodu.

6. Technický popis zařízení

Nucené větrání bude použito u prostor, kde se předpokládá trvalý pobyt osob a kde není možné zajistit dostatečné větrání přirozeným způsobem. Zajištění minimálních požadovaných teplot je zajištěno profesí ústředního vytápění.

6.1 Zařízení č. 1– Větrání kontaktního centra

Větrání kontaktního centra bude zajištěno kompaktní rekuperační vzduchotechnickou jednotkou v stacionárním provedení umístěnou v technické místnosti v 2. NP. Množství vzduchu je navrženo dle minimálního požadovaného množství vzduchu na osobu, dle typu a počtu zařizovacích předmětů nebo dle požadované násobnosti výměny vzduchu v místnosti, množství vzduchu viz tabulka výkonů a výkresová dokumentace. Větrání je celkově navrženo jako rovnotlaké s přívodem do pobytových prostor a odvodem přes hygienické zázemí, šatny sklady apod.. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu. Vzduchotechnická jednotka bude ve složení uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassovou klapkou, přívodní ventilátor s EC motorem a elektrický ohřívač, na odvodu ve složení filtr M5, deskový rekuperátor s bypassovou klapkou, odvodní ventilátor s EC motorem a uzavírací klapka se servopohonem. Sání čerstvého vzduchu bude přes obvodovou stěnu na fasádě přes protidešťovou žaluzii se sítem proti hmyzu. Výfuk odpadního vzduchu bude na střeše objektu přes výfukový kus se sítem proti hmyzu. Po úpravě vzduchu ve VZT jednotce bude vzduch veden potrubním rozvodem pod stropem 1.NP a 2.NP k místům distribuce vzduchu. Jako koncové prvky pro přívod vzduchu budou použity kruhové vířivé anemostaty volně zavěšené pod stropem. Pro odvod vzduchu budou použity vířivé anemostaty volně zavěšené pod stropem, talířové ventily na hraně podhledu nebo vyústky instalované přímo na potrubí nebo na zdi. V prostorech s podhledem budou anemostaty a talířové ventily napojeny na hlavní VZT rozvod pomocí flexibilních hadic s akustickým útlumem. Dle potřeby budou na potrubí osazeny tlumiče hluku, u malých rozměrů se bude jednat o vsuvné tlumiče hluku do potrubí. Části odvodního potrubí vedoucí z hygienického zázemí do ordinací nebo do společenské místnosti budou opatřeny uzavírací klapkou se servopohonem pro uzavření v případě vypnutí jednotky. Pro přefuk vzduchu z jednotlivých pobytových místnosti do místností hygienického zázemí budou sloužit netěsnosti ve dveřích resp. podříznuté dveře bez prahu případně stěnové mřížky nebo stěnové mřížky s útlumem hluku.

Vzduchotechnické potrubí bude v plném rozsahu na straně od jednotky do venkovního prostoru opatřeno tepelnou izolací tloušťky 40mm s parotěsnou folií. Ve venkovním prostředí bude potrubí izolováno v plném rozsahu a bude opatřeno oplechováním. Ve vnitřní prostředí bude izolováno ve strojovně vzduchotechniky.

Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a řízeno na základě časového programu dle provozní doby kontaktního centra. Ovládací panel bude umístěn dle přání investora (pravděpodobně v technické místnosti) a volitelně lze jednotku vybavit modulem pro napojení VZT jednotky na internet. Do autonomní regulace bude svedeno ovládání servoklapek pro uzavření částí potrubí při vypnutém větrání a signál od koncových spínačů protipožárních klapek pro automatické vypnutí zařízení při jejich uzavření.

7. Příslušenství vzduchotechnických zařízení

###### Vzduchovody

V projektové dokumentaci je uvažováno s použitím potrubí s kruhovým i čtyřhranným profilem. Potrubí bude vyrobeno z kvalitního žárově zinkovaného plechu odpovídající tloušťky dle rozměrů. Systém zařízení je navržen jako nízkotlaký (vzduchotechnické potrubí skupiny I). Veškeré potrubní díly včetně tvarovek musí být vyrobeny kvalitně bez ostrých přechodů a hran s maximálním využitím pozvolných přechodů a velkých poloměrů zaoblení. Větší potrubní díly musí být dostatečně tuhé s prolisy, aby bylo zabráněno vzniku sekundární hlučností vibracemi. V případě nutnosti musí být větší potrubní díly vybaveny atypickými výztuhami. Potrubí vzduchotechniky bude osazeno na závěsech kotvených do stropní konstrukce, případně na konzoly kotvené do stěn s roztečí maximálně 3 metry. Rozvody od rekuperační vzduchotechnické jednotky budou provedeny v těsném potrubí kategorie C.

Případné drobné kolize a nejasnosti budou řešeny přímo na stavbě v rámci technického dozoru a budou zohledněny v dokumentaci skutečného stavu.

###### Izolace

Potrubí bude dle potřeby izolováno minimálně 40 mm minerální izolace. Jsou předpokládány izolace tepelně akustické. Tepelně budou izolována veškerá potrubí od vzduchotechnické jednotky do venkovního prostoru. Na straně do objektu bude potrubí izolováno ve strojovně vzduchotechniky. Ve venkovním prostoru bude potrubí opatřené oplechováním proti vlivu vnějšího prostředí.

Neizolované potrubí ve vnitřním prostoru bude z pozinkovaného plechu bez dodatečné povrchové úpravy.

###### Nátěry

Potrubí bude vyrobeno v takové kvalitě, že jej není nutno natírat. Natřít je nutné pouze pomocné konstrukce, závěsy, podpěry atd., které nejsou opatřeny jinou povrchovou úpravou (pozinkované, poniklované apod.). Pomocné konstrukce opatřené povrchovou úpravou (pozinkované, poniklované apod.) nemusí být natřeny. U zařízení, která jsou již natřena z výrobních závodů, budou pouze opraveny části poškozené při montáži nebo během transportu. Barvu koncových elementů je nutné při realizaci konzultovat a odsouhlasit s investorem.

8. Vibrace a přenos hluku

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem vzduchotechniky, budou přijata taková opatření včetně použití odpovídajících elementů, snižující vnitřní i vnější hluk od vzduchotechniky na požadované hodnoty. Ve vzduchovodech budou podle potřeby umístěny tlumiče hluku a hlukově izolované ohebné hadice, které zajistí dodržení normových hodnot hlučnosti od vzduchotechnických zařízení a to nejen dovnitř budovy, ale i do jejího okolí.

#### Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku

Z důvodu zabránění přenosů vibrací od VZT zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření

- Všechny stroje (ventilátory apod.) a zařízení vyzařující akustickou energii, nebo jsou zdrojem chvění a vibrací budou pružně uloženy v souladu s požadavky a předpisy jejich výrobců

- Vzduchovody budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny

- V prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno

- Dle potřeby budou v potrubí umístěné tlumiče hluku nebo pružné hadice s útlumem hluku

- V chráněném prostoru, kterým bude procházet potrubí s rizikem přenosu hluku z, nebo do ostatních prostor budou použity akustické izolace

- Veškeré potrubní díly budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem na možnost vzniku aerodynamického hluku. Na dílech nebudou žádné ostré hrany, řádně neupevněné díly umožňující jejich vibrace, nebo ostré ohyby

9. Protipožární opatření

Vzduchotechnická zařízení budou provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je dáno projektem požární ochrany. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0802. Požární ucpávky budou dodávkou vzduchotechniky. Vzduchovody o menším průřezu něž 40 000mm2 nemusí být v souladu s požárními normami osazeny požárními klapkami. Jsou-li potrubí dvě, musí být mezi potrubími vzdálenost minimálně 500mm.

Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními klapkami v základním provedení s teplotní pojistkou a s koncovými spínači (tepelná pojistka a pružina s koncovými spínači signalizace polohy) s požární odolností odpovídající požární odolnosti stavební konstrukce.

Vyústění vzduchotechnického potrubí dle požární normy ČSN 73 0872

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu se musí uspořádat a umístit tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být:

a) nejméně 1,5m od

- Východů z únikových cest na volné prostranství

- Otvorů pro přirozené větrání chráněných či částečně únikových cest

- Nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení

b) nejméně 3m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest. Uvedené vzdálenosti se měří mezi nejbližšími okraji posuzovaných otvorů

Otvory pro sání vzduchu musí být:

a) Vzdáleny vodorovně alespoň 1,5m a svisle alespoň 3m od požárně otevřených ploch obvodových stěn
b) Potrubím vyvedeny alespoň 1m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár.

Otvory pro sání vzduchu nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou. Otvory pro sání, popř. výfuk vzduchu podokenních klimatizačních jednotek se pro tyto případy neposuzují jako vyústky vzduchotechnického zařízení. Výše uvedené nemusí být dodrženo, pokud vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí nebo impulsem z ústředny elektrické požární signalizace apod.

Požární klapky

Požární klapka se osazuje jako samostatný díl VZT potrubí v místě prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí tak, aby list klapky byl umístěn v lící požárně dělící konstrukce. Dle ČSN 73 0872 čl. 4.2.1 musí být prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi opatřeny požárními klapkami, kromě případů, kdy:

- průřez potrubí má max. plochu 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemyjí ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce. Vzájemná vzdálenost jednotlivých prostupů musí být nejméně 500 mm

- potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí

- je jiným technickým opatřením či zařízením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin hoření vzduchotechnickým potrubím, pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupuje

Každá požární klapka bude osazena tak, aby byla možná její obsluha a kontrola. Při zabudování více požárních klapek do jedné požárně dělící konstrukce, musí být vzdálenosti mezi skříněmi sousedních klapek nejméně 200mm nebo dle atestu výrobce. Doba požární odolnosti požárních klapek bude určena podle stupně požární bezpečnosti přilehlých požárních úseků, nemůže být však nižší, než je požadovaná odolnost potrubí. Požární klapky se musí uzavírat samočinně, uzavírací zařízení bude ovládáno mechanismy umístěnými v požárních klapkách, v VZT potrubí nebo v prostoru přilehlých požárních úseků.

Pokud je v požárním úseku oddělovaném požární klapkou některou z norem nebo právním předpisem požadována instalace elektrické požární signalizace (EPS), pak zde musí být požární klapky ovládány (uzavírány) také systémem EPS. Požární klapky osazené v požárně dělicích konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky vypracované v souladu s ČSN EN 13501-3+A1 a ČSN EN 13501-4+A1 a/nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

10. Ochrana životního prostředí

Při běžném chodu vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodliviny a odpady z jeho provozu. Při servisních prohlídkách bude probíhat zejména výměna filtrů, kontrola ohřívačů apod., kterou bude provádět odborná servisní organizace. Tato organizace zajistí likvidaci všeho materiálu demontovaného v rámci servisní prohlídky.

11. Bezpečnost při realizaci a používání

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět. Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

- 	Zákoník práce – zákon č. 65/1965 SB., (úplné znění zákona č.126/1994 Sb.), ve znění zákona č.118/1995 Sb., nálezu ústavního soudu ČR č. 164/1995 Sb., zákona č.287/1995 Sb. a zákona č.138/1996 Sb.

-	 Nařízení vlády č.104/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

-	 Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák.40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák .č. 163/1998 Sb.

-	Zákon č. 174/1968 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl.č. 274/1990 Sb.

-	Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb.

-	Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb, zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č. 262/ 1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb.

-	Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb.

a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN.

12. Pokyny pro montáž

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení.

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do prostoru umístit. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny (mřížky, koncové elementy) je nutno nechat si po estetické schránce schválit investorem (architektem).

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže vzduchotechniky formou autorských a technických dozorů, jinak zpracovatel této dokumentace nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za výsledný efekt při realizaci tohoto projektu.

13. Uvedení do provozu

Po dokončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této první fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno provozovat efektivněji, než předpokládal projekt.

Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, např. měření a regulace. Pro zajištění bezporuchovosti chodu zařízení je nutné zajistit servis odbornou firmou ze strany provozovatele objektu.

14. Energie a média

Energie		viz energetická tabulka

Napájecí napětí			230/400 V - 50Hz

15. Přílohy technické zprávy

Příloha č. 1 – Tabulka výkonů

16. Požadavky na navazující profese

STAVBA:

- Provedení veškerých prostupů dle výkresové dokumentace. Veškeré prostory zhotovit o 10 cm větší než je jmenovitý rozměr potrubí

- Provést veškeré práce zednické. Provést pomocné a dokončovací práce (zalití otvorů, dozdění příček apod.) podle pokynů vedoucího montéra vzduchotechniky. Provede dodavatel stavební části

- Zajistit utěsnění prostupů do venkovního prostoru proti povětrnostním vlivům

- Zajistit dopravní cesty pro instalaci VZT zařízení

- Zajistit koordinaci mezi jednotlivými profesemi na stavbě

- Osazení podříznutých dveří bez prahu dle výkresové dokumentace

- Interiérové zákryty potrubí, SDK podhledy a revizní dvířka pro zařízení nad podhledem

- Zajistit odhlučnění technické místnosti

ELEKTRO, MaR:

- Zajistit silové napojení a ovládání jednotlivých zařízení viz výkonová tabulka a popis v technické zprávě

- Zajistit ochranné pospojování a uzemnění

- Zajistit uzemnění zařízení na střeše

- Zajistit vypnutí zařízení v případě požáru

ZTI:

- Zajistit odvod kondenzátu od rekuperátoru VZT jednotky

17. Závěr

Tato zpráva je součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Tato dokumentace je vypracována na úrovni „projektové dokumentace pro provedení stavby“. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.  Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, a technickou zprávou, je nutno vždy počítat s nákladnější variantou.

Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného příslušenství tak, aby po napojení na ostatní profese byla zcela funkční a provozuschopná. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora. Na případné nedostatky je dodavatel povinen včas upozornit!

V Hradci Králové únor 2023                                                     		Ing. Tomáš Charvát