## VZT
Kontaktní centrum koliště
Vzduchotechnika - objekt SO-01
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
Vzduchotechnika
| VZT - 01 | Zařízení č. 1 - Větrání kontaktního centra |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.1 - Větrání kontaktního centra
1 | 1.01 | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s autonomní regulací včetně všech potřebných čidel a pohonů, s řízením na konstatní průtok vzduchu, stojaté povedení s hrdly nahoru, bezrámový plášť z ocelového plechu s vnitřní tepelnou a protihlukovou 50mm izolací z minerální vlny, třída korozní odolnosti pláště C5, ve složení na přívodu uzavírací klapka těsná se sevopohonem 24V, kapsový filtr ePM1 60% (F7), deskový protiproudý rekuperátor s by-passovou klapkou, ventilátor s EC motorem a elektrický ohřívač, na odvodu kapsový filtr ePM10 60% (M5), deskový protiproudý rekuperátor s by-passovou klapkou, ventilátor s EC motorem a uzavírací klapka těsná se servopohonem 24V, Vp=2950m3/hod, dpext=200Pa, Vo=2950m3/hod, dpext=200Pa, účinnost rekuperace dle EN308 81,7%, doporučené jištění 3x32A, výkon elekrického ohřívače 7,2kW, přívodní teplota +20°C, přívodní ventilátor Pp=1,40kW/6,2A/230V, odvodní ventilátor Po=1,39kW/5,8A/230V, celkový SFPv faktor 2,15 kW/m3/s, akustický výkon do okolí max. 66dB(A), na hrdle sání přívodu 67dB(A), výtlaku přívodu 79dB(A), sání odvodu 66dB(A), výtlak odvodu 77dB(A) Včetně příslušenství: 1 x Ovládací panel s dotykovým displejem 4 x pružné připojení o rozměrech 500x400 2 x Uzavírací klapka těsná o rozměrech 500x400 se servem s havarijní funkcí, napájení 24V 1 x Sifon | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 1.01a | Regulační klapka kruhová jednolistá třída těsnosti C4 o průměru 250mm s přípravou na servopohon včetně servopohonu s havarijní funkcí na 24V včetně kabelo pro napojení na regulaci VZT jednotky - 10bm | ks | 1 | 0 | 0
3 | 1.01b | Regulační klapka kruhová jednolistá třída těsnosti C4 o průměru 100mm s přípravou na servopohon včetně servopohonu s havarijní funkcí na 24V včetně kabelu pro napojení na regulaci VZT jednotky - 10b | ks | 1 | 0 | 0
4 | 1.01c | Regulační klapka kruhová jednolistá třída těsnosti C4 o průměru 125mm s přípravou na servopohon včetně servopohonu s havarijní funkcí na 24V včetně kabelu pro napojení na regulaci VZT jednotky - 30bm | ks | 1 | 0 | 0
5 | 1.02 | Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 500x500, délky 1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 29 dB; Složený z buněk 2 x 250/500/1000, z pozinkovaného plechu | kpl | 1 | 0 | 0
6 | 1.03 | Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 600x400, délky 1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 22 dB; Složený z buněk 2 x 300/400/1000, z pozinkovaného plechu | kpl | 1 | 0 | 0
7 | 1.04 | Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 500x500, délky 1500mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 41 dB; Složený z buněk 2 x 250/500/1500, z pozinkovaného plechu | kpl | 2 | 0 | 0
8 | 1.05 | Kruhový tlumič hluku o průměru 160mm, délky 900mm, útlum při 500Hz - 28 dB | ks | 1 | 0 | 0
9 | 1.06 | Kruhový tlumič hluku o průměru 160mm, délky 600mm, útlum při 500Hz - 19 dB | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1.07 | Kruhový tlumič hluku o průměru 200mm, délky 600mm, útlum při 500Hz - 16 dB | ks | 1 | 0 | 0
11 | 1.08 | Kruhový tlumič hluku o průměru 250mm, délky 600mm, útlum při 500Hz - 13 dB | ks | 3 | 0 | 0
12 | 1.09 | Protidešťová žaluzie hliníková plechu se sítem proti hmyzu 800x500mm | ks | 1 | 0 | 0
13 | 1.10 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, rozměr 500x500 | ks | 1 | 0 | 0
14 | 1.11 | Čtyřhranná regulační klapka o rozměrech 355x160mm s ručním ovládáním | ks | 1 | 0 | 0
15 | 1.12 | Regulační klapka kruhová jednolistá ruční o průměru 160mm, třída těsnosti C1 | ks | 1 | 0 | 0
16 | 1.13 | Regulační klapka kruhová jednolistá ruční o průměru 125mm, třída těsnosti C1 | ks | 6 | 0 | 0
17 | 1.14 | Telefonní tlumič hluku vsuvný o průměru 125mm, délky 300mm, útlum při 500Hz - 10 dB | ks | 6 | 0 | 0
18 | 1.15 | Telefonní tlumič hluku vsuvný o průměru 160mm, délky 500mm, útlum při 500Hz - 6 dB | ks | 2 | 0 | 0
19 | 1.16 | Přívodní kruhový vířivý anemostat o rozměru 600mm s nastavitelnými lamelami (24 lamel), s plenumboxem s regulační klapkou, s horizontálním připojením o průměru 200mm, RAL dle požadavků stavby | ks | 6 | 0 | 0
20 | 1.17 | Přívodní kruhový vířivý anemostat o rozměru 300mm s nastavitelnými lamelami (8 lamel), s plenumboxem s regulační klapkou, s horizontálním připojením o průměru 160mm, RAL dle požadavků stavby | ks | 3 | 0 | 0
21 | 1.18 | Přívodní kruhový difuzor s nastitelnou čelní deskou o průměru připojení 125 mm, difuzor instalován přímo do kruhového potrubí, RAL dle požadavků stavby | ks | 3 | 0 | 0
22 | 1.19 | Odvodní kruhový vířivý anemostat o rozměru 300mm s pevnými lamelami (8 lamel), s plenumboxem s regulační klapkou, s horizontálním připojením o průměru 160mm, RAL dle požadavků stavby | ks | 1 | 0 | 0
23 | 1.20 | Odvodní jednořadá vyústka s regulací o rozměrech 325x75mm, instalace do kruhového potrubí, RAL dle požadavků stavby | kpl | 1 | 0 | 0
24 | 1.21 | Odvodní jednořadá vyústka bez regulace o rozměrech 225x75mm, instalace do kruhového potrubí, RAL dle požadavků stavby | ks | 1 | 0 | 0
25 | 1.22 | Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací o rozměrech 400x200mm, instalace na potrubí, RAL dle požadavků stavby | kpl | 1 | 0 | 0
26 | 1.23 | Odvodní kovový talířový ventil o průměru 160mm, RAL dle požadavků stavby | ks | 9 | 0 | 0
27 | 1.24 | Odvodní kovový talířový ventil o průměru 125mm, RAL dle požadavků stavby | ks | 1 | 0 | 0
28 | 1.25 | Odvodní kovový talířový ventil o průměru 100mm, RAL dle požadavků stavby | ks | 15 | 0 | 0
29 | 1.26 | Krycí mřížka z tahokovu na kruhové potrubí o průměru 125mm | ks | 2 | 0 | 0
30 | 1.27 | Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 800x400, včetně upínacího rámečku | ks | 4 | 0 | 0
31 | 1.28 | Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 800x300, včetně upínacího rámečku | ks | 2 | 0 | 0
32 | 1.29 | Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 600x200, včetně upínacího rámečku | ks | 10 | 0 | 0
33 | 1.30 | Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 500x150, včetně upínacího rámečku | ks | 8 | 0 | 0
34 | 1.31 | Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 400x150, včetně upínacího rámečku | ks | 2 | 0 | 0
35 | 1.32 | Přeslechový stěnový průchod pro přenos vzduchu s hlukově izolovanými čelními panely o rozměru 500x50 | ks | 1 | 0 | 0
36 | 1.33 | Přeslechový stěnový průchod pro přenos vzduchu s hlukově izolovanými čelními panely o rozměru 300x50 | ks | 1 | 0 | 0
37 | 1.34 | Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 300x100, včetně upínacího rámečku | ks | 4 | 0 | 0
38 | PK.1.01 | Protipožární klapka obdelníková o rozměru 500 x 315; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem klapky, včetně kabelu pro napojení koncových spínačů na regulace VZT jednotky - 6bm | kpl | 1 | 0 | 0
39 | PK.1.02 | Protipožární klapka obdelníková o rozměru 500 x 250; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem klapky, včetně kabelu pro napojení koncových spínačů na regulace VZT jednotky - 8bm | kpl | 1 | 0 | 0
40 | PK.1.03 | Protipožární klapka obdelníková o rozměru 355 x 160; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem klapky, včetně kabelu pro napojení koncových spínačů na regulace VZT jednotky - 4bm | kpl | 1 | 0 | 0
41 | PK.1.04 | Protipožární klapka kruhová o průměru 160mm; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací 74°C a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem klapky, včetně kabelu pro napojení koncových spínačů na regulace VZT jednotky - 4bm | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu nízkotlaké, v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s náběhy a zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | m2 | 110 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové Ø 250; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | bm | 13 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové do Ø 200; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením,těsnost potrubí kategorie C | bm | 19 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové do Ø 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | bm | 34 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové Ø 125; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | bm | 20 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové Ø 100; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | bm | 15 | 0 | 0
|  | Pružné potrubí - Ø 160 (jmenovitý průměr v mm); izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí | bm | 16.5 | 0 | 0
|  | Pružné potrubí - Ø 125 (jmenovitý průměr v mm); izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí | bm | 1.5 | 0 | 0
|  | Pružné potrubí - Ø 100 (jmenovitý průměr v mm); izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí | bm | 21 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK | m2 | 58 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace vnější; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií a s oplechováním do vnějšího prostředí; Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK; Předpokládaný standard: Isover Orstech 45 H | m2 | 4 | 0 | 0
|  | Základní nátěr + finální dvojitý vnitřní nátěr potrubí v černé barvě dle požadavku investora v odstínu RAL | m2 | 100 | 0 | 0
|  | Protipožární ucpávky | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
1 | 6.01 | Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 160mm, Vo=260m3/hod, dpext=170Pa, P=0,053kW, I=0,231A/230V, včetně pružných manžet | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 6.01a | Regulační klapka kruhová jednolistá těsná s přípravou na servopohon (servopohon dodávka MaR) o průměru 160mm | ks | 1 | 0 | 0
3 | 6.02 | Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 160mm, Vo=260m3/hod, dpext=170Pa, P=0,053kW, I=0,231A/230V, včetně pružných manžet | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 6.02a | Regulační klapka kruhová jednolistá těsná s přípravou na servopohon (servopohon dodávka MaR) o průměru 160mm | ks | 1 | 0 | 0
5 | 6.03 | Nástěnný axiální ventilátor o průměru 125mm s integrovanou zpětnou klapkou, Vo=80m3/hod, dpext=30Pa, P=0,02kW/0,1A/230V | ks | 1 | 0 | 0
6 | 6.04 | Nástěnný axiální ventilátor o průměru 100mm s integrovanou zpětnou klapkou, Vo=50m3/hod, dpext=25Pa, P=0,013kW/0,05A/230V | ks | 1 | 0 | 0
7 | 6.05 | Radiální ventilátor pro horizontální podstropní montáž, s výtlakem do strany, včetně integrované zpětné klapky, Vo=80m3/hod, dpext=100Pa, P=0,028kW/0,164A/230V | ks | 1 | 0 | 0
8 | 6.06 | Radiální ventilátor pro horizontální podstropní montáž, s výtlakem do strany, včetně integrované zpětné klapky, Vo=30m3/hod, dpext=100Pa, P=0,028kW/0,164A/230V | ks | 1 | 0 | 0
9 | 6.07 | Kruhový tlumič hluku o průměru 160mm, délky 900mm, útlum při 500Hz - 28 dB | ks | 4 | 0 | 0
10 | 6.08 | Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací na kruhové potrubí 225x75mm | ks | 10 | 0 | 0
11 | 6.09 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu 200x400mm | ks | 1 | 0 | 0
12 | 6.10 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu o průměru 125mm | ks | 1 | 0 | 0
13 | 6.11 | Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu o průměru 100mm | ks | 1 | 0 | 0
14 | 6.12 | Výfukový kus se sítem proti hmyzu o průměru 125mm | ks | 1 | 0 | 0
15 | PK.6.01 | Protipožární větrací mřížka obdelníková v kouřotěsném provedení o rozměru 315 x 250 s mřížkou na obou stranách; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem s tavnou pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem mřížky; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem mřížky | ks | 1 | 0 | 0
16 | PK.6.02 | Protipožární větrací mřížka obdelníková v kouřotěsném provedení o rozměru 315 x 250 s mřížkou na obou stranách; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem s tavnou pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem mřížky; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem mřížky | ks | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu nízkotlaké; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s náběhy a zaoblením | m2 | 2 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové Ø 200; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 38 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 20 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové Ø 125; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 40 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové Ø 100; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 1 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK | m2 | 62 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace vnější; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií a s oplechováním do vnějšího prostředí; Základní parametry: tloušťka 60 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK | m2 | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
1 | 9.01 | Venkovní kondenzační jednotka typu split o celkovém chladícím nominálním výkonu 2,5kW, doporučené jištění 16A/230V, chladivo R32, maximální délka větve 15m, akustický výkon při chlazení max. 55dB(A), včetně konstrukce pro osazení na stěnu | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 9.01a | Vnitřní chladící nástěnná jednotka typu split, celkový nominální chladící výkon 2,5kW, maximální akustický výkon 60dB(A), chladivo R32, napájení z vnější kondenzační jednotky
|  | Chladivové propojení jednotek - kompletní trasa dvojice měděného potrubí včetně náplně, parotěsné tepelné izolace a příslušné kabeláže; provedení pro požadavku výrobce; vnější část včetně ochrany proti prostředí například pozinkovaným žlabem | bm | 5 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
1 | PK.10.01 | Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 200 x 300; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem s tavnou pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem mřížky | kpl | 1 | 0 | 0
2 | PK.10.02 | Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 200 x 300; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem s tavnou pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem mřížky | kpl | 1 | 0 | 0
3 | PK.10.03 | Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 200 x 300; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem s tavnou pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem mřížky | kpl | 1 | 0 | 0
4 | PK.10.04 | Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 200 x 300; v provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním mechanismem s tavnou pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního příslušenství pro zabudování do stavební konstrukce v souladu s atestem mřížky | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Výše uvedený výpis obsahuje specifikaci základního materiálu. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál a v případě průchodu přes požárně dělící konstrukci i požární ucpávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH