# TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.4.3 vytápění

Akce     :   	KONTAKTNÍ CENTRUM KOLIŠTĚ

Místo:		k. ú. TRNITÁ P. P. Č. 1087/1, 187/2, 1087/6,

Kraj.    		JIHOMORAVSKÝ

Investor : 	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1

Datum  : XII. 2022                                          Vypracoval:   Miroslav ŠRÁMEK									           Dukelských hrdinů 345	                                                                                                        								        Lanškroun

IČO: 18841716

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu dle požadavku investora v souladu s ČSN. Tepelné ztráty byly vypočítány pro klimatickou oblast Brno, pro nadmořskou výšku 237 m n. m.,  s výpočtovou venkovní teplotou – 12°C, pro samostatně stojící budovu, poloha budovy v krajině nechráněná, charakteristické číslo budovy 9.

Jako  tepelný zdroj je navržen závěsný kondenzační kotel GB 192-35i, o výkonu 5,4 - 35 kW.

(možná alternativa je závěsný kondenzační kotel VU 306/5-5 ecoTEC plus)

Kotel úspěšně využívá tepelného zisku nejen z výhřevnosti zemního plynu, ale zvlášť ze spalného tepla, které obsahuje jako přídavný energetický podíl teplo získané z kondenzace vodních par ve spalinách.

Ohřev teplé vody, bude zajištěn elektrickými zásobníky, elektrická energie, bude pokrytá z velké části fotovoltaickými panely. Zásobníky budou umístěny v místnosti pro úklid (prádelně).

Vytápění objektu bude zajištěno kondenzačním kotlem GB 192-35i, který bude umístěn v 2. NP v technické místnosti č. 209. Systém bude rozdělen na samostatné podlahové vytápění 1. NP a samostatné vytápění otopnými deskovými tělesy v 2. NP. Oběh otopné vody v jednotlivých podlažích bude zajištěn čerpadlovými skupinami, pro každé podlaží zvlášť. Oběh otopné vody v kotlovém okruhu zajišťuje kotlové čerpadlo. Pojištění systému bude zabezpečeno v souladu s ČSN 06 0830 pomocí tlakové expanzní nádoby s membránou o velikosti 50 l. Kotel je osazen pojistným ventilem s provozním tlakem 3 bary, otevírací přetlak bude nastaven na 2,5 bary

Vytápění 1. NP:

Vytápění podlaží bude řešeno teplovodním podlahovým vytápěním o teplotě přívodní vody 43°C. V umývárnách budou, navíc,  umístěna trubková otopná tělesa KLXM, se středovým připojením, která budou vybavena elektrickými topnými tělesy, pro možnost vytápění v přechodném období. Podlahové vytápění, bude zhotoveno systémem s  topnými trubkami 18x2 mm, která jsou opatřeny kyslíkovou bariérou, s roztečí 100 a 150 mm.  Potrubí bude přichyceno pomocí kotvících spon na systémových pásech, s nalepenou reflexní folií. Folie je odolná proti vniknutí vlhkosti do potěru. Fólie je nalepená na polystyrénovou izolaci tl. 30 mm. Polystyren v sobě integruje jak tepelnou tak kročejovou izolaci. Zatížení do 400 kg/m2.

Rozdělení jednotlivých otopných smyček bude zajištěno pomocí rozdělovacích stanic, umístěných v ocelových skříních, instalovaných do zdi. Připojení rozdělovačů bude zajištěno pomocí tepelně izolovaných měděných trubek.

Připojení trubkových těles k rozdělovací stanici, bude zajištěno pomocí průběhové garnitury, tepelně izolované plastové trubky 18x2  a připojovací armatury HM. Otopná tělesa budou umístěna min. 11 cm nad podlahou.

Systém podlahového vytápění, provádění montáže a zalévání podlahového vytápění se řídí pokyny dodavatelské firmy. Upozorňuji na nutnost dodržení skladby podlah, instalaci dilatačních pásů a dodržení začátku zahřívání topné desky, dle použité zalévací směsi. K prvnímu ohřevu cementového potěru by mělo dojít nejdříve min. 21 dní po jeho dokončení. První zahřátí probíhá zpočátku při teplotě náběhové vody cca 25°C. Další zvýšení teploty přívodu se provádí každý den vždy o cca 5°C.

Přívodní potrubí, bude opatřeno bezpečnostním termostatem podlahového vytápění, který přeruší dodávku otopné vody, při překročení nastavené teploty.

Vytápění 2. NP:

Vytápění podlaží je navrženo, pomocí otopných těles,  jako teplovodní dvoutrubkové s nuceným oběhem vody o tepelném spádu 75/65°C. Rozvodné potrubí z měděných trubek, které bude tepelně izolováno návlekovou izolací Tubex o tl. 20 mm, bude vedeno v kanálku podlahy. Tloušťku tepelné izolace je nutné dodržet z důvodu délkových změn, které jsou podmíněny teplotami otopné vody. Potrubí nesmí být zabetonováno napevno, především v oblasti kompenzátorů, T-kusů a oblouků je nutné provést řádnou izolaci, protože zde dochází k dilatačnímu vykompenzování. Vzhledem k předpokládané roztažnosti potrubní sítě bude rozvod z mědi opatřen U kompenzátorem s pevným bodem, který zajistí zachytávání axiálních pohybů.  Na vratném potrubí, před kotlem, bude umístěn magnetický odlučovač s kulovými kohouty. Oběh otopné vody zajišťuje oběhové čerpadlo, které je součástí kotle.

Otopnou plochu tvoří otopná desková tělesa Ventil Kompakt, o výšce 600 mm, která budou osazena ventily s termostatickými hlavicemi, v místnosti s prostorovým termostatem, ruční hlavicí.  Připojení rozvodného potrubí bude zajištěno pomocí rohového regulačního a uzavíracího šroubení, s možností vypouštění, se svorným šroubením pro napojení měděných trubek. V umývárnách budou umístěna otopná trubková tělesa KLXM se středovým připojením, která budou vybavena elektrickým topným tělesem, pro možnost vytápění v přechodném období. Připojení trubkových těles k rozvodnému potrubí bude zajištěno pomocí připojovací armatury HM. Otopná tělesa budou umístěna min. 11 cm nad podlahou.

„V souladu se zákonem, o zadávání veřejných zakázek jsou typy výrobků a materiálů uvedené v projektové dokumentaci, pouze zadáním standardu kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem je možné použít i jiný výrobek stejných vlastností.“

Seznam výkresů:            	D1.4. 3 - 01		Technická zpráva

D1.4. 3 - 02		Půdorys 1. NP

D1.4. 3 - 03		Půdorys 2. NP

D1.4. 3 – 04		Schema zapojení

D1.4. 3 – 05		Specifikace topných smyček