# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Plynová přípojka

Akce     :   	KONTAKTNÍ CENTRUM KOLIŠTĚ

Místo:		k. ú. TRNITÁ P. P. Č. 1087/1, 187/2, 1087/6,

Kraj.    		JIHOMORAVSKÝ

Investor : 	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1

Datum  : XII. 2021                                          Vypracoval:   Miroslav ŠRÁMEK									           Dukelských hrdinů 345	                                                                                                        								        Lanškroun

IČO: 18841716

Projektová dokumentace řeší zřízení plynové přípojky pro plynofikaci Komunitního centra Koliště.

Plynová přípojka bude zhotovena na základě odsouhlasené PD, zpracované dle technických podmínek č. 5002514677 z 6. 12. 2021, vydaných k žádosti  o připojení k distribuční soustavu č 2518804 	z 30. 11. 2021. Investor zajistí na své náklady zemní práce související s NTL přípojkou vč. stavebního povolení.

Plynová přípojka v celkové délce 5 m bude napojena na stávající nízkotlaký plynovod ocel DN 200, provozní tlak 1,7 – 2,1  kPa. Přípojka bude zhotovena z polyetylenového potrubí s ochranným pláštěm mat. PE 100 RC  dn 50x4,6. Potrubí vedené pod vozovkou a svislá část přípojky, před vstupem do skříňky,  bude vedena v ochranné trubce. Přípojka bude ukončena přechodem PE/ocel a HUP – kul. uzávěrem v nadzemní skříňce o rozměru 600x600 hl. 350 mm, na hranici neveřejné parcely č. 1087/1.  Dvířka skříňky   budou v horní i spodní části opatřena větracími otvory a nápisem „Hlavní uzávěr plynu“ (HUP) a výstrahou, zakazující manipulaci s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m od dvířek skříňky.

Vnější plynovod bude uložen do výkopu 600x900 mm s krytím 800 mm (viz zemní práce).

Připojení  plynové přípojky na plynovod:

Stávající středotlaký plynovod, ocelové potrubí DN 200, se obnaží tak, aby byl snadno přístupné, očistí se místo přivaření (odmaštění) a pomocí stahovacích šroubů prostřednictvím spodního opěrného dílu se připevní navrtávací odbočka (T- kus odbočkový 200x50)  na řad a v této poloze se navaří. Přivařuje se pouze horní část. Dále se dokončí montáž přípojky PE dn 50x4,6,  která se vyvede do nadzemní skříňky, kde bude ukončena přechodkou PE/ocel a HUP. Provede se tlaková zkouška přípojky včetně,  kontroly sedlového sváru přípojkového T-kusu.  Poté se provede vlastní propojení přípojky, tzn. navrtání řadu a uvedení přípojky pod plyn. Při svařování musí být všechny díly řádným způsobem upnuty, potrubí podepřeno a zajištěno tak, aby nedocházelo k jeho pohybům, což by mělo nepříznivý vliv na kvalitu svaru. Plynovodní přípojka, bude napojena min. 1 m od chráničky stávajícího NTL plynovodu.

Zemní práce:

Pro zemní práce platí ČSN 73 6133 a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Výstavba přípojky, uložení potrubí, napojení a ukončení potrubí ve skříňce pro umístění plynoměru a HUP se musí řídit dle ČSN 12 007. 1-3, TPG 702 01 a TI GasNet.

Před zahájení zemních prací je nutné vytýčení všech inženýrských sítí.

Uložení potrubí v zemi:

Plynové potrubí musí být do rýhy uloženo tak, aby bylo možné zajistit jeho obsyp i  z boční strany. Podsypová vrstva musí být hluboká nejméně 10 cm, obsypová 10 cm po obou stranách potrubí a zásypová minimálně do výšky 30 nad potrubí. Podsyp a obsyp bude proveden jemnozrnným pískem neosahující ostré částice a zrna větší 16 mm.

- Potrubí musí být zaměřeno odbornou geodetickou firmou. Obsyp a zásyp armatur, všech spojů a míst u kterých je předepsáno ověření na těsnost pěnotvorným roztokem, nebo jiným vhodným způsobem se provede až po tlakové zkoušce.

- Na 30 cm zásypovou vrstvu přípojky musí být položena výstražná folie žluté barvy s přesahem nejméně 5 cm šířky okrajů uloženého potrubí.

- Veškeré PE potrubí vč.  přípojek, musí být opatřeno signalizačním vodičem, který musí být propojen se signalizačním vodičem stávajícího plynovodu, na který je přípojka napojena a jeho zakončení bude vyvedeno do pilíře s HUP a bude ukončen elektrosvorkou tzv. kloboučkem (délka signalizačního vodiče v pilíři bude cca 30 cm. Pokud není s budoucím provozovatelem dohodnuto jinak, ukládá se souběžně s PE potrubím. Jako signalizační vodič smí být použit měděný plný vodič min. průřez 2,5 mm2 se zesílenou izolací (CYY 2,5 mm2 ). Barva signalizačního vodiče nesmí být zaměnitelná se žluto-zeleným zemním vodičem. Signalizační vodič, bude uchycen na vrchní část potrubí ve vzdálenosti nejvýše 2 m, přichycení lze provést např. ovinutím izolované části konce signalizačního vodiče izolační páskou červené barvy. Vodiče  se zásadně okolo potrubí neovíjí. Spoje signalizačních vodičů mohou být letovány, nebo zajištěny mechanickými spojkami. Každý spoj musí být zabezpečen proti vlhkosti a mechanickému poškození (např. smrštitelnou hadičkou.

Funkce signalizačního vodiče, musí být před předáním stavby ověřena. O výsledku kontroly se pořizuje zápis.

# Výška krytí plynovodů a přípojek

Zásady pro stanovení krytí vychází z novelizované ČSN 73 6005, ČSN EN 12 007.1-3 a TPG 702 01.

- Plynovody vedené pod vozovkou místní komunikace musí mít minimální krytí 1 metr. Pokud dojde k snížení krytí potrubí, nižším než 1 m, bude potrubí vedeno v ochranném potrubí - chráničce.

- Plynovody vedené v chodníku a v zeleném pásu musí mít minimální krytí 0,8 m

# Bezpečnost práce při výkopových pracích (Nařízení vlády č. 591/2006Sb a 302/2005)

Při výkopových pracích, budou dodrženy ochranná pásma při zemních prací a stavebních činnostech, včetně zabezpečení výkopů a jam. Nejmenší šířka výkopu, bude 800 mm a hloubka do max. 1,3 m. Montáž přípojky bude provádět vybraná certifikovaná firma, která při montáži zajistí taková opatření, aby se zabránilo jakémukoliv úrazu.

Stavbu plynárenského zařízení a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

# Tlaková zkouška nízkotlaké přípojky:

Zkouška plynovodu se provede dle přísl. vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb a ČSN EN 1775, TPG 700 04.

Nízkotlaké plynovody s provozním tlakem do 5 kPa se zkoušejí na pevnost a těsnost, popř. kombinovanou zkouškou, za ustáleného tlaku nejméně 100 kPa po dobu 15+15 min. a současně se provede zkouška provozuschopnosti plynovodu.  Nový plynovod se uvede do provozu za účasti provozovatele a dodavatele. Pokud se jedná o napojení plynovodu na veřejnou síť musí se zahájení provozu zúčastnit také zástupce GasNet. Po úspěšně provedených  zkouškách se provede zápis, dále bude na plynovém potrubí dokončen ochranný nátěr, který bude proveden také v chráničkách, jejichž konce budou utěsněny.

# Převzetí plynovodu:

# Převzetí plynovodu musí být provedeno v souladu s ČSN a příslušných předpisů a obchodního zákoníku. O převzetí se sepíše záznam dle zjištěných skutečností.

# Nedílnou součástí zápisu o převzetí vybudovaného potrubí jsou:

- Zpráva o výchozí revizi

- Atest materiálu potrubí

- Osvědčení o jakosti armatur

- Opis osvědčení o způsobilosti svářečů

- Protokoly o zkouškách

- Stavební deník se sváry

- Geodetické zaměření stavby

- Předávací dokumentace GasNet s. r. o.

# Seznam výkresů: 	 P – 01 	Technická zpráva

# P – 02 	Situace

# P – 03		Osazení pilíře HUP a plynoměrem

# Ukončení NTL přípojky

P – 04 	Uložení potrubí v rýze, příčný řez

P – 05 	Podélný profil plynové přípojky