B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce: „ZŠ POŽÁRNÍ, PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY“

datum:                                	10 / 2023

zhotovitel dokumentace :	Projekční kancelář atelier DWG s.r.o.

stavebník:	Statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Na podkladě této prováděcí dokumentace a v souladu se závazným stanovisky DOSS, správců sítí a v souladu s podmínkami správních rozhodnutí bude zhotovitelem stavby vypracována podrobná dílenská a výrobní dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení zástupcům GP, IS  a TDI. Součástí dodavatelské dokumentace bude rovněž podrobný časový harmonogram prací.

Před zahájením prací je nutné provést posouzení záměru odborným zoologem, který zjistí aktuální stav a vyloučí případný střet s ochranou živočichů v případě recentního zahnízdění na stávajícím objektu a stanoví podmínky pro realizaci. Toto posouzení bude před zahájením prací doloženo na OŽP MMB

Dále je nutné se obrátit na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který poskytne předběžnou informaci, zda bude pro předmětný záměr nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody).

Dodavatel vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel stavby vypracuje podrobný plán BOZP a předloží jej ještě před zahájením stavebních prací zástupcům GP, IS  a TDI.

Při realizaci stavebních prací musí být respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb.  a zákonem č. 262/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Požadavkem je povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem, určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen koordinátor). Počet koordinátorů se bude řídit rozsahem, složitostí a náročností stavebního díla. 
Zadavatel stavby musí určit koordinátora v těchto případech:

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Přitom musí na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Další povinností zadavatele stavby je povinnost doručit oznámení o zahájení prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Oznámení o zahájení prací je možno doručit v písemné nebo elektronické podobě, a to 8 kalendářních dní před začátkem prací. Oznámení se doručuje v případech uvedených výše v textu u odrážek. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1. je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou–li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán je vypracováván během přípravy stavby, musí obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován, musí být odsouhlasen a prokazatelně s ním musí být seznámeni všichni zhotovitelé.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Před započetím stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení průběhu stávajících rozvodů inženýrských sítí. Jejich odpojení musí být zajištěno osobami majícími pro tento účel patřičná povolení. Stávající ochranná pásma technické infrastruktury budou stavebními pracemi dotčena. Ochranná pásma a práce v nich podléhají předpisům stanoveným v zákoně č. 458/2000 Sb., 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci stavby je bezpodmínečně nutné vycházet z vyjádření dotčených orgánů státní správy a respektovat platnou legislativu. Budou přizvání zástupci správců všech těchto sítí a bude s nimi dohodnut přesný postup prací v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých sítí. O tomto budou provedeny písemné záznamy.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Zhotovitel stavby vypracuje podrobný plán organizace výstavby a předloží jej ještě před zahájením stavebních prací zástupcům GP, IS, VV  a TDI ke schválení. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku 129 – pozemek ZŠ. O případný zábor veřejné plochy je nutné požádat příslušný správní úřad o vydání ZUK. Prostor staveniště je nutné od prostor ZŠ oddělit provizorními konstrukcemi nebo oplocením.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí.

Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Pokud původce takovou smlouvu nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to je nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.

Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu.

Dále původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.

Výtěžek z výkupu kovů, zejména plechové krytiny střechy, přístřešku, ocelových kotev apod., bude objednateli stavby vykázán dobropisem na základě vážních lístků odsouhlasených TDI.

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout z hlediska výskytu chráněných živočichů a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem. Podrobněji viz vyjádření MMB OŽP.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek pro stavbu se nachází v zastavěném území. Řešené území se nachází na západním okraji městské části Brno-Tuřany v katastrálním území Holásky. Ze západní strany je prostor lemován ulicí Požární. Ze severní strany stávající zástavbou při ulici Rolencova. Z východní strany terénním valem drážního tělesa stávající dráhy. Jižním směrem je prostor otevřeny do volného prostranství s kapličkou. Pozemek je v mírném sklonu svažující se západním směrem.

Na pozemku se nachází stávající budova základní školy s přístavbami.

Plocha pozemku: 2042 m2

Stávající zastavěná plocha: 	648 m2

Stávající zastavěnost území: 0,31

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Dokumentace je v souladu s vydaným společným povolením, vydal Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno.

Společné povolení č.j. MČBT/6712/2022 ze dne 21.12.2022.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Dotčené území se dle platné územně plánovací dokumentace nachází ve stavební stabilizované ploše O – školství.

Informace k funkční ploše ÚPmB

Plocha: stavební

Stabilita: stabilizovaná

Funkce: plocha pro veřejnou vybavenost

Funkce kód: O

Funkční typ: školství

Funkční typ kód: OS

Výměra: 2869.3 m2

Navrhovaná přístavba základní školy je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. Záměr je tedy v souladu s platnou UPD.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Bez výjimek.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek jsou zahrnuty do projektové dokumentace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Závěr IGHGP:

Vlastní lokalita je významně poznamenána antropogenní činností, terénní úpravy, polohy navážek, stávající zástavba.  V podloží svrchního horizontu různorodých navážek o maximální ověřené mocnosti do cca 1,0 m, se nacházejí písky a štěrkopísky (třídy S-F -SM) v různém stupni zahlinění ověřené do hloubkové úrovně cca 3m p.t..  Volná hladina podzemní vody se v daném území vyskytuje v hloubkové úrovni cca 13 m p.t. (stávající zdroj podzemní vody) .

Na základě IGP byl proveden výpočet základových konstrukcí na hodnotu Rdt = 300 kPa

Doporučené fyz. mech. veličiny do statických výpočtů:

Štěrkopísčité zeminy –S-F

Edef = 20-30 MPa

ν   = 0,25

cef = 0

φef = 35 0

ρn  = 1 900 kg.m-3

Rdt = 250-400 kPa

Vzhledem k charakteristice základových půd je nutno dodržet následně uvedené podmínky zakládání jednotlivých objektů stavby. Z hlediska klimatického i z hlediska geologického a s přihlédnutím k mechanicko-fyzikálním vlastnostem základových půd, je doporučeno základovou spáru situovat minimálně 0,8 m pod upraveným terénem, vždy pod úroveň vyskytujících se navážek. Aby sedání jednotlivých objektů bylo rovnoměrné je nutno zakládat jednotlivé objekty stavby na základových půdách shodných, optimálně na nesoudržných štěrkopísčitých zeminách.  V případě výskytu rozdílných základových zemin je nutné provedení sjednocení základové spáry.

Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit. Zához rýh mimo komunikace lze provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0,3m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 : 2.

V případě obnažení základové spáry sousedních objektů – před zahájením prací je v případě jejich neznalosti nutno ověřit jejich průběh a konstrukci, je nutno nadimenzovat vhodné pažení a zvolit optimální technologický postup hloubení a budování základových konstrukcí, tj. především aby nedošlo k úplnému obnažení této základové spáry a rovněž je nutné minimalizovat dobu trvání otevřeného nezabezpečeného výkopu.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Území nepodléhá ochraně dle jiných předpisů.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude svým provozem negativně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. Odtokové poměry se nemění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Budou odstraněny 3ks vzrostlých stromů z prostoru budoucí výstavby. OŽP MMB doporučuje, aby bylo kácení dřevin provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 01.11. do 31.03. běžného roku. Tím bude také zajištěna ochrana ptáků, neboť dle § 5a zákona o ochraně přírody nesmí při realizaci záměru dojít k úmyslnému poškozování, ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících ptáků. V případě kácení dřevin v době hnízdění ptactva (tj. od 01.04. do 31.08. běžného roku) by bylo nutné porost nejprve prohlédnout, zda se na něm nevyskytují osídlená ptačí hnízda. V případě zjištění jejich výskytu je nutné s kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Parcela č. 130, k.ú. Holásky je v celé své výměře součástí zemědělského půdního fondu, BPEJ 20401. V místě stavby je požadováno trvalé vynětí části tohoto pozemků ze ZPF v rozsahu 596 m2.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Objekt je napojen na nízkotlaký uliční rozvod plynu Ocel100 stávající plynovodní přípojkou Ocel50/PE63  s hlavním uzávěrem ve skříni na hranici pozemku školy.

Objekt je napojen na uliční rozvod pitné vody DN 100 LI-E stávající vodovodní přípojkou PE63. Vodoměrná šachta se nachází na pozemku p.č. 130 k.ú. Holásky.

Objekt je napojen na uliční řad splaškové kanalizace DN 300 KAM stávající přípojkou splaškové kanalizace.

V současné době má objekt školy dvě nadzemní přípojky elektro. Jedna je ukončena na jihovýchodní fasádě hlavní budovy. Druhá je přivedena ze severní strany a ukončena na budově staré tělocvičny.

Dále je objekt napojen na sdělovací síť provozovanou společností CETIN.

Dopravně je pozemek napojen stávajícím sjezdem šířky 3 m na přilehlou místní komunikaci – ulici Požární. Sjezd a příjezdová brána se nacházejí v jížní části pozemku p.č. 130 k.ú. Holásky. Nedaleko objektu ze severní strany se nachází malé parkoviště.

Dostavba je bezbariérově přístupná.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Před započetím stavebních prací zhotovitel stavby vypracuje a předloží podrobný časový harmonogram stavebních prací a předloží ke schválení zástupcům investora. Během stavebních prací musí být respektovány jejich podmínky. Související investice se nepředpokládají.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Pozemek p.č. 129, 130, k.ú. Holásky

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Bez požadavku.

B.2 Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o přístavbu ke stávající budově základní školy na pozemku p.č. 129, kú Holásky.

Základní škola je tvořena hlavní budovou s přístavbami, objektem staré tělocvičny a spojovacím krčkem.

Hlavní budova je částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Objekt je zastřešen šikmou střechou. V podzemí školy se nachází kotelna a místnost s HUP. Do prvního nadzemního podlaží jsou situovány vstupy do objektu, učebny, wc a stravovací provoz s výdejní gastrotechnologií. Ve druhém nadzemním podlaží jsou učebny, wc a kabinet. V půdním prostoru jsou umístěny technologie pro základnové stanice mobilních operátorů.

Objekt staré tělocvičny je přízemní nepodsklepená jednopodlažní stavba s nevyužitým podkrovím. Objekt je zastřešen šikmou střechou. Většinu objektu zaujímá místnost s vlastní tělocvičnou na kterou navazují dva menší přístavky v nichž se nacházejí sklady a wc.

Oba objekty jsou propojeny přízemním spojovacím krčkem s plochou střechou.

Hlavní objekt je zděná budova pocházející ze začátku 20. století, s provedenou nástavbou II.NP na konci 30. let 20 století. Stav budovy odpovídá době výstavby a omezených ekonomických možností na potřebnou údržbu a modernizaci zejména v druhé polovině minulého století.

Stěny jsou zděné z cihel plných pálených. Nosná konstrukce stropů je dřevěná trámová. Objekt je založen na základových pasech z betonu. Kopanou sondou na jihovýchodním rohu budovy bylo zjištěno, že základová spára se nachází v hloubce minimálně 1,4 m pod upraveným terénem.

Na konci 80. let byla provedena injektážní metodou hydroizolační sanace svislého zdiva a obklady soklu do ulice kabřincem. V roce 1997 údajně vzhledem k projevující se vlhkosti ve stěnách přízemí nad podlahou byla prováděna oprava vnitřních omítek a podlah. Omítky měly být nahrazeny omítkami sanačními. Do fasády byly osazeny větrací mřížky.

V roce 1998 byla realizována přístavba výdejny stravy, včetně souvisejících instalací.

V první dekádě tohoto století bylo provedeno celkové zateplení objektu kontaktním zateplovacím systém (ETICS) s izolantem z pěnového polystyrenu v tl. 100 mm s novou tenkovrstvou vnější omítkou. Sokl byl zateplen izolantem z extrudovaného polystyrenu s povrchovou úpravou z voděodolné soklové mozaikové omítky.

Původní dřevěné dvojité výplně vnějších otvorů byly vyměněny za nové výplně s dvojitým zasklením v plastových rámech.

Před několika lety byla provedena kompletně nová dřevěná krovová soustava střechy domu včetně nové střešní krytiny z keramických pálených tašek.

Rovněž byly provedeny nové klempířské prvky z titanzinkového plechu a nová bleskosvodná soustava.

Stavebně technický stav hlavní budovy nevykazuje žádné zjevné statické poruchy či jiné komplikace, které by znemožňovaly plánovanou přístavbu nové tělocvičny.

Budova staré tělocvičny je rovněž postavena začátkem minulého století. Objekt po dobu své existence pravděpodobně neprošel žádnou významnější rekonstrukcí, což se projevilo na jeho špatném stavebně technickém stavu. Stěny jsou zděné z cihel plných pálených. Nosná konstrukce stropů je dřevěná trámová. Krovová konstrukce šikmé střechy je původní dřevěná vaznicová. Střešní taška je původní keramická pálená. Přístavky jsou zastřešeny plochou střechou s plechovou střešní krytinou. Objekt stávající tělocvičny je ve špatném stavebně technickém stavu a z důvodu uvažované stavby nové tělocvičny v tomto místě bude odstraněn.

b) účel užívání stavby

Tělocvična, šatny, hygienické zařízení, učebna.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Není požadována výjimka z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů)

Objekt nepodléhá ochraně dle jiných předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

zastavěná plocha:			596 m2

obestavěný prostor:			3.863 m3

užitná plocha:				549,5 m2

kapacita soc. zařízení tělocvičny:	20 osob

kapacita centrální šatny:		100 osob

počet nových učeben:		1

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod

Rozvody vody

Objekt stávající budovy ZŠ je napojen přípojkou vodovodu PE63 na veřejný řad pitné vody LI-E DN100 v ulici Požární. Přípojka je ukončena ve stávající betonové vodoměrné šachtě umístěné za hranicí pozemku investora. V šachtě jsou umístěny 2 stávající vodoměrné fakturační sestavy. Za fakturační vodoměrnou sestavou umístěnou na dimenzi DN50 bude provedeno odbočení pro přístavbu tělocvičny a bude zde osazena i nová podružná vodoměrná sestava pro tento objekt. Bude zrevidován stav stávající přípojky a velikost vodoměru. V případě nevyhovujícího stavu bude vodoměr vyměněn – dle podmínek BVK, a.s..

Z vodoměrné šachty budou provedeny areálové rozvody vody z trub plastových PE100 63x5,8 SDR11 do nově budované přístavby (místnost č.1N.01- zádveří), kde bude umístěn hlavní objektový uzávěr KV50. Při vstupu do budovy bude na přívodním potrubí instalována chránička DN100. Rozvod vody do nové části objektu bude v této místnosti rozdělen na vodu pitnou a vodu požární. Za rozdělením na větvi požární vody bude osazena kontrolovatelná zpětná armatura (např. ZV32-IVAR.CIMM 33CREA) třídy bezpečnosti EA podle DIN EN1717 DN32.

Napojení rozvodů pro jednotlivé sociální zařízení a místnosti se zařizovacími předměty bude provedeno z ležatých páteřních rozvodů a ze stoupacích potrubí. Pro jednotlivá patra budou na odbočkách umístěny sekční a regulační uzávěry pro teplou a studenou vodu. Rozvody vody v jednotlivých sociálních zařízeních budou vedeny převážně volně pod stropem (podhled) a částečně ve zdech a přizdívkách.

Vnitřní ležaté páteřní rozvody vody (studená, teplá, cirkulace) a svislé rozvody a rozvody v jednotlivých místnostech sociálního zařízení a ostatních místnostech budou provedeny z plastových trubek vícevrstvých (síťovaný PEx/Al vrstva).

V prostorách sociálního zařízení a místnostech, kde by mohlo dojít k opaření dětí horkou vodou, budou na rozvodech osazeny termostatické směšovací ventily umožňující nastavení maximální teploty vody na výtoku na 45°C.

Kanalizace

Stávající objekt ZŠ je v současnosti napojen přípojkami splaškové a dešťové kanalizace na veřejné řady v ulici Požární. Všechny přípojky budou zachovány. Pro odvod splaškových vod bude využita stávající přípojka a část splaškové areálové kanalizace ve stávajícím dvorním traktu. Do stávajícího systému odvodu dešťových vod nebude zasahováno. Pro likvidaci dešťových vod z nové budovy a dvou atrií bude vybudován na zahradě tunelový zasakovací systém.

Splašková kanalizace

Areálová splašková kanalizace bude zaústěna do stávající revizní prefabrikované šachty DN1000, která bude zrekonstruována. Šachta je napojena na přípojku splaškové kanalizace. Další dvě stávající areálové RŠ budou zrušeny. Areálové rozvody budou provedeny z trub plastových PVC KG.

Vnitřní splašková kanalizace sestává z kanalizačních odpadů napojených na úrovni 1.NP do systému kanalizačních svodů. Hlavní kanalizační svod splaškové kanalizace bude napojen na nově budované rozvody areálové splaškové kanalizace. Na ležatém svodu bude v místnosti č.1N.03 – spojovací chodba umístěna vnitřní obdélníková betonová monolitická revizní šachta o vnitřních rozměrech 900x600mm v které bude osazen čistící kus. Poklop bude v protizápachové úpravě a bude uzpůsoben pro dodatečnou montáž dlažby, případně jinou krytinu.

Nové odpady umožňují připojení zařizovacích předmětů ze sociálních zařízení a místností v 1. a 2.NP. Čistící kusy budou osazeny také v 1.NP na svislých odpadech splaškové kanalizace.

Vnitřní splaškové odpady, připojovací potrubí a větrací potrubí, bude provedeno z plastových trub PP (PE) ve zvukoizolačním provedení.

Odvětrávací potrubí bude vytaženo nad střechu objektu, kde bude zakončeno větrací hlavicí. Na stoupacím potrubí, které nebude vyvedeno nad střechu objektu bude osazen přivzdušňovací ventil, případně pouze zátka. Ležatá splašková kanalizace v rámci objektu bude provedena z trub plastových PVC-KG SN8.

Dešťová kanalizace

Dešťová voda ze střechy nového objektu a atrií bude odvedena střešními vpustmi, dešťovými venkovními odpady a dvorními vpustmi soustavou ležatých svodů napojených na nově navrženou areálovou dešťovou kanalizaci. Na kanalizaci je z důvodu splachu kalových částic navržen akumulační filtr se separační částí. Je navržen filtr v plastbetonovém provedení pro osazení pod zem. Dešťové vody z filtru budou svedeny do navrženého tunelového zasakovacího systému tvořeného 12 prvky. Je navržen systém např. od firmy ASIO – AS-KRECHT.

Ležatá dešťová kanalizace v rámci objektu bude provedena z trub plastových PVC-KG SN8. Areálová dešťová kanalizace bude provedena z trub plastových PP SN10. Na kanalizaci bude osazena betonová prefabrikovaná revizní šachta DN1000.

Tento systém byl navržen na základě hydrogeologického posudku z února 2022 provedeného firmou GEON, s.r.o.

Návrh velikosti zasakovacího systému viz příloha.

Navrhované řešení nové soustavy vytápění a zdroje tepla

Obecné technické řešení

Nová soustava vytápění se bude sestávat z teplovodního podlahového vytápění standardního typu. Podlahové vytápění se skládá s nerezových rozdělovacích stanic standardního typu (s možností automatické regulace průtoku). Potrubí je v rámci podlahového vytápění navrženo z vícevrstvého plastu – PeX/Al/PeX (případně Pert/Al/Pert). Každou rozdělovací stanici je možné samostatné uzavřít pomocí kulových kohoutů a vyvažovacích ventilů.

Objekt tělocvičny bude vytápěn pomocí VZT jednotky na střeše tělocvičny viz. Část VZT.

Základní technické parametry

Tepelný výkon byl stanoven pomocí výpočtu tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti. Výpočet tepelných ztrát je součástí technické zprávy UT jako příloha č.1.

Tepelná ztráta prostor mimo tělocvičnu 13,30 kW

Tepelná ztráta tělocvičny 13,53 kW

Zdroj tepla

Jako zdroj tepla je navržena kaskáda dvou tepelných čerpadel typu vzduch-voda o jmenovitém výkonu při -7/+35°C 13,81 kW. Jednotlivé vnitřní jednotky umístěné v technické místnosti budou osazeny bivalentním zdrojem v podobě elektrokotle o jmenovitém výkonu 4 kW (dohromady tedy 8 kW). Bivalentní teplota je stanovena při -7°C. Vnější jednotky TČ jsou umístěny na střeše nad sociálním zázemím tělocvičny. Vnější jednotky budou osazeny na systémových podstavcích určených pro ploché střechy a spodní hrana jednotek bude min. 30 cm nad povrchem ploché střechy.

Kaskáda TČ bude napojena přes anuloid na kombinovaný rozdělovač a sběrač o 4 topných větví – 2 pro podlahové vytápění a 2 pro větrací jednotky viz. Výkresová dokumentace.

V rámci zdroje tepla bude řešen i ohřev teplé vody pomocí nepřímoohřívaného zásobníku TV o objemu 400 litrů, který bude napojen na jednu z jednotek tepelného čerpadla. Jeho zapojení na rozvody vody bude stanoven profesí ZTI (D.1.4.1).

Ohřev TV bude mimoto zajišťován 2 solárními kolektory umístěnými na střeše tělocvičny. V rámci technické místnosti bude dále nainstalována čerpadlová skupina s integrovaným regulátorem. Solární okruh bude dále vystrojen expanzní nádobou s pojišťovacím ventilem.

VZT

Větrání učebny

Nová třída v rámci přístavby bude větrána rekuperační jednotkou umístěnou na střeše nad místností učebny. Přívodní vzduch bude veden přímo do jednotky (filtr, klapka, rekuperátor, výměník, ventilátor), dále přes tlumiče do vnitřních prostor tříd, kde je distribuován pomocí textilní vyústky. Vyvětraný vzduch je odváděn přes odpadní vyústky dále přes tlumiče do větrací jednotky, odkud je dále doveden do venkovního prostoru.

Větrací rekuperační jednotka bude umístěna na střeše nad místností učebny dle výkresové dokumentace. Řízení větrání bude prováděno na základě CO2 čidla umístěného v učebně a dále na základě časového programu.

Zdrojem tepla a chladu bude kaskáda TČ a další vystrojení strojovny v rámci technické místnosti přístavby. Na střeše nad technickou místnosti budou umístěny dvě venkovní jednotky tepelného čerpadla s možností reverzibilního chodu.

Rozvod vzduchu bude proveden potrubím z pozinkovaného plechu buď hranatého nebo kulatého průřezu v souladu s platnými normami ČSN EN 1505 a 1506. Dimenze budou upřesněny v rámci prováděcí projektové dokumentace.

Přívodní vzduch do větraného prostoru bude distribuován pomocí textilní vyústky kruhového průřezu. Vyústka bude mikroperforovaná. Odstín RAL bude zvolen dle vzorkování investora. Odpadní vzduch bude odváděn přes standardní odpadní vyústky do kruhového potrubí. Veškeré koncové prvky budou provedeny a namontovány v souladu s ČSN EN 1751.

Izolováno bude potrubí ve venkovním prostoru vedené od větrací jednotky do vnitřních prostor. Tloušťka potrubí bude 60 mm. Izolace bude z minerální vaty a následně bude izolace s potrubím oplechováno pozinkovaným ocelovým plechem.

Větrání tělocvičny

Nová tělocvična včetně skladu nářadí a přístupové chodby budou jednak větrány, ale také vytápěny pomocí VZT systému, sestávajícího se ze střešní VZT jednotky a vnitřní VZT rozvodů. Přívodní vzduch bude do prostor tělocvičny přiváděn přes VZT jednotku, tlumiče a potrubí pomocí dýz a odpadní vzduch bude odváděn pomocí větracích mřížek dál přes VZT potrubí a tlumiče do VZT jednotky a dále do venkovního prostoru.

Vnější VZT jednotka určená pro větrání a vytápění bude umístěna na střeše tělocvičny dle výkresové dokumentace. Řízení větrání resp. vytápění bude prováděno na základě CO2 čidla resp. termostatu umístěného v tělocvičně a dále na základě časového programu.

Zdrojem tepla a chladu bude kaskáda TČ a další vystrojení strojovny v rámci technické místnosti přístavby. Na střeše nad technickou místnosti budou umístěny dvě venkovní jednotky tepelného čerpadla s možností reverzibilního chodu.

Rozvod vzduchu bude proveden potrubím z pozinkovaného plechu buď hranatého nebo kulatého průřezu v souladu s platnými normami ČSN EN 1505 a 1506. Dimenze budou upřesněny v rámci prováděcí projektové dokumentace.

Přívodní vzduch do větraného prostoru bude distribuován pomocí dýz. Odpadní vzduch bude odváděn přes standardní odpadní vyústky (mřížky) do kruhového potrubí resp. obdélníkového potrubí dále do VZT jednotky. Veškeré koncové prvky budou provedeny a namontovány v souladu s ČSN EN 1751.

Izolováno bude potrubí ve venkovním prostoru vedené od větrací jednotky do vnitřních prostor. Tloušťka potrubí bude 60 mm. Izolace bude z minerální vaty a následně bude izolace s potrubím oplechováno pozinkovaným ocelovým plechem.

Větrání sociálního zařízení

V rámci nového sociálního zařízení v 1.NP bude provedeno hygienické odsávání vzduchu z prostor WC a sprch pomocí standardních koupelnových ventilátorů, které budou umístěny v rámci stropní konstrukce. Odvětrávání bude spuštěno na základě sepnutí kontaktu ve vypínači světla na WC/sprše. Na potrubí odváděného vzduchu bude dále namontována zpětná klapka, která zamezí zpětnému toku studeného vzduchu do místnosti. Klapka by měla být umístěna v co nejkratší vzdálenosti směrem ven. Materiál potrubí bude standardní pozink ocel. Potrubí vedené v nevytápěném prostoru bude zaizolováno, aby nedocházelo ke kondenzaci vody. Izolace bude ze syntetického kaučuku s možností nalepení na potrubí s AL fólií. Potrubí vedené ve venkovním prostoru izolováno nebude.

Elektroinstalace

Napojení na rozvod el. energie NN

Napojení přístavby základní školy na rozvod distribuční sítě NN bude provedeno z nově instalované  přípojkové   skříně   SS100,   která   bude   umístěna   na   objektu   dle   koordinace s distributorem el. energie. Z přípojkové skříně bude provedeno napojení elektroměrového rozvaděče RE kabelem CYKY-J 4x16mm2. Nový elektroměrový rozvaděč bude osazen v nice a bude nahrazovat stávající elektroměrovou rozvodnici objektu. Z elektroměrového rozvaděče RE bude kabelem CYKY-J 4x10mm2 připojen hlavní rozvaděč RH osazený v technické místnosti (m.č. 1N.01). Společně s hlavními rozvody bude rozvaděče RH veden ještě kabelový svazek 2xCYKY-J 2x1,5mm2 pro ovládání zařízení signálem HDO. Hlavní rozvaděč RH bude  rozdělený na dvě oddělené části a to část pro běžnou spotřebu a část pro zařízení napojené na sazbu HDO. Z části pro běžnou spotřebu bude provedeno napojení světelných vývodů, zásuvkových vývodů a vývodů pro samostatné spotřebiče. Z druhé části rozvaděče budou napojena zařízení pro vytápění objektu a ohřev TUV.

Hlavní přívod NN

Z přípojkové skříně bude provedeno nové napojení elektroměrového rozvaděče RE kabelem CYKY-J 4x16mm2 (propoj RIS a RE). Vývod z RE z elektroměru běžné spotřeby bude kabelem CYKY-J 4x10mm2. Přívodní kabely budou vedeny do hlavního rozvaděče RH, který je umístěný v místnosti 1.01. Při souběhu a křižování je nutné dodržet normu prostorového uspořádání sítí ČSN 73 6005.

Rozvodnice RH bude oceloplechového provedení. Bude rozdělena na dvě oddělené části a to část pro běžnou spotřebu a část pro zařízení napojená na sazbu HDO. Z části pro běžnou spotřebu bude provedeno napojení světelných vývodů, zásuvkových vývodů a vývodů pro samostatné spotřebiče. Z druhé části rozvaděče budou napojena zařízení pro vytápění objektu a ohřev TUV.

Při souběhu a křížení silnoproudých a slaboproudých kabelů s ostatními technickými sítěmi je třeba dodržovat vzdálenosti dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005.

Informativní energetická bilance

Instalované výkony Pi zařízení ovládaných HDO:

Vytápění + TUV…….……………...…………….. 25 kW

Instalované výkony Pi zařízení běžné spotřeby:

Osvětlení…………………...…………..………… 1,5 kW

Technologická rezerva……………………………5,3 kW

Ostatní spotřebiče…………………………………4,5 kW

C E L K E M	36,3 kW

Do budoucna se uvažuje s osazením střechy fotovoltaickými panely. Nosná konstrukce střechy je na toto zatížení dimenzována. Technologie fotovoltaické elektrárny včetně bateriových úložišť budou umístěny v technické místnosti č. 1N.07 v 1.np objektu. Potřebné rozvody budou vedeny předem připravenými prostupy v konstrukcích střechy a stěn.

Odpady, emise

Provozem budovy bude vznikat běžný komunální odpad, který bude ukládán do stávajících nádob v areálu základní školy.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavební úpravy budou realizovány v jedné etapě. Délka výstavby se předpokládá jeden rok.

j) orientační náklady stavby

Viz položkový rozpočet.

V Brně 11/2023

Ing. arch. Petr Keith, ČKA 4331