TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Změna dokončené stavby – změna užívání -

Akce:	Stavební úpravy BD

Ptašínského 13,

Brno

Investor:	Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

Část:	ZTI

Vypracoval:	Ing. Jana Magulová

A4 group s.r.o.

Minská 3173/38

616 00 Brno

Datum:	05/2023

# Obsah

Obsah	2

1.	ÚVOD	3

2.	VODOVOD	3

2.1	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	3

2.2	VNITŘNÍ ROZVODY VODY	3

3.	KANALIZACE	5

3.1	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	5

3.2	VNITŘNÍ KANALIZACE	5

4.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A ZAŘÍZENÍ	5

5.	PLYNOVÁ INSTALACE	5

6.	PŘÍPOJKA PLYNU	5

7.	VNITŘNÍ PLYNOVOD	6

8.	POŽADAVKY NA PROFESE	10

9.	ZÁVĚR	10

# ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace je návrh ležatých a svislých rozvodů vody (studené, teplé a cirkulační) a návrh odvedení splaškových vod a rozvod studené a teplé vody v nově navrženém sociálním zázemí, které vyplývají ze stavebních úprav v objektu. Jedná se o objekt na ulici Ptašínského 13 v Brně. Objekt má jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží ukončené sedlovou střechou.

# VODOVOD

## VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Stávají stav

Přípojka vody je přivedena do místnosti č. 011 na úrovni 1.PP, kde je osazen hlavní uzávěr vody, měřící sestava a regulátor tlaku vody.

Navrhovaný stav

Od hlavního uzávěru vody, který zůstane zachován, bude rozvod vody vyměněn včetně vodoměrné sestavy.

## VNITŘNÍ ROZVODY VODY

Za vodoměrnou sestavou bude rozvod studené vody veden pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupacím potrubím a k zásobníkovému ohřívači teplé vody osazeného v místnosti č. 008 (Technická místnost). Z technické místnosti od zásobníku teplé vody bude rozvod teplé a cirkulační vody veden pod stropem souběžně s rozvodem studené vody k jednotlivým stoupacím potrubím.

V rámci návrhu stavebních úprav na úrovni 2.-3.NP budou ležaté a stoupací rozvody vody vyměněny, z důvodu špatného stavu. Na úrovni 1.PP. 1.NP a podkroví budou ze stoupacího potrubí provedeny odbočky a napojeny na stávající rozvod pro zařizovací předměty na úrovni 1.PP, 1.NP a podkroví. Polohy stoupacích potrubí jsou pouze informativní a při realizaci je nutno polohy upřesnit. Na úrovni 2.-3.NP jsou navržené nové zařizovací předměty včetně rozvodů vody a osazení podružného měření spotřeby vody.

Teplá voda bude připravována centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 240 l pomocí plynových kondenzačních kotlů osazených v technické místnosti (m.č. 008). Na vstupu studené vody do zásobníku teplé vody bude osazen filtr, zpětná klapka, pojistný ventil, expanzní nádoba, uzavírací a vypouštěcí armatury. Výstup teplé vody bude opatřen uzavírací a vypouštěcí armaturou. Vstup cirkulační vody bude vybaven filtrem, cirkulačním čerpadlem, zpětnou klapkou, uzavíracími a vypouštěcími armaturami. Rozvod studené, teplé a cirkulační vody bude veden souběžně pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupacím potrubím. Každá odbočka ke stoupacímu potrubí bude vybavena uzavírací a vypouštěcí armaturou a cirkulační potrubí regulační armaturou.

Rozvody vody jsou navrženy z polypropylénových trubek (PP-R) tlakové řady PN20, které budou opatřeny návlekovou tepelnou izolaci. Tloušťka izolací je volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb.

Potrubí vedeno pod stropem 1.PP bude opatřeno tepelnou návlekovou izolací s Al úpravou.

Tloušťky izolací:

| Potrubí D (mm) | Potrubí teplé a cirkulační vody (mm) | Potrubí studené vody (mm) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 20 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) | 15 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) |
| 25 | 20 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) | 15 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) |
| 32 | 25 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) | 20 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) |
| 40 | 30 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) | 20 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) |
| 50 | 40 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) | 20 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) |
| 63 | 50 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze) | 20 (volně), 10 (ve zdi, v podlaze), |

Jednotlivé bytové jednotky budou samostatně měřena podružnými vodoměry osazené na rozvodu studené a teplé vody. Vodoměry budou vybaveny rádiovým modulem pro dálkový odečet.

Uložení potrubí

Opatření k omezení hluku je uložením potrubí na kloubových závěsech s objímkou s izolačními gumovými profily, v případě uložení potrubí na konzolu bude potrubí podloženo pryžovou podložkou. Maximální vzdálenost společného uložení potrubí bude dle nejmenší dimenze potrubí.

Potrubí vedeno přes konstrukce bude uloženo v chráničce.

Potrubí vedeno volně pod stropem bude uloženo v pozinkovaných žlabech.

Prostup mezi požárními úseky nutno zabezpečit protipožárním systémem (manžetou atp.).

Vzdálenost uložení

| Potrubí D (mm) | Max. vzdálenost podpor (m) |
| --- | --- |
| 20 | 0,8 |
| 25 | 0,9 |
| 32 | 1,0 |
| 40 | 1,15 |
| 50 | 1,25 |
| 63 | 1,45 |

# KANALIZACE

### KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Přípojka kanalizace zůstane zachována bez změn.

### VNITŘNÍ KANALIZACE

Návrh výměny vnitřní splaškové kanalizace nebylo v požadavcích investora, ale na základě obhlídky na místě bych doporučila při výměně stávajícího rozvodu vody, vyměnit i stoupací potrubí kanalizace. Ležatá kanalizace by zůstala zachována bez změn.

Odvedení dešťových vod zůstane zachováno bez změn, nebylo zadáním této části PD.

V rámci návrhu stavebních úprav na úrovni 2.-3.NP budou od nově navržených zařizovacích předmětů odvedeny splaškové odpadní vody do stávajících stoupacích potrubí. Ze stávajících stoupacích potrubí budou vysazeny nové odbočky a stávající odbočky budou zaslepené, popř. využité. Polohy stoupacích potrubí jsou pouze informativní a při realizaci je nutno polohy upřesnit.

Přípojné kanalizační potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, popř. v podlaze v příslušném spádu, tak aby byl zajištěn odtok splašků. Kanalizační stoupačky budou zachované bez změn, není zadáním této části PD.

Ležatá kanalizace zůstane zachována bez změn, není zadání této části PD.

# ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A ZAŘÍZENÍ

Veškeré typy zařizovacích předmětů včetně výtokových baterií a zápachových uzávěrek budou odsouhlaseny investorem a budou dodány v provedení, které bude respektovat architektonický návrh interiérů – nutná koordinace.

Dále je předmětem projektové dokumentace návrh rozvodů plynu v objektu.

Plyn v objektu bude využíván pouze pro vytápění a přípravu teplé vody.

Při instalaci jednotlivých profesí je nutno dodržet všechny související normy a předpisy a pokyny jednotlivých výrobců.

# PLYNOVÁ INSTALACE

Medium:	zemní plyn naftový

Výhřevnost:	33,8	MJ.m-3

Počet odběrních míst:	2

Max. spotřeba:	10,3	m3/h

Požadavek: 	-	2x plynový kotel o výkonu 48,9kW

# PŘÍPOJKA PLYNU

Zůstane zachována bez změn.

# VNITŘNÍ PLYNOVOD

Vnitřní rozvod plynu zůstane zachován v celém rozsahu. V technické místnosti se odpojí 2x plynový kotel Destila DPL 50 Classic a plynový kotel Destila DPL 18 Classic. Od nápojného místa v technické místnosti se připojí na plyn nově navržené dva plynové spotřebiče (plynový kotel). Před napojením kotle bude osazen uzavírací kulový kohout se šroubením.

Před realizaci je nutno na GasNet nahlásit změnu plynových spotřebičů.

Navržené plynové kotle jsou spotřebiče v provedení C, tj. mají uzavřenou spalovací komoru a oddělený přívod vzduchu pro spalování. Pro odvod spalin a přívod vzduchu pro potřeby plynových kotlů bude využit stávající komínový průduch procházející stavbou o velikosti DN250 z plných pálených cihel s novou vložkou flexibilní potrubí PP DN160 nad střechu. Koncentrický kouřovod je navržen koaxiální systémem odvodu spalin a přívod spalovacího vzduchu potrubím DN160/230 a od kotlů potrubím DN80/125- viz. PD ÚT.

Možnost proveditelnosti a stav stávající komínového průduchu je nutno před realizaci prověřit odbornou kominickou firmou.

Uložení potrubí vedeného volně

Opatření k omezení hluku je uložením potrubí na kloubových závěsech s objímkou s izolačními gumovými/pryžovými profily, v případě uložení potrubí na konzolu bude potrubí podloženo pryžovou podložkou.

Maximální vzdálenost společného uložení potrubí bude dle nejmenší dimenze potrubí.

Prostup mezi požárními úseky nutno zabezpečit protipožárním systémem (manžetou atp.).

Vzdálenost uložení ocelového potrubí

potrubí	max. vzdálenost podpor

DN25	2,3 m

DN40 a více	3,0 m

#### Provoz plynovodu

Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakékoli jeho úseku do provozu musí být stanovena osoba odpovědná za jeho provoz – tzv. osoba odpovědná za provoz.

Provozovatel distribuční sítě může být odpovědný za přípojku a plynoměr nebo regulátor, odběratel nebo vlastník nemovitosti za domovní plynovod.

Pokud je zapotřebí údržba plynovodu, osoba odpovědná za provoz smí pověřit pouze odborně způsobilou osobu k výkonu činnosti na plynovodu.

Uzávěry musí zůstat trvale označené a přístupné.

#### Údržba

Za údržbu plynovodu od okamžiku jeho uvedení do provozu odpovídá osoba odpovědná za jeho provoz.

Údržba plynovodu včetně bezpečnostních zařízeních musí zajišťovat, že je minimalizováno nebezpeční úniku plynu.

Všechny nepoužívané plynovody musí být odděleny, vypuštěny, odpojeny a uzavřeny na obou koncích. Velká množství plynů vypouštěných při odvzdušňování lze spalovat na fakuli umístěné na otevřeném prostranství pro snížení emisí do prostředí. Musí se přijmout opatření zabraňující neúmyslnému opětovnému otevření uzavíracích ventilů. Pokud to lze prakticky provést, má být plynovod odstraněn.

#### Čištění plynovodu

Plynovodní potrubí v průběhu svářečských prací musí dodavatel vyčistit od hrubých nečistot. Odstranění nečistot kontroluje dozor odběratele. Dále je nutno vyčistit potrubí plynovodu před uvedením do provozu.

#### Zkoušky plynovodu

Účelem zkoušek je prokázat mechanickou pevnost a těsnost OPZ před jeho uvedením do provozu. Nesmí být při nich ohrožena bezpečnost osob, zvířat a majetku.

Zkoušky:

- zkouška pevnosti

- zkouška těsnosti

- zkouška provozuschopnosti plynovodu, spoje, propoje apod.

Tabulka zkušebních tlaků při zkoušce pevnosti a těsnosti

| Nejvyšší provozní tlak (MOP) [kPa] | Zkušební tlak |  |
| --- | --- | --- |
|  | při zkoušce pevnosti (STP) | při zkoušce těsnosti (TTP) |
| 200 < MOP ≤ 500 | ≥ 1,50 MOP | 1,50 MOP |
| 10 < MOP ≤ 200 | > 1,75 MOP (nejméně však 100 kPa) | 1,50 MOP |
| MOP ≤ 10 | nejméně 100 kPa | 1,50 MOP (nejméně však 5 kPa nebo*) |

* v případě vedení vnějšího plynovodu pod omítkou obvodové zdi objektu musí být splněno, že zkouška těsnosti se provede zkušebním tlakem dle tabulky minimálně však 15kPa.

Je zakázáno zkracovat předepsanou dobu provádění zkoušek, odstraňovat případné netěsnosti zaklepáváním nebo zalepováním nebo před zkouškou napouštět plynovod různými utěsňovacími prostředky (tento zákaz se netýká zkoušky po dodatečném utěsňování plynovodu dle TPG 704 01). V případě potřeby osoba pověřená k provádění zkoušek upozorní vhodným způsobem na prováděnou zkoušku, resp. zajistí uzavření a označení prostor s možným ohrožením života, zdraví osob, zvířat a majetku v průběhu provádění zkoušky.

Před zkouškou se musí těsně uzavřít všechny konce potrubí. Tyto uzavírací prvky musí odolávat zkušebnímu tlaku. V případě potřeby se musí od zkoušeného plynovodu odpojit nebo plynotěsně oddělit spotřebiče. Na zkoušeném plynovodu nesmějí být prováděny žádné práce, které by mohly ovlivnit průběh nebo výsledek zkoušky. Povoleno je pouze dotahování spojů, uzavíracích zátek apod.

Zkouška se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu a jeho zakrytím omítkou (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech a prefabrikované plynovody v bytových a instalačních jádrech, které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce, viz ČSN 74 7110). Vnější plynovod uložený v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů.

Osoba pověřená prováděním zkoušek musí být odborně způsobilá (revizní technik). Tato osoba zodpovídá za průběh zkoušky a ověření, vystavuje protokol o zkouškách a ověření dle TPG 704 01.

#### Zkouška pevnosti

Zkouška pevnosti se provádí na dokončeném plynovodu zkušebním tlakem výše uvedeném v tabulce. Jako zkušební medium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). Zkouška musí být prováděná vždy před zkouškou těsnosti, pokud se obě zkoušky neprovádí součastně dle TPG 704 01.

Současně se zkouškou pevnosti lze provést zkoušku těsnosti, přičemž dobu pro vyrovnání teplot dle TPG 704 01 je možné využít pro zkoušku pevnosti. Zkušební médium pro obě zkoušky je shodné a je jím vzduch nebo inertní plyn.

Všechny součásti plynovodu, jako jsou regulátory tlaku plynu, plynoměry, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd., které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou pevnosti odpojí nebo oddělí a plynovod je ve stavu, v kterém se může 
dle TPG 704 01 provádět zkouška pevnosti. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou a zajistí a zkoušejí samostatně.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevznikla mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho částí a nedochází k úniku zkušebního média.

#### Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti se provádí zkušebním tlakem podle výše uvedeném v tabulky. Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). Pokud není účelné použití těchto zkušebních médií, smí se použít rozváděný plyn (zemní plyn) za provozního tlaku. Zkouška musí být prováděna po zkoušce pevnosti nebo je zkouška pevnosti a těsnosti prováděna současně.

Zkouška těsnosti se provádí na dokončeném plynovodu. Zkouška těsnosti může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média.

V určitých případech lze zkoušený plynovod uzavřít pomocí uzávěrů. Použitý uzávěr musí být plynotěsný. V případě potřeby je nutno učinit opatření k zabránění vniknutí vzduchu nebo inertního plynu do plynovodu uzávěrem.

Doba pro vyrovnání teplot je neméně 15 minut. Doba trvání zkoušky je v případě použití tlakoměru třídy přesnosti 0,6% a U-tlakoměr:

a/ 15 minut u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu do 50 l a nevyšším provozním tlaku do 5kPa včetně

b/ 30 minut u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu nad 50 l a nejvyšším provozním tlaku do 5kPa včetně

c/ 30 minut u plynovodů o nejvyšším provozním tlaku nad 5kPa

Prodloužení doby trvání zkoušky:

a/ nad 300 l vnitřního geometrického objemu se na každých započatých 100 l prodlužuje doba trvání zkoušky o 5 minut

b/ v případě použití tlakoměrů s horší třidou přesnosti se výše uvedené doby trvání zkoušky těsnosti prodlužuji:

- Při použití tlakoměrů s třídou přesnosti nad 0,6% do 1,0 % včetně 2x

- Při použití tlakoměrů s třídou přesnosti nad 1,0% do 1,6 % včetně 3x

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech je nutno zkoušku opakovat. V případě rozdílných teplot okolí na začátku a na konci zkoušky se tlak přepočítává podle rovnice:

p1	tlak na začátku zkoušky		[kPa]

p2	tlak na konci zkoušky			[kPa]

pa	atmosférický tlak (pa =100 kPa)	[kPa]

T1	teplota okolí na začátku zkoušky	[kPa]

T2	tlak na konci zkoušky			[kPa]

V případech, kdy vstupní hrdlo (připojení) spotřebiče není podrobeno zkoušce těsnosti, musí být při montáži spotřebiče provedena zkouška těsnosti tohoto spoje podle pravidel zkoušky provozuschopnosti. Kontrola se provádí vhodným detektorem nebo pěnotvorným prostředkem.

#### Zkouška provozuschopnosti

Zkouška provozuschopnosti se provádí za účelem kontroly těsnosti zařízení u nových plynovodů, rekonstruovaných nebo prodlužovaných plynovodů pokud jejich délka není větší než 3 m, u těchto zařízení zkouška provozuschopnosti nahrazuje zkoušky pevnosti a těsnosti.

Zkouška provozuschopnosti se provádí provozním tlakem zemního plynu na kompletně dokončeném plynovodu, na kterém jsou obvykle připojeny všechny spotřebiče.

Před zkouškou provozuschopnosti se musí pověřená osoba (revizní technik) přesvědčit, že všechny vývody plynovodu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny nebo jsou na ně připojeny spotřebiče.

Při zkoušce provozuschopnosti se ověřuje těsnost zařízení vhodným způsobem, např. pěnotvorným prostředkem nebo detektorem.

#### Protokol o zkouškách

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba pověřená – revizní technik, který zkoušku provedl, protokol viz. TPG 704 01 a o zkoušce provozuschopnosti vyhotoví zápis 
o vpuštění plynu do OPZ dle TPG 704 01. Název organizace, jméno a příjmení revizního technika musí být uvedeny v nezkrácené podobě, uvádí se též evidenční čísla oprávnění a osvědčení.

Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem, izolací, případně zásypem.

# POŽADAVKY NA PROFESE

- požadavky na stavbu:

- prostupy stavebními konstrukcemi

- požadavky na elektro:

- pospojování a uzemnění kovových zařizovacích předmětů, expanzní nádobu, potrubí atp.

- 1x cirkulační čerpadlo 230V, 50Hz, I=1,62A, P=180W

# ZÁVĚR

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy