TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Změna dokončené stavby – změna užívání -

Akce:	Stavební úpravy BD

Ptašínského 13,

Brno

Investor:	Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

Část:	ÚT

Vypracoval:	Ing. Jana Magulová

A4 group s.r.o.

Minská 3173/38

616 00 Brno

Datum:	05/2023

# OBSAH:

OBSAH:	2

1.	ÚVOD	3

2.	POTŘEBA TEPLA	3

3.	ZDROJ TEPLA	3

4.	ROZVODNÉ POTRUBÍ A ARMATURY	4

5.	OTOPNÁ TĚLESA	5

6.	PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY	5

7.	TOPNÁ ZKOUŠKA	5

8.	POŽADAVKY NA PROFESE	6

9.	ZÁVĚR	6

# ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce zdroje tepla pro objekt na ulici Ptašínského 13 v Brně. Objekt má jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží ukončené sedlovou střechou.

Při instalaci topné soustavy je nutno dodržet všechny související normy a předpisy:

ČSN 06 0310 	 - Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830	 - Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení

ČSN EN 12831 	 - Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu

# POTŘEBA TEPLA

Potřeba tepla zůstane zachována bez změn.

Teplotní spád soustavy	70/50	°C

# ZDROJ TEPLA

Stávající stav

Jako zdroj tepla jsou osazeny v technické místnosti 2x plynový kotel Destila DPL 50 Classic. Plynový kotel Destila DPL 18 Classic je odpojen a nevyužívá se. Větev pro otopná tělesa je opatřena oběhovým čerpadlem, 4-cestním regulačním ventilem a příslušnými armaturami. Větev pro VZT a přípravu teplé vody v ležatém zásobníkovém ohřívači je opatřena oběhovým čerpadlem a příslušnými armaturami. Pro zabezpečení otopného systému slouží otevřená expanzní nádoba osazena na nevyšším místě v podkroví. Přepad z expanzní nádoby je sveden do prostor technické místnosti do kanalizace.

Navrhovaný stav

Zadání projektové dokumentace bylo navržení nového zdroje tepla. Jako nový zdroj tepla je navržen 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu při teplotním spádu 80/60°C 6,0 – 47,9 kW. Kotle budou osazeny v technické místnosti (m.č. 008), kde bude také osazen nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 240 l. Plynový kotel je vybavený oběhovým čerpadlem. Expanzní nádoba a pojistný ventil bude doplněn ke každému kotli. Na vstupu/výstupu do/z kotle bude osazen filtr, zpětná klapka, uzavírací a vypouštěcí armatura. Výstupní topná voda z kotlů bude přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků přivedena do/z rozdělovače/sběrače topné vody. Z rozdělovače budou vyvedené 4 větvě. Jedna větev bude sloužit pro stávající rozvod topné vody pro otopná tělesa. Větev bude vybavena elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem, filtrem, pryžovým kompenzátorem, třícestným směšovacím ventilem, zpětnou klapkou, regulační armaturou, uzavírací a vypouštěcí armaturou. Druhá větev bude sloužit pro stávající rozvod topné vody pro VZT. Topná větev bude vybavena elektronický řízeným oběhovým čerpadlem, pryžovým kompenzátorem, zpětnou klapkou, filtrem, regulační armaturou, uzavírací a vypouštěcí armaturou. Třetí větev bude sloužit pro přípravu teplé vody v nepřímotopném zásobníkovém ohřívač teplé vody o objemu 240 l. Větev bude vybavena elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem, filtrem, zpětnou klapkou, regulační armaturou, uzavírací a vypouštěcí armaturou. Čtvrtá větev bude sloužit jako rezerva. Ukončena bude uzavírací armaturou. Pro zabezpečení otopné soustavy, udržení hladiny konstantního tlaku a vyrovnávání změn tlaku v systému bude sloužit expanzní membránová nádoba v kombinaci s doplňovací soupravou a přes demineralizační sadu (doplňování z rozvodu studené vody).

Pro odvod spalin a přívod vzduchu pro potřeby plynových kotlů bude využit stávající komínový průduch procházející stavbou o velikosti DN250 z plných pálených cihel s novou vložkou flexibilní potrubí PP DN160 nad střechu. Koncentrický kouřovod je navržen koaxiální systémem odvodu spalin a přívod spalovacího vzduchu potrubím DN160/230 a od kotlů potrubím DN80/125.

Možnost proveditelnosti a stav stávající komínového průduchu je nutno před realizaci prověřit odbornou kominickou firmou.

Měření a regulace

Regulace systému je navržena v kotlovém okruhu na konstantní teplotu 80/60°C, kvůli přípravě teplé vody. Větev pro otopná tělesa bude pomocí směšovacího ventilu regulována ekvitermně

Viz. příloha č. 1.

# ROZVODNÉ POTRUBÍ A ARMATURY

Rozsah zadaných prací nezahrnoval kompletní rekonstrukci systému ÚT. Stávající systém v současné době funguje částečně samotížně. Nový zdroj nedovoluje funkci systému samotížnou, proto může dojít k nesprávné funkci stávající rozvodu ÚT, případně poruchy ve spojích na stávajícím rozvodu ÚT, např. některé stávající otopné tělesa jsou napojeny přes nerezový vlnovec. Doporučuji před realizaci zvážit kompletní rekonstrukci rozvodu ÚT, případně jen výměnu otopných těles včetně termostatických regulačních ventilů a šroubení a zaregulování pat jednotlivých stoupacích potrubí.

Systém rozvodu potrubí ústředního vytápění v objektu byl navržen jako uzavřená dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem topného média (voda). Topná voda bude z plynového kotle přivedena do rozdělovače, ve kterém se bude topná voda dělit do 4 větví.

Potrubí rozvodu topné vody bude z trubek ocelových hladkých bezešvých nad DN50, do DN50 včetně lze použít trubek ocelových závitových. Potrubí v technické místnosti musí být opatřeno orientačními štítky s vyznačením směru toku a druhu proudícího média.

Všechny trubní díly musí svojí kvalitou a jakostí odpovídat provoznímu médiu, pro nějž budou použity.

Nátěry

Před aplikací nátěrů bude provedeno ruční nebo mechanizované očistění a odmaštění natíraného povrchu. Před započetím nátěrů musí být natíraný povrch důkladně odprášen a osušen. Ocelové potrubí, opatřené následně tepelnou izolací, bude natřeno základním nátěrem. Neizolované potrubí a doplňkový ocelový materiál bude natřen základním nátěrem a dvouvrstvou syntetickou barvou (odvzdušnění a vypouštění).

Na nejnižším místě otopné soustavy musí byt zabezpečeno vypouštění systému, v nejvyšším bodě soustavy musí byt zajištěno odvzdušnění.

Izolace

Přívodní i vratné potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací. Tloušťka izolací je volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb. Tepelná izolace musí splňovat požadavky § 5, ods.8 kdy součinitel tepelné vodivosti je menší než 0,04 W/mK při 0°C. Tloušťka tepelné izolace bude přepočítána optimalizačním výpočtem tak, aby byl dodržen § 5, ods.9.

Dimenze potrubí	tloušťka TI v mm

Potrubí topné vody	DN32	tl. 30 mm

DN40	tl. 40 mm

DN50	tl. 50 mm

Uložení potrubí

Opatření k omezení hluku je uložením potrubí do dvoudílných objímek vyložených pryžovou výstelkou.

Dimenze potrubí	vzdálenost uložení v m

Potrubí topné vody	DN25	1,40 m

DN32	1,50 m

DN40	1,60 m

DN50	1,80 m

# OTOPNÁ TĚLESA

Otopná tělesa zůstanou zachována bez změn.

Doporučuji s ohledem na změnu zdroje tepla zvážit i výměnu stávajících otopných těles včetně termostatických ventilů a termostatických hlavic.

Pro vytápění místností v objektu jsou osazena převážně desková hliníková otopná tělesa, opatřena převážně termostatickou hlavici, popř. ruční hlavici.

V koupelně č. 218 na úrovní 2.NP navrhuji osadit trubkové koupelnové otopné těleso, které bude na vstupním a výstupním potrubí osazeno regulačním šroubením s ruční hlavici.

Součástí základního vybavení každého deskového a trubkového tělesa je zaslepovací a odvzdušňovací zátka spolu s upevňovacím systémem umožňujícím jednoduchou montáž otopných těles v různém stavebním prostředí i v původním ochranném obalu, takže jsou po dobu provádění stavby chráněna před znečištěním a poškozením.

# PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Příprava teplé vody bude zajištěna v nepřímotopném zásobníku teplé vody o objemu 240 l pomocí dvou kondenzačních kotlů osazených v technické místnosti (m.č. 008).

# TOPNÁ ZKOUŠKA

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět i mimo otopnou sezónu.

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejích provedení má být proveden zápis, přičemž provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

# POŽADAVKY NA PROFESE

- požadavky na stavbu:

- prostupy stavebními konstrukcemi

- požadavky na elektro:

- pospojování a uzemnění kovových částí systému ÚT

- 4x přívod elektrického proudu pro kotel 230V, 50Hz

- 1x propojení venkovního čidla na severní fasádě s 3-cestním směšovacím ventilem

- viz. příloha č. 1

# ZÁVĚR

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy