POUŽITÁ LITERATURA, software :

eurokód – zásady navrhování konstrukcí

eurokód  1 – zatížení konstrukcí

eurokód 2 – navrhování betonových konstrukcí

eurokód 3 – navrhování ocelových konstrukcí

eurokód 6 – navrhování zděných konstrukcí

eurokód 7 – navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN ISO 13822 – hodnocení existujících konstrukcí

NavRhování konstrukcí na zatížení větrem, příručka k čsn en 1991-1-4 – jaromír král

zatížení stavebních konstrukcí, příručka k čsn en 1991 – holický, marková, sýkora

zatížení staveb větrem – pirner, fišer

statické tabulky

příručka pro stavební inženýry 1÷4

Technický průvodce 4

ing. st. novák - stavitelská statika

ing. bažant – zakládání staveb

bažant – stavebná mechanika 1÷3

ING. BRADÁČ – ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

zakladanie stavieb – p. turček, j. hulla

ING. S. KRISTKOVÁ – ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

příručka pro hodnocení existujících konstrukcí – čvut v praze 2007

průzkumy a opravy stavebních konstrukcí – pume, čermák a spol.

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ – HOLICKÝ, MARKOVÁ

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍRUČKA K ČSN EN 1992-1-1 A ČSN EN 1992-1-2

NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍRUČKA K ČSN EN 1994-1-1 – STUDNIČKA

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍRUČKA K ČSN EN 1996-1-1 – KOŠATKA, BROUKALOVÁ

Výkresová dokumentace – Ing. Helena Šnajdarová – Hlavní inženýr projektu.

SOFTWARE Scia Engeneer 2008.1

Místní šetření provedená od 2016 do 2023

geodetické zaměření objektů skleníků a okolí zpracované Ing. Janem Šnajdarem, Zemědělská 48, 613 00 BRNO - 12/ 2016

IG průzkum vč. 3ks vrtaných sond provedený firmou BALUN geo s.r.o., Gromešova 3, 621 00 BRNO - 01/2017 + 05/2019

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

IDENTIFIKACE STAVBY :

OPRAVA STROPNÍ DESKY OBJEKTU LIDICKÁ 1880/50 V BRNĚ parc.č.3851 k.ú. Černá Pole, Brno

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

1.1 Objednatel

Ing. arch. Helena Šnajdarová, Zemědělská 48, 613 00 Brno, IČ : 67462278,

DIČ : CZ7155283377

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace statické části

Ing. Martin Špička

Sušilova 1393/90, Šlapanice, 664 51

IČ : 68014007, DIČ: CZ7309303793

Bankovní spojení : 1601147002 / 2700

Unicredit Banka

mail : spicka@proximaprojekt.cz

web : www.proximaprojekt.cz

Zodpovědná osoba : Ing. Martin Špička

Tel.: +420 604 349 357

Autorizace : 1004084 – Statika a dynamika staveb, Geotechnika

autorizace v oboru statika a dynamika staveb, č. 29191, v oboru geotechnika, č. 26129

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZADÁNÍ ÚKOLU :

Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla Objednatelem požádána dle Objednávky ze dne 17.08.2023 o zpracování stavebně konstrukční části pro posílení stropní konstrukce výše uvedeného objektu.

1.3 Průzkum odkryté stropní konstrukce v roce 2022

Po odstranění skladeb podlahových konstrukcí, podhledů a omítkových vrstev byl proveden průzkum stropní konstrukce nad 1.PP objektu. Na ŽB konstrukci stropu byly nalezeny letité trhliny jejichž pasportizace je uvedena níže :

Fotografie porušení nalezené pod omítkovými vrstvami :

Na spodním i horním líci stropu byly nalezeny trhliny. V oblasti kolem uložení na střední stěně byly trhliny nalezeny ve větší šířce rozevření, dále se uzavíraly nebo byly nalezeny v šíři do 1.0mm. V oblastech kolem fasád byla porušení identifikována v menší míře. Na trhlinách je patrné dlouholeté působení prachu.

Pro účely posouzení stropní konstrukce byly provedeny odběry vývrtů betonu a dále pak sondy do konstrukcí desky i stropních žeber pro zjištění průběhu, počtu a dimenzí vyztužení.

Umístění jádrových vrtů do betonu a sond do betonových prvků :

Protokoly zkoušení betonu :

Návrhová třída betonu :  24/1.1 = 21.81 MPa     31/1.4 = 22.14 MPa  => C 16/20.

Vyztužení betonových prvků :

Výztuž stropního žebra :

- Spodní – 5x průměr 16 mm.

- Horní – 5x průměr 16 mm.

- Třmínky – průměr 6 mm, tvar viz. níže, první třmínek od uložení vzdálen 100 mm, poté další již 150 mm od sebe, uprostřed trámu pak vzdálenosti třmínků 250÷300 mm.

Výztuž v desce – průměr 6 mm při spodním okraji, vzdálenosti kolmo na trám 250 mm, vzdálenosti rovnoběžně s trámem cca 400 mm.

Veškeré výztuže nalezeny hladké.

Fotografie stropního žebra při horním líci. Patrné dva pruty jako ohyby ze spodního líce.

1.4 Zhodnocení stropní konstrukce

Stropní konstrukce byla podrobena přepočtům na základě provedených průzkumů i se zohledněním jejího porušeného stavu, kdy byly prvky stropních žeber uvažovány jako prosté a nikoli spojité nosníky. Pokud byla v minulosti stropní žebra uvažována jako spojité nosníky tak v současné době, po proběhnutí deformací a vzniku trhlin již fungují spíše jako prosté nosníky.

Rozdíl mezi vnitřními momenty na prostém a spojitém nosníku je v extrémech 50%.

Beton stropních žeber byl uvažován i se součinitelem nejistoty jako nižší hodnota, tedy C 16/20.

Beton stropních desky byl uvažován C 12/15 a to s ohledem na možné nižší zhutnění betonové směsi při výrobě a zkušenostem z ostatních podobných objektů.

Stropní deska početně prověřena na nejnižší zjištěnou tloušťku 60mm.

Tlačená výztuž v žebrech nezapočítána.

Třmínky v žebrech uvažovány a’ 150mm.

Jako výztužné vložky byly ve stropních žebrech i stropní desce uvažovány výztuže v nejnižší třídě pevnosti E 10 216 (pevnost 190 MPa). Vzhledem k době výroby objektu (60. léta minulého století), bude pravděpodobně v průřezech použita výztuž typu A s pevností 300 MPa. Výztuže nebyly porobeny laboratornímu zkoumání, neboť by při jejich vyjmutí došlo k oslabení prvků.

Využití průřezů :

- Stropní žebra … 78.7%.

- Stropní deska … 93.7 %.

Je patrné, že i při uvažování nižších materiálových charakteristik, méně výhodného statického schématu a přepočtu dle platných ČSN EN jsou prvky vyhovující.

Přesto však byly na ŽB prvcích stropu nalezeny trhliny. Z ohledání trhlin je patrné, že tyto se na konstrukci vyskytují již dlouhá desetiletí a jejich výskyt byl pravděpodobně patrný již v krátké době po dokončení celého objektu.

Některé z trhlin lemují výztuže s velmi nízkým krytím a tyto se objevují již v době vytvrzování betonové směsi.

Trhliny vyskytující se podél střední podpory jsou spojené zejména s deformacemi stropní konstrukce a dále pak také s uloženími výztužných prutů a jejich kotvením za teoretickými podporami.

Trhliny dále v půdorysu desky budou spojeny zejména s horním zatěžováním desek mezi žebry. Celá konstrukce stropní je dostatečně únosná pro uvažovaná zatížení, ovšem při stavbě objektu došlo k uložení podlahových trámů na stropní desky souběžně se stropními žebry (viz. fotografie dále) a nikoli napříč stropních žeber. Navíc jsou mnohé z podlahových trámů uloženy pouze na stropní desce a nikoli na žebru.

Toto uložení pak vytváří lokální vyšší namáhání stropních desek, které mohou tato zatížení přenést pouze za cenu vzniku trhlin nebo deformací.

Při hypotetickém zatížení od podlahového trámu na střed stropní desky v nejnižší zjištěné tloušťce 60mm je využití desky až 99.4%.

Uložení podlahových trámů vzhledem ke stropním žebrům by bylo však možné beze sporu definovat až při celkovém rozkrytí kompletních podlahových konstrukcí a s tím souvisejících demontážích všech konstrukcí a prvků nad podlahami.

Dále byly na spodních lícech stropních žeber a hranách nalezena po otlučení omítek lokace bez betonové směsi, které je nutné sanovat postupem uvedeným dále.

1.5 Sanační zásahy na stropní konstrukci

1.5.1 – Provedeno v roce 2022

Spodní líce stropních žeber a jejich hrany byly v místech chybějící betonové směsi řádně otlučeny, očištěny a opatřeny reprofilační sanační maltou o pevnosti v tlaku min. 20 MPa.

1.5.2 – Provedeno v roce 2022 v ploše tehdy odkrytého půdorysu

Trhliny identifikované v horním líci byly proškrábány, vyčištěny, vysáty a zality cementovým mlékem s velmi jemně mletých cementů nebo epoxidovou zálivkou.

1.5.3 – Provedeno v roce 2022

Trhliny identifikované na spodním desky a stropních žebrech líci byly otlučeny od nesoudržných vrstev betonu, proškrábány, vyčištěny, vysáty a opatřeny jemnozrnnou reprofilační sanační maltou o pevnosti v tlaku min. 20 MPa.

1.5.4 – Posílení stropní desky

Posílení stropní desky bude provedeno v celém půdoryse.

Vzhledem ke stavu stropní konstrukce bude přistoupeno k jejímu kompletnímu posílení. Jako vhodné se jeví posílení spřaženou ŽB membránou v tloušťce 70÷80mm (dle nerovnosti původní desky) z betonu C 25/30 XC2 vyztuženou 1x KARI 6x100/100mm a kotvenou do stropních žeber z horního líce desky a po obvodě desky do nosného zdiva.

Stávající plocha desky bude kompletně očištěna a vysáta, trhliny budou sanovány dle postupu výše. Na desku bude proveden kotevní můstek na nosné betonové konstrukce a ještě do živého můstku bude provedena betonáž nové spřažené desky.

1.6 Užívání konstrukce

Vzhledem ke zjištěným nálezům a provedeným výpočtům je v současné době stropní konstrukce pro uvažovaná zatížení vyhovující po provedení sanačních oprav uvedených v bodě 1.5.

Stropní konstrukce byla nalezena s trhlinkami zejména ve stropní desce, které jsou způsobeny nízkou tloušťkou desky (v nejužších místech 60mm), vyztuží desky umístěnou blízko povrchu (trhliny se často projevují kolem těchto výztuží) a využitím stropní desky až na hranu její únosnosti, kdy dochází k jejím vyšším deformacím projevujícím se vznikem trhlin.

Vzhledem ke zjištěných skutečnostem je možné po provedení sanačních oprav desku provozovat pro účely kancelářských a výukových aktivit v objektu při jejím pravidelném monitoringu (cca 1x ročně) s doporučenými proměnnými zatíženími :

- příčkové konstrukce pouze lehké do tíhy 0.50 kN/m2.

- užitné do hodnoty 3.0 kN/m2.

Řez z archívní dokumentace :

STATICKÝ VÝPOČET

Zatížení :

Stálé:

Podlaha … 0.02 x 2 x 6.5 = 0.26 kN/m2

Škvárový násyp … 0.10 x 8 = 0.8 kN/m2

ŽB deska … 0.08 x 23 = 1.84 kN/m2

Omítka … 0.015 x 16 = 0.24 kN/m2

Podhled … 0.25 kN/m2

Součet … 3.39 kN/m2

Stropní žebro a’ 1.0m … 0.225 x 0.33 x 25 = 1.86 kN/m’

Proměnné :

Lehké příčky … 0.50 kN/m2

Užitné … 3.0 kN/m2

qchar = 3.39 + 1.86 + 3.0 + 0.50 = 8.75 kN/m’

qnav = 3.39 x 1.35 + 1.86 x 1.35 + 3.0 x 1.5 + 0.50 x 1.5 x 0.7 = 12.11 kN/m’

Vzhledem k nalezeným trhlinách ve stropní konstrukci budou stropní žebra posuzována jako prosté nosníky. Tlačená výztuž nezapočítána. Třmínky uvažovány a’ 150mm.

Jako výztužné vložky byly uvažovány výztuže v nejnižší třídě pevnosti E 10 216.

Stropní žebro

MEd = 1/8 x 12.11 x 6.52 = 63.96 kNm

VEd = 1/2 x 12.11 x 6.5 = 39.36 kN

Stropní žebro

Norma

Norma EN 1992-1-1/Česko.

| Únosnost betonu - základní kombinace zatížení | : | C | = | 1,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost výztuže - základní kombinace zatížení | : | S | = | 1,150 |
| Únosnost betonu - mimořádná kombinace zatížení | : | C | = | 1,200 |
| Únosnost výztuže - mimořádná kombinace zatížení | : | S | = | 1,000 |
| Modul pružnosti betonu | : | cE | = | 1,200 |
| Tlakovápevnost betonu | : | cc | = | 1,000 |
| Minimální stupeň vyztužení desky dle ČSN 73 1201 |  |  |  |  |

1 Stropní žebro

1.1 Vstupní data

| Typ prvku: | nosník |
| --- | --- |
| Prostředí: | X0 |

| Průřez | Materiály |
| --- | --- |
|  | Beton: C 16/20. Válcová pevnost v tlaku; fck; =; 16,0; MPa. Pevnost v tahu; fctm; =; 1,9; MPa. Modul pružnosti; Ecm; =; 29000; MPa. Ocel podélná: E 10 216 (uživ.). Mez kluzu; fyk; =; 190,0; MPa. Modul pružnosti; Es; =; 200000; MPa. Ocel příčná: E 10 216 (uživ.). Mez kluzu; fyk; =; 190,0; MPa. Modul pružnosti; Es; =; 200000; MPa. Pevnost oceli neodpovídá rozsahu 400-600MPa určenému normou, další výpočet odpovídá postupům EC2 |

Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)

| č. | Název zatěžovacího případu | NEd | MEdy | MEdz | VEdz | VEdy | TEd | QP koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] | [kNm] | [-] |
| 1 | Zat. případ 1 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |

Podélná výztuž

| Počet | Profil [mm] | Krytí [mm] | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 16 | 112,0 | horní výztuž |
| 4 | 6 | 57,0 | horní výztuž |
| 5 | 16 | 20,0 | dolní výztuž |

Podélná výztuž - podrobnosti

| Číslo | Y [mm] | Z [mm] | Profil [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500,0 | 290,0 | 16 |
| 2 | 415,5 | 290,0 | 16 |
| 3 | 584,5 | 290,0 | 16 |
| 4 | 457,8 | 290,0 | 16 |
| 5 | 542,2 | 290,0 | 16 |
| 6 | 23,0 | 350,0 | 6 |
| 7 | 977,0 | 350,0 | 6 |
| 8 | 341,0 | 350,0 | 6 |
| 9 | 659,0 | 350,0 | 6 |
| 10 | 500,0 | 28,0 | 16 |
| 11 | 415,5 | 28,0 | 16 |
| 12 | 584,5 | 28,0 | 16 |
| 13 | 457,8 | 28,0 | 16 |
| 14 | 542,2 | 28,0 | 16 |

Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu

S tlačenou výztuží není počítáno.

Smyková výztuž

Obvodové třmínky

Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Krytí: 14,0 mm

Ohyby svislé

Profil: 16 mm; Počet: 2; Sklon: 45,00 °;

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4

| cmin | = | max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(16; 10; 10) = 16 mm |
| --- | --- | --- |
| cnom | = | cmin + cdev = 16 + 10 = 26 mm |

1.2 Výsledky

Ideální průřez

Poměr tuhosti výztuže a betonu: e = 6,897

Průřezová plocha: A = 169.103 mm2

Poloha těžiště (od levého spodního rohu obálky průřezu):

yt = 500 mm; zt = 262,5 mm

Moment setrvačnosti:

Iy = 2,74.109 mm4; Iz = 7,13.109 mm4

Statický moment výztuže vůči těžišti průřezu:

Sy,s = 18,8.106 mm4; Sz,s = 0 mm4

1: Zat. případ 1 - základní návrhová (MSÚ)

N=0,00kN; My=63,96kNm; Mz=0,00kNm; Vz=39,36kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm

Podrobné posouzení OHYB: Zat. případ 1

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

| s,t | = | As,t / (bt × d) = 1 005 / (225 × 382) = 0,0117 |
| --- | --- | --- |
| s | = | As / Ac = 2 124 / 154.103 = 0,0138 |
| s,min | = | max(0,26 × fctm / fyk; 0,0013) = max(0,26 × 1,9 / 190; 0,0013) = max(0,0026; 0,0013) = 0,0026 |

| s,t | = 0,0117 |  | s,min | = 0,0026 |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | = 0,0138 |  | s,max | = 0,04 |  | Vyhovuje |

Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly

Deformace v krajních vláknech průřezu

| Nejmenší deformace v betonu: |  | -3,50 | ‰ |
| --- | --- | --- | --- |
| Největší deformace v betonu: |  | 30,89 | ‰ |
| Nejmenší deformace ve výztuži: |  | 1,53 | ‰ |
| Největší deformace ve výztuži: |  | 28,54 | ‰ |
| Směr neutrálné osy: |  | 0,00 | ° |
| Výška tlačené části průřezu: | x = | 41,7 | mm |
| Efektivní výška průřezu: | d = | 382,0 | mm |

 = 0,11  max = 0,79  Vyhovuje

MEdy = 63,96  MRdy = 81,31 kNm

MEdz = 0,00  MRdz = 0,00 kNm

Posouzení průřezu na ohyb Vyhovuje

Využití: 78,7 %

Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1

Stupeň vyztužení smykovou výztuží

| w | = | Asw / bw / s + Asw / bw / sin(0,785) = 56,55 / 225 / 150 + 402,1 / 225 / sin(0,785) = 0,0042 |
| --- | --- | --- |
| w,min | = | 80 × fck / fyk = 80 × 16 / 190 = 0,00168 |

w,min = 0,00168  w = 0,0042  Vyhovuje

| Maximální vzdálenost třmínků | sl,max = | 286,5 mm |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální vzdálenost větví třmínků | st,max = | 286,5 mm |  |  |

Použit model náhradní příhradoviny

Sklon tlačené diagonály :  = 21,8 °

Únosnost betonu

| CRd,c | = | 0,18 / C = 0,18 / 1,5 = 0,12 |
| --- | --- | --- |
| k | = | min(1 + (200 / d); 2) = min(1 + (200 / 382); 2) = min(1,724; 2) = 1,724 |
| l | = | min(Asl / (bw × d); 0,02) = min(1 005 / (225 × 382); 0,02) = min(0,0117; 0,02) = 0,0117 |
| vmin | = | 0,035 × k1,5 × fck = 0,035 × 1,7241,5 × 16 = 0,317 MPa |
| VRdc | = | max(CRd,c × k × 3(100 × l × fck); vmin) × bw × d = max(0,12 × 1,724 × 3(100 × 0,0117 × 16); 0,317) × 225 × 382 = 47,2 kN |

Únosnost smykové výztuže

| VRds | = | Asw / s × z × fyd × cot  + Asw × fyd × sin  = 56,55 / 150 × 225,9 × 165,2 × 2,5 + 402,1 × 165,2 × 0,707 = 82,15 kN |
| --- | --- | --- |

Únosnost tlakové diagonály

| 1 | = | 0,6 × (1 - fck / 250) = 0,6 × (1 - 16 / 250) = 0,562 |
| --- | --- | --- |
| VRdmax | = | cw × bw × z × 1 × fcd × (cot  + cot ) / (1 + cot 2) = 1 × 225 × 225,9 × 0,562 × 10,67 × (2,5 + 1) / (1 + 2,52) = 147 kN |

Výsledná únosnost

| VRd | = | max(VRdc; min(VRdmax; VRds)) = max(47,2; min(147; 82,15)) = max(47,2; 82 153) = 82,15 kN |
| --- | --- | --- |

VEd = 39,36 kN  VRdc = 47,2 kN  Pouze konstrukční smyková výztuž.

Únosnost průřezu ve smyku Vyhovuje

Využití: 47,9 %

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1

Průřez není namáhán kroucením.

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

| s,t | = 0,0117 |  | s,min | = 0,0026 |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | = 0,0138 |  | s,max | = 0,04 |  | Vyhovuje |

Stupeň vyztužení smykovou výztuží

w,min = 0,00168  w = 0,0042  Vyhovuje

| Maximální vzdálenost třmínků | sl,max = | 286,5 mm |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální vzdálenost větví třmínků | st,max = | 286,5 mm |  |  |

Posouzení mezního stavu únosnosti

| č. | Název | NEd | MEdy | MEdz | VEdz | VEdy |  | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NRd | MRdy | MRdz | VRdz | VRdy | Využití |  |
|  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] | [%] |  |
| 1 | Zat. případ 1 | 0,00 | 63,96 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 78,7 | Vyhovuje |
|  |  | 0,00 | 81,31 | 0,00 | 82,15 | 0,00 |  |  |

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 78,7 %

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE

Využití: 78,7 %

Interakční diagram My-Mz

Stropní deska

MEd = 1/8 x 12.11 x 0.92 = 1.23 kNm

VEd = 1/2 x 12.11 x 0.9 = 5.45 kN

Uvažováno s nejnižší zjištěnou tloušťkou 60mm + 70mm spřažená nadbetonávka.

Beton uvažován v třídě C 12/15, třída snížena z důvodu možného nižšího zhutnění.

Stropní deska - spřažená

Projekt

| Datum | : | 20.08.2023 |
| --- | --- | --- |

Norma

Norma EN 1992-1-1/Česko.

| Únosnost betonu - základní kombinace zatížení | : | C | = | 1,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost výztuže - základní kombinace zatížení | : | S | = | 1,150 |
| Únosnost betonu - mimořádná kombinace zatížení | : | C | = | 1,200 |
| Únosnost výztuže - mimořádná kombinace zatížení | : | S | = | 1,000 |
| Modul pružnosti betonu | : | cE | = | 1,200 |
| Tlakovápevnost betonu | : | cc | = | 1,000 |
| Minimální stupeň vyztužení desky dle ČSN 73 1201 |  |  |  |  |

1 Stropní deska

1.1 Vstupní data

| Typ prvku: | deska |
| --- | --- |
| Prostředí: | X0 |

| Průřez | Materiály |
| --- | --- |
|  | Beton: C 12/15. Válcová pevnost v tlaku; fck; =; 12,0; MPa. Pevnost v tahu; fctm; =; 1,6; MPa. Modul pružnosti; Ecm; =; 27000; MPa. Ocel podélná: E 10 216 (uživ.). Mez kluzu; fyk; =; 190,0; MPa. Modul pružnosti; Es; =; 200000; MPa. Ocel příčná: E 10 216 (uživ.). Mez kluzu; fyk; =; 190,0; MPa. Modul pružnosti; Es; =; 200000; MPa. Pevnost oceli neodpovídá rozsahu 400-600MPa určenému normou, další výpočet odpovídá postupům EC2 |

Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)

| č. | Název zatěžovacího případu | NEd | MEdy | MEdz | VEdz | VEdy | TEd | QP koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] | [kNm] | [-] |
| 1 | Zat. případ 1 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |

Podélná výztuž

| Počet | Profil [mm] | Krytí [mm] | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6 | 37,0 | horní výztuž |
| 4 | 6 | 20,0 | dolní výztuž |

Podélná výztuž - podrobnosti

| Číslo | Y [mm] | Z [mm] | Profil [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,0 | 90,0 | 6 |
| 2 | 977,0 | 90,0 | 6 |
| 3 | 129,0 | 90,0 | 6 |
| 4 | 871,0 | 90,0 | 6 |
| 5 | 235,0 | 90,0 | 6 |
| 6 | 765,0 | 90,0 | 6 |
| 7 | 341,0 | 90,0 | 6 |
| 8 | 659,0 | 90,0 | 6 |
| 9 | 447,0 | 90,0 | 6 |
| 10 | 553,0 | 90,0 | 6 |
| 11 | 23,0 | 23,0 | 6 |
| 12 | 977,0 | 23,0 | 6 |
| 13 | 341,0 | 23,0 | 6 |
| 14 | 659,0 | 23,0 | 6 |

Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu

S tlačenou výztuží není počítáno.

Minimální krytí

Třída konstrukce: S4

| cmin | = | max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(6; 10; 10) = 10 mm |
| --- | --- | --- |
| cnom | = | cmin + cdev = 10 + 10 = 20 mm |

1.2 Výsledky

Ideální průřez

Poměr tuhosti výztuže a betonu: e = 7,407

Průřezová plocha: A = 133.103 mm2

Poloha těžiště (od levého spodního rohu obálky průřezu):

yt = 500 mm; zt = 65,13 mm

Moment setrvačnosti:

Iy = 186.106 mm4; Iz = 11,1.109 mm4

Statický moment výztuže vůči těžišti průřezu:

Sy,s = -51 140 mm4; Sz,s = 0 mm4

1: Zat. případ 1 - základní návrhová (MSÚ)

N=0,00kN; My=1,23kNm; Mz=0,00kNm; Vz=5,45kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm

Podrobné posouzení OHYB: Zat. případ 1

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

| s,t | = | As,t / (bt × d) = 113,1 / (1 000 × 107) = 0,00106 |
| --- | --- | --- |
| s | = | As / Ac = 395,8 / 130.103 = 0,00304 |
| s,min | = | max(0,26 × fctm / fyk; 0,0013) = max(0,26 × 1,6 / 190; 0,0013) = max(0,00219; 0,0013) = 0,00219 |
| s,t,CSN | = | As,t / Ac = 113,1 / 130.103 = 0,00087 |
| s,min,CSN | = | max(0,0018 × fyk / 500; 0,0014) = max(0,0018 × 190 / 500; 0,0014) = max(0,000684; 0,0014) = 0,0014 |

| s,t | = 0,00106 | < | s,min | = 0,00219 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | = 0,00304 |  | s,max | = 0,04 |  | Vyhovuje |

Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly

Deformace v krajních vláknech průřezu

| Nejmenší deformace v betonu: |  | -3,50 | ‰ |
| --- | --- | --- | --- |
| Největší deformace v betonu: |  | 40,39 | ‰ |
| Nejmenší deformace ve výztuži: |  | 10,00 | ‰ |
| Největší deformace ve výztuži: |  | 32,62 | ‰ |
| Směr neutrálné osy: |  | 0,00 | ° |
| Výška tlačené části průřezu: | x = | 10,4 | mm |
| Efektivní výška průřezu: | d = | 107,0 | mm |

 = 0,10  max = 0,79  Vyhovuje

MEdy = 1,23  MRdy = 3,71 kNm

MEdz = 0,00  MRdz = 0,00 kNm

Posouzení průřezu na ohyb Vyhovuje

Využití: 33,2 %

Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1

Použit model náhradní příhradoviny

| CRd,c | = | 0,18 / C = 0,18 / 1,5 = 0,12 |
| --- | --- | --- |
| k | = | min(1 + (200 / d); 2) = min(1 + (200 / 107); 2) = min(2,367; 2) = 2 |
| l | = | min(Asl / (bw × d); 0,02) = min(113,1 / (1 000 × 107); 0,02) = min(0,00106; 0,02) = 0,00106 |
| vmin | = | 0,035 × k1,5 × fck = 0,035 × 21,5 × 12 = 0,343 MPa |
| VRdc | = | max(CRd,c × k × 3(100 × l × fck); vmin) × bw × d = max(0,12 × 2 × 3(100 × 0,00106 × 12); 0,343) × 1 000 × 107 = 36,69 kN |

VEd = 5,45 kN  VRdc = 36,69 kN  Pouze konstrukční smyková výztuž.

Únosnost průřezu ve smyku Vyhovuje

Využití: 14,9 %

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1

Průřez není namáhán kroucením.

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):

| s,t | = 0,00106 | < | s,min | = 0,00219 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | = 0,00304 |  | s,max | = 0,04 |  | Vyhovuje |

Posouzení mezního stavu únosnosti

| č. | Název | NEd | MEdy | MEdz | VEdz | VEdy |  | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NRd | MRdy | MRdz | VRdz | VRdy | Využití |  |
|  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] | [%] |  |
| 1 | Zat. případ 1 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 33,2 | Vyhovuje |
|  |  | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 36,69 | 0,00 |  |  |

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 33,2 %

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE

Využití: 33,2 %

Interakční diagram My-Mz

V Brně dne 24.08.2023.					Ing. Martin Špička