| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno |

| Formát | 18×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP, DPS | Datum | 11/2024 | Zakázkové číslo | 1526719-16-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, LOKALITA VINIČNÍ - ŠEDOVA, POSÍLENÍ ZÁSOBENÍ VODOU, II. ETAPA - AKTUALIZACE |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | B |  | 0 |

B.1	Popis území stavby	5

B.1.1	CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ	5

B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem	5

B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	5

B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

B.1.6	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ	5

B.1.7	OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	5

B.1.8	POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ	6

B.1.9	VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ	6

B.1.10	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	6

B.1.11	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	6

B.1.12	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY	6

B.1.13	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE	6

B.1.14	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ	6

B.1.15	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO	7

B.1.16	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	7

B.2	Celkový popis stavby	7

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

B.2.1.1	NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY	7

B.2.1.2	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY	7

B.2.1.3	TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA	7

B.2.1.4	INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	7

B.2.1.5	INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ	7

B.2.1.6	OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	8

B.2.1.7	NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY	8

B.2.1.8	ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY	8

B.2.1.9	TECHNICKÉ PARAMETRY	9

B.2.1.10	ROZDĚLENÍ ZÁSOBENÍ OBJEKTŮ PODLE TLAKOVÝCH PÁSEM	10

B.2.1.11	ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY	10

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	11

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	11

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	11

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	11

B.2.6	ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB	11

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	13

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	14

B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA	14

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY	14

B.2.11	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	14

B.3	Přepojení na technickou infrastrukturu	14

B.4	Dopravní řešení	15

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15

B.6.1	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15

B.6.2	VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU	16

B.6.3	VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000	17

B.6.4	NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA	17

B.6.5	NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	17

B.7	Ochrana obyvatelstva	18

B.8	Zásady organizace výstavby	18

# Popis území stavby

## CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Židenice a MČ Vinohrady, v lokalitě Bílá Hora, na ulici Líšeňská, Šedová, Věstonická.

Jedná se o liniovou stavbu, která proběhne na veřejných pozemcích, ale budou dotčeny i pozemky zahrádkářské kolonie. V pozemcích plánované zástavby bytových domů trasa respektuje navrženou dispozici zástavby a komunikací.

V lokalitě Bílá hora trasa respektuje blízkost Přírodní památky a výsadbu nových stromů, na které se vztahuje ochranná lhůta.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 250 – 302 m. n. m.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Návrh trasy vodovodních řadů pro zásobení plánované bytové výsadby je v souladu s Územním plánem města Brna.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu investičního záměru (zpracovatel AQUAPROCON, 2019) a je s ním v souladu, trasa je upravena na základě požadavků ÚMČ Židenice.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nejsou vydána.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací k této dokumentaci jsou součástí dokladové části této dokumentace 
a požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

## VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

V rámci stavby se prováděl inženýrsko – geologický průzkum.

V rámci IGP byly provedeny 4 vrtané sondy a zohledněny byly též archivní vrty v předmětné lokalitě. Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je pro vodovod následující:

| třída těžitelnosti | % |
| --- | --- |
| 3 | 60 |
| 4 | 40 |

Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena v žádném vrtu, nebyla zjištěna ani v archivních vrtech.

Stavba se nenachází v žádné historicky ani archeologicky významné oblasti, tudíž se neprováděl další průzkum.

## OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Stavba částečně zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Bílá Hora. Na území dotčeném plánovanou stavbou není podle právních předpisů vyhlášeno žádné chráněné území.

## POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Nový vodovod neprochází záplavovým ani poddolovaným územím.

## VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Navržené vodovodní řady nebudou mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Vodovod se nachází pod úrovní terénu. Vliv bude mít pouze vznikem ochranného pásma vodovodu, ve kterém je mimo jiné zákaz vysazovat trvalé porosty a provádět terénní úpravy.

Realizací stavby v dané lokalitě se zlepší stavebně technický stav předmětné sítě.

Před zahájením prací zhotovitel zajistí provedení pasportizace budov oprávněnou osobou (soudním znalcem) a následně repasport stejných objektů.

## POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Byla zpracována inventarizace zeleně. Kácení dřevin není součástí této PD, je řešena v rámci koordinovaného projektu „Obytný soubor Šedova“ jehož zpracovatelem je Arch.Desig, s.r.o.

## POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavbou nedojde k novým záborům pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

## ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Napojení na komunikace, příjezdy

Přístup pro zajištění provozu a údržby vodovodních řadů a armatur bude z veřejných komunikací a obslužných cest v lesoparku. Nároky na dopravní systém se nezvyšují.

Přeložky inženýrských sítí

V souvislosti s výstavbou vodovodu se nepředpokládají přeložky ostatních inženýrských sítí.

## VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Termín výstavby bude závislý na termínu získání územního rozhodnutí, stavebného povolení a výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2025.

Stavba je koordinovaná s projektem plánované výstavby bytových domů a dalších inženýrských sítí v této lokalitě.

Při provádění vodovodu v blízkosti komunikace dojde k určitému omezení dopravy. Vlastní dopravní řešení během stavby bude součástí projektu pro stavební povolení.

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých zařízení.

V místech, kde se při výstavbě zjistí, že jsou stávající sítě uloženy oproti předpokladu tak, že by nebylo možné vodovod položit, bude nutné vyhodnocení takové situace přímo na stavbě za přítomnosti projektanta 
a případné provedení přeložky.

Ve zpevněných plochách bude po uložení potrubí provedena rekonstrukce povrchů, zelené plochy budou uvedeny do původního stavu. Navržena je náhradní výsadba za kácené dřeviny.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

Viz příloha H.3 této projektové dokumentace.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

Viz příloha H.3 této projektové dokumentace.

## STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Stavbou dojde k zásahu do ochranných pásem následujících stávajících zařízení a vedení:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské komunikace a.s.

- stávající plynovod NTL, STL			- RWE GasNet, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- SMART comp, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Faster CZ s.r.o.

- podzemní vedení NN, sdělovací kabely		- DPMB, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Předmětem stavby je výstavba nového vodovodu.

### ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účelem stavby je výstavba vodovodních řadů pro zásobení vodou plánovaných bytových domů a sportovního areálu.

### TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

### INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou aplikovány.

### INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k této dokumentaci jsou v přiložené Dokladové části a všechny požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

### OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

### NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Vodovodní potrubí TLT	Celkem [m]

DN 250	53,5 m

DN 200	924 m

Vodovodní potrubí HDPE	Celkem [m]

63 x 5,8 mm	10,0 m

Armaturní šachta	1 ks

### ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Celková potřeba vody

Vlastní vodovod slouží pro veřejné zásobování pitnou vodou.

Obytná část

| Velikost bytu | Počet bytů | Počet bydlících | Spec. potř. vody [l/os/den] | Qp [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KK | 140 | 280 | 110 | 30.8 |
| 2 KK | 398 | 996 |  | 109.6 |
| 3 KK | 215 | 753 |  | 82.9 |
| 4 KK a větší | 13 | 57 |  | 6.3 |
| Celkem | 766 | 2086 | - | 230 |

Průměrná denní potřeba vody		Qp = 230 m3/d = 2,7 l/s

Maximální denní potřeba vody 		Qd = 345 m3/d = 4,0 l/s

Maximální hodinová potřeba vody 		Qh =  8,4 l/s

Koeficient denní nerovnoměrnosti		Kd = 1,5

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti	Kh = 2,1

Z důvodu výškového rozsahu terénu připravované zástavby bude nutné rozdělení území na dvě tlaková pásma (viz. dále), proto i potřeba vody bude takto rozdělena:

| Tlakové pásmo | Obsazenost | Průměrná denní potřeba Qp |  | Maximální denní potřeba Qd |  | Maximální hodinová potřeba Qh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [obyv.] | [m3/d] | [l/s] | [m3/d] | [l/s] | [l/s] |
| DOLNÍ | 635 | 70 | 0.8 | 105 | 1.2 | 2.5 |
| HORNÍ | 1451 | 160 | 1.9 | 240 | 2.8 | 5.9 |
| Celkem |  | 230 | 2.7 | 345 | 4.0 | 8.4 |

Komerce

Průměrná denní potřeba vody		Qp = 70 m3/d = 0,8 l/s

Maximální denní potřeba vody 		Qd = 70 m3/d = 0,8 l/s

Qp = Qd

Celková potřeba vody

Pro návrh zásobování vodou předmětné lokality Šedova se uvažuje s celkovou hodnotou:

Maximální hodinová potřeba vody 	Qh =  9,5 l/s

Celková potřeba elektrické energie

V rámci této stavby nejsou navrženy žádné elektrospotřebiče.

Odhad produkce splaškových vod

Řešené objekty neprodukují žádné splaškové odpadní vody.

Odpady

Produkované množství odpadů při výstavbě v kap B.6.1 této zprávy. Objekty jako takové odpady neprodukují.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Výškový rozsah plánované zástavby:

- bytové domy  253 – 284 m n.m.

- sportovní areál  245 m n.m.

Z důvodu výškového rozsahu terénu je nutno rozdělit lokalitu na dvě tlaková pásma. Pro lepší orientaci budou dále tlaková pásma značena:

- „DOLNÍ“ – pásmo 3.11.1 (VDJ Bílá hora)

- „HORNÍ“ – redukované pásmo Šedova, napojeno z pásma 3.9.4 (VDJ Líšeň I)

Hladiny vodojemů a doporučený rozsah jejich tlakových pásem

Tlakové pásmo DOLNÍ (3.11.1)

- VDJ Bílá hora – hladina  303,5 m n.m.

Tlakové pásmo HORNÍ (3.9.4)

- VDJ Líšeň I - hladina  364,0 m n.m. s redukcí tlaku na 325,0 m n.m.

### ROZDĚLENÍ ZÁSOBENÍ OBJEKTŮ PODLE TLAKOVÝCH PÁSEM

| Etapa výstavby | označení budovy | NP | obsazenost předpoklad [obyv.] | terén min. [m n.m.] | poslední patro max. [m n.m.] | Tlak. pásmo | Řídící kóta [m n.m.] | Max. hydrostat. tlak na terénu [m] | Max. hydrostat. tlak - poslední patro max. [m n.m.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | D1 | 3 | 188 | 268 | 277 | 3.9.4 | 325 | 57 | 46.5 |
| I. | D2 | 4 |  | 268 | 280 | 3.9.4 | 325 | 57 | 43.5 |
| I. | D3 | 6 |  | 268 | 287 | 3.9.4 | 325 | 57 | 36.5 |
| II. | E1 | 7 | 188 | 274 | 295 | 3.9.4 | 325 | 51 | 28.5 |
| II. | E2 | 8 |  | 274 | 298 | 3.9.4 | 325 | 51 | 25.5 |
| II. | E3 | 9 |  | 274 | 301 | 3.9.4 | 325 | 51 | 22.5 |
| II. | F1 | 7 | 188 | 281 | 302 | 3.9.4 | 325 | 44 | 18.5 |
| II. | F2 | 8 |  | 281 | 305 | 3.9.4 | 325 | 44 | 18.5 |
| II. | F3 | 8 |  | 281 | 305 | 3.9.4 | 325 | 44 | 185 |
| II. | G1 | 7 | 146 | 284 | 305 | 3.9.4 | 325 | 41 | 18.5 |
| II. | G2 | 8 |  | 284 | 308 | 3.9.4 | 325 | 41 | 15.5 |
| II. | H1 | 6 | 178 | 266 | 284 | 3.9.4 | 325 | 59 | 39.5 |
| II. | H2 | 7 |  | 266 | 287 | 3.9.4 | 325 | 59 | 36.5 |
| II. | I1 | 8 | 309 | 264 | 288 | 3.9.4 | 325 | 61 | 35.5 |
| II. | I2 | 9 |  | 264 | 291 | 3.9.4 | 325 | 61 | 32.5 |
| II. | J1 | 8 | 254 | 262.5 | 286.5 | 3.9.4 | 325 | 63 | 37 |
| II. | J2 | 9 |  | 262.5 | 289.5 | 3.9.4 | 325 | 63 | 34 |
| I. | A | 15 | 175 | 253 | 298 | 3.11.1 | 303.5 | 51 | 4* |
| I. | B1 | 6 | 318 | 257.5 | 275.5 | 3.11.1 | 303.5 | 46 | 26.5 |
| I. | B2 | 6 |  | 257.5 | 275.5 | 3.11.1 | 303.5 | 46 | 26.5 |
| I. | B3 | 6 |  | 257.5 | 275.5 | 3.11.1 | 303.5 | 46 | 26.5 |
| I. | B4 | 6 |  | 257.5 | 275.5 | 3.11.1 | 303.5 | 46 | 26.5 |
| I. | C1 | 6 | 142 | 262 | 277 | 3.9.4 | 325 | 63 | 46.5 |
| I. | C2 | 7 |  | 262 | 284 | 3.9.4 | 325 | 63 | 39.5 |

* v budově A bude provedeno lokální posílení tlaku.

### ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Termín výstavby bude závislý na termínu získání územního rozhodnutí, stavebného povolení a výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2025.

Stavba vodovodních řadů je vyvolaná investičním záměrem výstavby obytných domů a sportovního areálu v lokalitě Šedova, realizace bude s těmito stavbami koordinována.

Zájmová lokalita se nachází na rozhraní dvou tlakových pásem brněnské vodovodní sítě. Spodní část navazuje na horní okraj tlakového pásma 3.11.1 s poměrně odlehlým řídícím vodojemem na Stránské skále. Rozvodná síť v oblasti Juliánova je tvořena běžnými uličními rozvody bez kapacitních páteřních řadů a není tedy připravena na tranzitní dopravu na rozšířené území. Horní část sousedí s rozvodnou sítí sídliště Vinohrady (tlakové pásmo 3.9.4) s řídícím vodojemem Líšeň I.

## CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Respektování uvedených zásad je dáno účelem navrhované stavby a možností situování do terénu. Vodovodní potrubí je uloženo pod terénem bez vlivu na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby tato dokumentace neřeší dispoziční a provizorní řešení a neobsahuje žádnou technologii výroby.

## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

V rámci výstavby vodovodu se neřeší komunikační plochy. Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a proto není v rámci projektové dokumentace tato otázka řešena.

## BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při provozu vodovodu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. V provozním řádu vodovodu se musí uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je třeba zdůraznit ochranu před fyzickým zraněním. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpečí infekce.

Pro provoz vodovodu platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- Zákon č. 55/1975 Sb., Zákoník práce

- Pokyny BOZ při práci ve vodohospodářských objektech sv. 3, díl 4 - Kanalizace

- Směrnice č. 46 Sb. Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí sv. 39/l978

- Vyhl. SUBP č. 59/l982 Sb. na základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce na hygienických zařízeních

- Zákon č. 65/61 Sb. č. 20/66 Sb.

- Vyhl. MZd č. 207/58

- Hygienické předpisy sv. č. 39/78, 51/81

- nařízení vlády 101/2005 Sb.

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB

Předmětem stavby je výstavba vodovodních řadů pro zásobení lokality Šedova.

SO 330	VODOVOD

Potrubí je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou v profilech DN 250 s tloušťkou stěny minimálně 5,2 mm a DN 200 s tloušťkou stěny minimálně 4,8 mm.

Potrubí z tvárné litiny bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál do rýhy šířky 1,1 m do zhutnělého lůžka tl. 100 mm ze štěrkopísku. Stěny výkopů budou zajištěny příložným pažením.

Po uložení bude realizován hutněný obsyp z přesáté zeminy po povrch potrubí a pak bude zasypáno v komunikaci náhradním zásypovým materiálem, v nezpevněných plochách výkopkem. Před provedením zásypu bude ve výšce 40 cm nad potrubím uložena trasovací páska s nápisem „ Pozor vodovod“ signalizující při případných pozdějších výkopových pracech existenci vodovodního potrubí. K pozdějšímu vyhledání bude k potrubí před provedením obsypu připevněn identifikační vodič 2x4Cu, jehož volné konce budou vyvedeny do poklopů armatur a hydrantů.

Nad potrubím, ve vzdálenosti max. 50 m od sebe, u odboček a v lomových bodech bude max. 10 cm nad potrubím osazeno identifikační zařízení typu „marker“.

K odkalení a odvzdušnění potrubí budou na trase umístěny podzemní hydranty.

Umístění hydrantu a sekčních uzávěrů budou signalizovat orientační tabulky osazené na nejbližším pevném podkladu.

Zpevněné komunikace budou upraveny pouze v rozsahu výkopu. Ul. Šedova bude následně rekonstruována v rámci koordinované akce „Obytný soubor Šedova“.

Rekapitulace délek:

| Název řadu |  |  | Délka celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 250 | DN 200 |  |
| Vodovodní řad - dolní tl. pásmo řad A (3.11.1) |  | 340 | 340 |
| Vodovodní řad - horní tl. pásmo řad B (3.9.4) | 33,5 | 197,5 | 231 |
| Vodovodní řad - horní tl. pásmo řad C (3.9.4) |  | 386,5 | 386,5 |
| Obtok | 20 |  | 20 |
| Délka celkem [m] | 53,5 | 924 | 977,5 |

SO 331 Vodovodní řad  - dolní tlak. pásmo (3.11.1)

Dolní pásmo nové výstavby bude zásobeno vodou páteřním řadem DN 300 z VDJ Bílá hora. Část vodovodního řadu byla zhotovena v rámci 1. etapy, kdy byl vodovod v místě za asfaltovou silnicí (ul. Líšeňská) ukončen a provizorně propojen na stávající vodovodní řad vedoucí do ulice Šedova. V tomto místě bude vodovodní řad pokračovat v rámci 2. etapy, kdy bude řad dále propojen na stávající vodovodní síť, až k lokalitě plánované výstavby. Přes tuto lokalitu projde kolem připojovaných budov až k místu napojení na stávající vodovod DN 150 na Viniční za poliklinikou. Dojde tak zokruhování vodovodního systému a posílení provozních tlaků ve vodovodní síti Juliánova.

V rámci tohoto SO bude přepojena stávající přípojka d63 na nový vodovodní řad, délka přepojení je 10 m. Napojení přípojky na vodovodní řad je navrženo pomocí navrtávacího pasu.

SO 332 Vodovodní řad - horní tlak. pásmo (3.9.4)

Horní pásmo nové výstavby bude napojeno na stávající hlavní řad TLT DN 250 v ulici Šedova vedoucí z ulice Čejkovická přes ulici Věstonickou. Nový řad DN 250 je navržen podél stávajícího řadu DN 150, který nahradí, až k ulici Šedově. V prostoru plánované výstavby bude v profilu DN 200 a bude zaokruhován, přičemž v lomovém bodě B.3.1 bude v místě nadzemního hydrantu řad v rámci této etapy provizorně zaslepen a pokračovat bude lomovým bodem B-10.1, kde bude prozatímně ukončen nadzemním hydrantem. K zaokruhování tedy dojde až v rámci 3. etapy výstavby. Vodovodní řad horního tlakového pásma bude rovněž propojen se stávajícím vodovodem v ul. Líšeňská.

Na počátku ulice Šedovy (nadmořská výška 288 m n.m.) bude nutno ke snížení tlaku umístit novou armaturní šachtu s redukčním ventilem upravujícím výstupní tlak na kótu 325,0 m n.m.

NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ

Výstavba vodovodního řadu B je navržena v krátkém úseku v blízkosti stávajícího vodovodu, proto je nutné provést v rámci stavby náhradní zásobení.

Náhradní zásobení bude z vodovodního potrubí PE 100 d110 celkové délky cca 400 m.

Podrobně viz D.1.1. Technická zpráva.

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ

Rušené vodovodní potrubí v ulici Šedova bude zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

V místě propojů a tam, kde bude stávající potrubí zastiženo výkopem pro nové potrubí, bude stávající potrubí vytěženo a předáno oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem.

| Název řadu | Tvárná litina |
| --- | --- |
|  | DN 150 |
| Zalití | 375 m |
| Vytěžení | 70 m |
| Délka celkem [m] | 445 m |

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude předáno oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

Stávající hydrant, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek příp. sloupků.

Jedná se o :

Podzemní hydrant DN 80		3 ks

Šoupátko DN 150		1 ks

Na požádání obvodního technika BVK a.s. budou stávající armatury vráceny.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 9 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 9 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

Poznámka:

Při zemních pracích na domovních přípojkách dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy. V zájmu investora je provést zkoušky vodotěsnosti jednotlivých přípojek.

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

SO 340 ARMATURNÍ ŠACHTY

SO 342 AŠ Šedova s redukčním ventilem

Na obtoku vodovodního řadu horního tlakového pásma na parcele č. 7268 k.ú. Židenice bude osazena armaturní šachta vnitřních půdorysných rozměrů 3,8 x 2,4 m bude postavena v nezpevněné ploše. Jedná se o prefabrikovanou železobetonovou šachtu. Světlá výška bude min. 2,1m. Přístupná bude po nerezovém žebříku.

Šachta nebude pojížděná, stropní deska bude kryta zemním násypem a v terénu bude vyznačena pomocí orientačních sloupků.

Popis trubního vystrojení šachty viz  PS 340.

Podrobně viz přílohy D.1.4. a D.2.

PS 340	TRUBNÍ VYSTROJENÍ ARMATURNÍCH ŠACHET

V v AŠ Šedova (PS 342) budou osazenu uzávěry a redukční ventil s předřazeným filtrem. Podrobně viz příloha D.2.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vodovodní řad bude realizován v otevřeném výkopu. Navrhují se výkopy se svislými stěnami pažené příložným pažením.

Zemina vytěžená z rýh bude odvezena na recyklační linku Dufonev. Odvozová vzdálenost je 9 km.

Zhotovitel před započetím prací zpracuje přesný technologický postup provádění a organizace dopravy a manipulace s materiálem na staveništi pro jednotlivé výše uvedené technologie.

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vodovod je možné charakterizovat jako stavbu bez požárního rizika. Jedná se o potrubí z nehořlavého materiálu uložené v zemi, navíc prakticky všude v kontaktu s pitnou vodou.

K odběru požární vody pro předmětnou lokalitu je určen nadzemní hydrant na ul. Věstonická u křižovatky s ul. Šedova, který bude v rámci této akce nahrazen novým stejného typu. Osazen bude na novém potrubí DN 250 (stávající je osazen na DN 150, tudíž jeho parametry budou zlepšeny). Současné parametry - průtok 36 l/s, tlak je 0,68 MPa.

Další nadzemní hydrant, který bude určen pro odběr požární vody v lokalitě, bude osazen rovněž na řadu horního tlakového pásma DN 200. Předpokládaná tlak 0,65 MPa.

Potřeby požární ochrany po dokončení stavby budou respektovány.  Během stavby bude dodavatel udržovat staveniště sjízdné pro pohotovostní vozidla hasičů a bude udržovat přístupné požární hydranty. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda) - je věcí budoucího dodavatele stavby.

## ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Pro stavbu během užívání není potřeba využití energií, proto dokumentace neřeší hospodaření s energiemi.

## HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci této stavby a používané při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Řešení navrženého vodovodního řadu odpovídá v současné době platným bezpečnostním a hygienickým předpisům a normám.

## ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vodovodní řady jsou stavby podzemní, bez nutnosti ochrany proti pronikání radonu.

Ochrana před bludnými proudy

Výskyt bludných proudů se v lokalitě nepředpokládá.

Ochrana před technickou seizmicitou

V zájmové oblasti se nepředpokládá výskyt technické seizmicity.

Ochrana před hlukem

Navrhované inženýrské sítě nejsou zdrojem hluku.

Protipovodňová opatření

Pro podzemní vodovodní řad se nenavrhují protipovodňová opatření.

Ostatní účinky – vliv poddolování

Zájmová oblast se nenachází v poddolovaném území.

# Přepojení na technickou infrastrukturu

Navržený Vodovodní řad  - dolní tlak. pásmo bude napojen na vdj Bílá hora a to za komunikací v ulici Líšeňská napojením na stávající vodovodní řad z TLT DN 200. Vodovodní řad - horní tlak. pásmo bude napojen na stávající vodovod TLT DN 250 v ulici Šedova při ulici Věstonická.

# Dopravní řešení

Vodárenské objekty a obslužné objekty vodovodních řadů (kalníky, vzdušníky, hydranty, šoupátka) budou přístupné z veřejných komunikací.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navrhovaný vodovodní řad dolního tlakového pásma zasáhne do lesoparku Bílá hora. Trasa je navržena tak, aby minimalizovala počet kácených stromů a nezasáhla do prostoru nově vysazených stromů.

Terénní úpravy a kácení stromů v prostoru výstavby bytových domů v lokalitě Šedova není součástí tohoto projektu.

Je zpracována inventarizace zeleně. Návrh náhradní výsadby je zpracován v rámci přílohy K této projektové dokumentace.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou navržené opatření pro její ochranu v průběhu stavby.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné.

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-zdravotních a hygienických podmínek obyvatel.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí

- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci

- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby

- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla

- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti

- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době

- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou

- výkopová zemina bude pravidelně odvážena

ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem znečišťování ovzduší.

Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).

Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný.

Z hlediska komunikace nutný předpoklad k tomuto problému je, že veškerá vozidla pohybující se po komunikacích vyhovují emisním požadavkům. Pohyb vozidel v ulici bude minimální, není zde průjezdná doprava.

ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU

Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou v zastavěné části předmětné oblasti prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod..

Opatření dodavatele stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci - je to sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrola hlukových emisí strojů, uvážlivé používaní technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří nepřetržitě používají ochranné prostředky proti hluku.

V ulici je minimální průjezdní doprava a ani po výstavbě vodovodu se neočekává její nárůst, žádné opatření není navrhováno. Řešení komunikace a opatření z navýšení dopravy vyvolané výstavbou bytových domů není součástí této PD.

ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č.8/2021 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Množství [t] | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 13,1 | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 2,9 | odvoz do zařízení ke sběru a výkupu těchto odpadů |
| 17 05 01 | Výkopová zemina nebo kameny | 6160 | řízená skládka, recyklace |

Seznam provozovaných zařízení viz Registr zařízení:

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

Z vlastního provozu kanalizace se předpokládá vznik odpadů vznikající z jejího provozu, čištění či údržby, tzn. Běžné odpady kategorie O. Veškeré nakládání s těmito odpady bude též realizováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.

## VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných významných krajinných prvků. Výjimkou je lesopark Bílá hora, kde v době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení. Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění, pouze v ploše lesoparku vznikne ochranné pásmo vodovodu, kde nebude možná výsadba stromů. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném rozsahu.

Ochrana stromů při výstavbě:

- 	zhotovitel bude postupovat dle normy ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm budou ošetřeny růstovými stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. Stromy, které budou zasahovat do prostoru dočasného záboru stavby a budou ochráněny bedněním do výšky min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům,

- 	po ukončení stavby budou ihned odstraněna všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení a stavbou dotčené plochy budou obratem rekultivovány osetím,

- 	zhotovitel zajistí pěstební péči o dřeviny a systém údržby zatravněných ploch

Ochrana stromů bude provedena před zahájením stavebních prací.

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Tato možnost je však naprosto minimální už s ohledem na charakter navržené stavby.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech a kontejnerech

- bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností

Stavba je navrhována pro možnost bezproblémové obsluhy zástavby jako nezbytná nutnost a nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích je uveden v provozním řádu kanalizace.

## VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000.

## NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA

U stavby nebyla prováděná EIA.

## NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb místní komunikací skupiny C – obslužná komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo.

Výstavbou vodovodu dojde ke styku s těmito vedeními:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající plynovod NTL, STL			- RWE GasNet, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Faster, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- SMART comp, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit.

V rámci inženýrské činnosti je nutné, aby na základě zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí byla zajištěna veškerá vyjádření nutná k územnímu řízení. Případné oprávněné požadavky jednotlivých správců a majitelů sítí a zařízení uvedené ve vyjádření (viz E. Dokladová část) je nutné respektovat v dalším stupni projektové dokumentace.

# Ochrana obyvatelstva

Výstavbou navržených IS nedojde ke zhoršení hygienických podmínek ve městě oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod.

# Zásady organizace výstavby

Podrobně viz přílohu F.1 Technická zpráva.