| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno |

| Formát | 16×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP, DPS | Datum | 11/2024 | Zakázkové číslo | 1526719-16-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, LOKALITA VINIČNÍ - ŠEDOVA, POSÍLENÍ ZÁSOBENÍ VODOU, II. ETAPA - AKTUALIZACE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.1.1 |  | 0 |

1	STÁVAJÍCÍ STAV	4

2	SO 330 VODOVODNÍ ŘADY	4

2.1	Trasa	4

2.2	Podélné profily	7

2.3	Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem	7

2.4	Zemní a výkopové práce	7

2.4.1	Výkopy	7

2.4.2	Zásypy	8

2.5	Kladení a uložení potrubí	9

2.5.1	Kladení potrubí v otevřeném výkopu	9

2.5.2	Spojování potrubí	9

2.5.3	Řezání trub	10

2.6	Potrubní materiály	10

2.7	Požadavky na výstavbu vodovodu	11

2.8	Náhradní zásobení pitnou vodou	12

3	SO 340 ARMATURNÍ ŠACHTY	13

# STÁVAJÍCÍ STAV

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Židenice a MČ Vinohrady, v lokalitě Bílá Hora, na ulici Líšeňská, Šedová, Věstonická.

Jedná se o liniovou stavbu, která proběhne na veřejných pozemcích, ale budou dotčeny i pozemky zahrádkářské kolonie. V pozemcích plánované zástavby bytových domů trasa respektuje navrženou dispozici zástavby a komunikací.

V lokalitě Bílá hora trasa respektuje blízkost Přírodní památky a výsadbu nových stromů, na které se vztahuje ochranná lhůta.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 250 – 302 m. n. m.

# SO 330 VODOVODNÍ ŘADY

Potrubí je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou v profilech DN 250 s tloušťkou stěny minimálně 5,2 mm a DN 200 s tloušťkou stěny minimálně 4,8 mm.

Rekapitulace délek:

| Název řadu |  |  | Délka celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 250 | DN 200 |  |
| Vodovodní řad - dolní tl. pásmo řad A (3.11.1) |  | 340 | 340 |
| Vodovodní řad - horní tl. pásmo řad B (3.9.4) | 33,5 | 197,5 | 231 |
| Vodovodní řad - horní tl. pásmo řad C (3.9.4) |  | 386,5 | 386,5 |
| Obtok | 20 |  | 20 |
| Délka celkem [m] | 53,5 | 924 | 977,5 |

## Trasa

SO 331 Vodovodní řad  - dolní tlak. pásmo (3.11.1)

Dolní pásmo nové výstavby bude zásobeno vodou páteřním řadem DN 300 z VDJ Bílá hora. Část vodovodního řadu byla zhotovena v rámci 1. etapy, kdy byl vodovod v místě za asfaltovou silnicí (ul. Líšeňská) ukončen a provizorně propojen na stávající vodovodní řad vedoucí do ulice Šedova. V tomto místě bude vodovodní řad pokračovat v rámci 2. etapy, kdy bude řad dále propojen na stávající vodovodní síť, až k lokalitě plánované výstavby. Přes tuto lokalitu projde kolem připojovaných budov až k místu napojení na stávající vodovod DN 150 na Viniční za poliklinikou. Dojde tak zokruhování vodovodního systému a posílení provozních tlaků ve vodovodní síti Juliánova.

V rámci tohoto SO bude přepojena stávající přípojka d63 na nový vodovodní řad, délka přepojení je 10 m. Napojení přípojky na vodovodní řad je navrženo pomocí navrtávacího pasu.

SO 332 Vodovodní řad - horní tlak. pásmo (3.9.4)

Horní pásmo nové výstavby bude napojeno na stávající hlavní řad TLT DN 250 v ulici Šedova vedoucí z ulice Čejkovická přes ulici Věstonickou. Nový řad DN 250 je navržen podél stávajícího řadu DN 150, který nahradí, až k ulici Šedově. V prostoru plánované výstavby bude v profilu DN 200 a bude zaokruhován, přičemž v lomovém bodě B.3.1 bude v místě nadzemního hydrantu řad v rámci této etapy provizorně zaslepen a pokračovat bude lomovým bodem B-10.1, kde bude prozatímně ukončen nadzemním hydrantem. K zaokruhování tedy dojde až v rámci 3. etapy výstavby. Vodovodní řad horního tlakového pásma bude rovněž propojen se stávajícím vodovodem v ul. Líšeňská.

Na počátku ulice Šedovy (nadmořská výška 288 m n.m.) bude nutno ke snížení tlaku umístit novou armaturní šachtu s redukčním ventilem upravujícím výstupní tlak na kótu 325,0 m n.m.

OBJEKTY NA ŘADECH

Podzemní hydranty

Podzemní hydranty jsou na potrubích navrženy ve funkci vzdušníků a kalosvodů. Budou osazeny hydranty s dvojitými uzávěry přímo nad potrubím. Podzemní hydranty budou na terénu chráněny hydrantovými poklopy. Okolí poklopu bude bez zvláštních úprav. Místa podzemních hydrantů budou označena orientačními tabulkami osazenými na nejbližším pevném podkladu nebo na betonovém sloupku.

Podzemní hydranty jsou znázorněny ve vzorovém výkresu D.1.5.2 Výkres armatur.

Podzemní hydrant musí být s dvojitým uzavíráním a bude vyhovovat požadavkům normy ČSN EN 14 339. Ovládací tyč s pístem hydrantu bude možné demontovat a vyměnit pod tlakem (za provozu), bez výkopových prací, přes hydrantový poklop. Tělo hydrantu bude s ochranou proti vystřelení ovládacího mechanismu při demontáži víka. Záruka na ovladatelnost bude 10 let.

Odvodnění hydrantu musí být zajištěné samočinnou odvodňovací tvarovkou a drenážním obalem, který bude součástí dodávky hydrantu. Po dobu otevření hydrantu musí být odvodňovací otvor uzavřen, tzn. k odvodnění hydrantu dojde až po uzavření hydrantu.

Výtokové hrdlo bude s ozuby pro uchycení hydrantového nástavce (stojanu) podle ČSN 38 9441.

Nástavec pro ovládání hydrantu bude kompatibilní s šoupátkovým nebo hydrantovým klíčem.

Materiálová specifikace :

tělo hydrantu, výtokové hrdlo s ozuby :  tvárná litina min. GGG 40 vně i uvnitř s těžkou protikorozní ochranou podle GSK.

koule uzávěru : 			plast

vřeteno a ovládací tyč / táhlo / :	nerez ocel

vřetenová matice	: 		mosaz

šrouby, matky, podložky : 		nerez ocel

Nadzemní hydrant

Nadzemní hydrant bude objezdový s definovaným místem lomu a automatickým uzavřením v případě nárazu. Hydrant bude profilu DN 80. Konstrukce bude umožňovat výměnu všech dílů shora pod tlakem (za provozu), bez výkopových prací. Záruka na ovladatelnost bude 10 let.

Odvodnění hydrantu musí být zajištěné samočinnou odvodňovací tvarovkou a drenážním obalem, který bude součástí dodávky hydrantu. Po dobu otevření hydrantu musí být odvodňovací otvor uzavřen, tzn., k odvodnění hydrantu dojde až po uzavření hydrantu.

Vývody pro napojení hadice budou 2 typu B.

Materiálová a konstrukční specifikace:

Spodní i horní díl z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli

Uzavírací kužel kompletně potažený oděru odolným PUR plastem

V místě pohybu těsnicího kužele vnitřní ochranná vsuvka z mosazi.

Konstrukční řešení jako objezdový hydrant s lámací přírubou

Automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení.

U dvojitě jištěného provedení je druhý uzávěr tvořen plastovou koulí se zesílenou vnitřní strukturou

Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK, exponované části ošetřeny UV odolným polyesterem

Barevné provedení: stříbrná noha, červená hlava.

Na těle hydrantu je znak města Brna.

Horní část hydrantu  - Tvárná litina min GJS-400-15

Spodní část  - Tvárná litina min GJS-400-15

Těsnění koule  - Tvárná litina min GJS-400-15 s EPDM

Koule  - Polypropylen

Vřeteno -  Nerezová ocel X20Cr13V

Matka vřetene - Mosaz

Prodlužovací trubka  - Nerezová ocel X5CrN1810

Spojka B  - Hliníková slitina

Lámací příruba - Litina EN-GJL-250

O kroužky  - EPDM W270

Hlavní těsnění -  EPDM W270

Šrouby a matky  - Nerezová ocel

Sekční uzávěry

V místech napojení propojů na boční ulice budou osazeny sekční ovládané zemní teleskopickou soupravou, chráněnou šoupátkovým poklopem. Okolí poklopu bude bez zvláštních úprav. Jejich rozmístění viz C.3 Situace stavby.

Šoupátka na vodovodních sítích budou s nestoupajícím vřetenem, budou mít vyměnitelnou ucpávku vřetene pod tlakem (za provozu) a budou dlouhé stavební délky. Spojení tělesa a víka bude přírubové pomocí šroubů a těleso bude mít hladký průtočný profil. Záruka na ovladatelnost bude 10 let.

Uzavírací měkkotěsnící klín bude vedený pomocí drážek v tělese šoupátka a jezdců (patek) na klínu. Klín bude celoplošně pogumovaný i v otvoru pro vřeteno gumou z EPDM.

Materiálová specifikace :

těleso, víko :			tvárná litina min. GGG 40 s těžkou protikorozní ochranou podle GSK

klín :				tvárná litina min. GGG 40, pogumování klínu – vně i uvnitř EPDM pryž

vřeteno :			nerez ocel s válcovaným závitem

vřetenová matice a ucpávkový šroub :  mosaz

vřeteno bude těsněno minimálně třemi O-kroužky z NBR

šrouby a podložky :		nerez ocel

vedení klínu (patky) :		plastové

Šoupátka a ostatní uzávěry uložené v zemi budou ovládané zemními teleskopickými soupravami (jehlancový nástavec a spojka – tvárná litina, prodlužovací tyč – pozinkovaná ocel, kolík – nerez ocel, ochranná trubka a podkladová deska – plast). Nástavec pro ovládání bude kompatibilní s šoupátkovým a ventilovým klíčem.

Umístění sekčních uzávěrů budou signalizovat orientační tabulky osazené na nejbližším pevném podkladu.

## Podélné profily

Podélné sklony vodovodního řadu a propoje vyplývají ze sklonu terénu a respektují niveletu nápojných bodů. Krytí potrubí je navrženo cca 1,4m v nezpevněném a 1,5 v zpevněném terénu, přičemž v místech napojení na stávající potrubí bude upravena dle skutečné polohy propojovaného vodovodu. Navržený sklon neklesá pod hodnotu 3‰.

## Dotčení inženýrských sítí a ochranných pásem

Dotčené inženýrské sítě jsou zakresleny v příslušných situacích. Poloha inženýrských sítí je zakreslena pouze s přesností odpovídající použité technické metodě a úrovni podkladů. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

## Zemní a výkopové práce

### Výkopy

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.

Před prováděním výkopů zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí jejich správci. Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem daného podzemního vedení.

Výkopy prováděné v zatravněných plochách zahrnují sejmutí ornice a její uskladnění na mezideponii pro další využití. Veškeré práce s ornicí budou prováděny tak, aby nedošlo ke smíchání s výkopkem. V případě dlouhodobého uskladnění musí být povrch mezideponie urovnaný a chráněný proti růstu plevelů.

Přebytečná zemina a konstrukční vrstvy zpevněné plochy budou odvezeny k recyklaci. Součástí ceny zhotovitele je i poplatek za recyklaci.

Stavební jámy a rýhy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod.

V případě, že při provádění stavby dojde k podkopání základové spáry stávajícího objektu, nebo bude výkop prováděn v těsné blízkosti stávající základové konstrukce, budou provedena patřičná opatření pro zajištění stability stávajících konstrukcí.

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění.

V případě výkopu kontaminovaných zemin nebo při zastižení kontaminovaných vod, bude s nimi zhotovitel nakládat a likvidovat v souladu s příslušnou legislativou.

Dno výkopu kopaného v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku, nebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před položením potrubního vedení.

Pokud příslušné položky soupisu prací obsahují uložení materiálů na skládku, je součástí těchto položek i poplatek za toto uložení.

Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel.

IG průzkumu nebyla podzemní voda zastižena a pro případ neočekávaného výskytu počítá projekt s čerpáním 200 hod, průměrný přítok do 500 l/min a výška do 10 m.

Výkopy v trase (rýhy)

Není přípustné přetěžení (nadvýlom) nivelety výkopu. Všechny výkopy musí být před definitivní úpravou (zajištění, položení sítí, zásyp apod.) geologicky zdokumentovány ve vhodném měřítku v závislosti na složitosti geologických podmínek.

V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stačitelné zeminy), budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku. Tato vrstva bude uložená do výztužné tkané geotextílie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 215 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m. Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm (míra zhutnění Id=0,95). Tato vrstva bude pod hladinou podzemní vody zároveň sloužit jako plošný drén.

Pažení

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel příložným pažením v celé délce. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability sousedních objektů a konstrukcí.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

### Zásypy

Pro zásypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami (především ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami).

Hutnění bude prováděno vibračními deskami, pěchy, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou.

Do zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze soudržných zemin. Zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu.

Zásypy budou prováděny dle technologického předpisu zpracovaného zhotovitelem a schváleného TDS. Zásypy budou prováděny odsouhlaseným vhodným materiálem hutněným po vrstvách dle výše uvedeného technologického předpisu. Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u sprašových hlín se nesmí vlhkost při hutnění lišit od optimální hodnoty o více než 2%.

Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu.

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek a po schválení TDS. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí.

Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách rýhy, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho nakypřování.

Po dokončení zásypů v zatravněných plochách bude uskladněná ornice zpět rozprostřena, urovnána, zbavena kamenů a povrch bude uveden do původního stavu (osetím, nebo jinou úpravou dle okolního terénu).

Zásypy v komunikacích a zpevněných plochách

Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použit nesoudržný nesedavý materiál – štěrkopísek, štěrk. Pro dočasné zásypy konstrukci vozovky bude použit asfaltový recyklát tl. 500 mm.

Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny podle požadavků TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Konstrukce vozovky, povrchy chodníků

Jelikož tato stavba má nedílnou návaznost na obnovu komunikace ul. Šedova, bude zásyp proveden pouze do výšky 50cm pod stávající terén. Finální konstrukce vozovky bude provedena v rámci koordinované akce.

Výsledky IGP

V rámci IGP byly provedeny 4 vrtané sondy a zohledněny byly též archivní vrty v předmětné lokalitě. Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je pro vodovod následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| Navážka – zásypová zemina | 4 | 10 |
| Sprašová hlína | 3 | 15 |
| Jílovito-písčitá hlína, písčitá hlína | 3 | 25 |
| Písek | 2 | 10 |
| Jíly | 4 | 10 |
| Eluvia – jílovito-písčité a písčité hlíny s úlomky | 3 | 15 |
| Eluvia – suťovité polohy | 4 | 10 |
| Skalní podloží – vápenec | 5 | 5 |

Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena v žádném vrtu, nebyla zjištěna ani v archivních vrtech.

Stavba se nenachází v žádné historicky ani archeologicky významné oblasti, tudíž se neprováděl další průzkum.

## Kladení a uložení potrubí

### Kladení potrubí v otevřeném výkopu

Vodovodní potrubí z tvárné litiny bude ukládáno do rýhy příslušné šířky. Dno rýhy bude zbaveno nerovností (max. 50 mm). Poté bude opatřeno zhutněnou vrstvou podsypu v tl. 100 mm.

V místě hrdel budou provedeny montážní jamky. Trouba musí přiléhat k podkladu v celé délce trouby. Potrubí bude spojováno hrdlovými spoji. V celé délce potrubí budou použity zámkové spoje s jištěním proti posunu. Místo, kde se nové potrubí napojuje na stávající hrdlové potrubí, musí být také zabezpečeno proti posunu stávajícího potrubí prefabrikovaným betonovým blokem.

Odvodnění rýhy

V případě výskytu spodní vody ve stavební rýze zhotovitel na základovou spáru uloží vrstvu hutněného štěrku tloušťky minimálně 200 mm a provede drenážní rýhu, do které se položí drenážní trubka DN 100 obsypaná štěrkem. Na drenážní vrstvu hutněného štěrku bude položena separační geotextílie 300 g/m2. Na tuto drenážní vrstvu bude provedeno lože pod potrubí (podsyp). Při pokládce potrubí musí být zajištěno odvodnění výkopu.

Instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí zhotovitel po ukončení pokládky potrubí zaslepit. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě.

### Spojování potrubí

Spojování potrubí bude prováděno dle předpisů výrobce potrubí, budou používány spojovací prvky podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušných trubních materiálů.

Základním typem spojení litinových trub jsou spoje hrdlové těsněné pryžovým kroužkem a přírubové s plochým těsněním s kovovou vložkou.

Potrubí z tlakových trub z tvárné litiny bude spojováno hrdlovými spoji. Hrdlové tvarovky a potrubí bude v místech změn směru (kolen), změn profilů a odbočení jištěno proti posunu zámkovými spoji Místo, kde se navržené potrubí napojuje na stávající hrdlové potrubí, musí být také zabezpečeno proti posunu stávajícího potrubí prefabrikovaným betonovým blokem.

Zámkové spoje a opěrné bloky musí být osazené před tlakovou zkouškou.

Na přírubových spojích budou všechny šrouby a podložky z nerezové oceli a matky budou mosazné. Závit bude opatřen speciální vazelínou pro nerezové šrouby – aby bylo zajištěno následné povolení matek. Pro přírubové spoje budou použity těsnění s kovovou vložkou.

Potrubí a povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v naprosté čistotě.

### Řezání trub

Řezání trub bude provedeno dle pokynů výrobce tak, aby bylo umožněno dokonalé spojení trub.

Trouby, které se při stavbě zkracují, musí mít řez hladký a kolmý na osu trouby. Konce zkracovaných trub musí být před použitím upravené do tvaru předepsaného pro montáž trubního materiálu a povrchově ošetřené podle předpisů výrobce potrubí.

## Potrubní materiály

Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN, v souladu s platnou legislativou a Městskými standardy pro vodovodní síť města Brna.

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou budou doloženy platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla.

Součástí dodávky a montáže vodovodních řadů budou také spoje, spojovací materiál, zámkové spoje (příp. opěrné bloky), kontrola ovladatelnosti armatur, kontrola funkčnosti identifikačního vodiče, tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911, proplach potrubí (pokud bude potřeba opakovaný) zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí, zkouška nezávadnosti vody akreditovanou laboratoří a závěrečná technická prohlídka vodního díla.

Při výstavbě bude geodeticky zaměřena hloubka a poloha uložení potrubí a obslužných objektů pro následné vypracování dokumentace skutečného provedení.

Potrubí z tvárné litiny

Vnější povrchová ochrana TLT trub bude žárovým pokovením slitinou zinku (85%) a hliníku (15%) s minimální hmotností 400 g/m2 + krycí modrá neporézní epoxidová vrstva.

Tvarovky budou s vnější a vnitřní povrchovou ochranou ve třech variantách:

- krycí modrý epoxid o síle min. 250 μm podle ČSN EN 14901;

- fosfatizace zinkem + krycí modrý epoxid nanášený kataforézou o síle min. 70 μm podle ČSN EN 545;

- s integrální ochranou epoxidovou pryskyřicí s mocností minimálně 250 μm.

Vnitřní povrchová ochrana bude odstředivě nanášenou cementovou vystýlkou.

Minimální tloušťky stěny litiny musí být :

DN 200, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 4,8 mm

DN 250, třída Class s tloušťkou stěny litiny min 5,2 mm

Potrubí, tvarovky a armatury budou min. třídy PN 10.

Pro napojení volných konců nového potrubí na stávající potrubí uložené v zemi budou použity univerzální multitoleranční mechanické spojky s jištěním proti posunu. Pro přechod z volného konce potrubí na přírubový spoj budou použity spojky s jištěním proti posunu vhodné pro jednotlivé materiály potrubí.

Jmenovité světlosti musí vyhovovat ČSN EN ISO 6708.

Potrubí, spojovací materiál a tvarovky musí vyhovovat příslušným ČSN EN (především ČSN EN 12201 a ČSN EN 13244).

Opěrné bloky, zámkové spoje

Potrubí z tlakových trub z tvárné litiny bude spojováno hrdlovými spoji. Hrdlové tvarovky a potrubí bude v místech změn směru (kolen), změn profilů a odbočení jištěno proti posunu zámkovými spoji podle předpisu výrobce potrubí, případně betonovými bloky. Opěrné bloky, nebo zámkové spoje musí být osazené před tlakovou zkouškou.

Identifikační vodič, výstražná páska, identifikační markery

Ke všem potrubím budou připevněny identifikační vodiče 2 x 4 mm2 Cu umožňující pozdější vyhledání trub, který bude vyvedený do poklopů armatur. Signalizační vodič bude vodivě spojován pájením nebo lisováním pomocí trubičkové spojky a spoj zaizolován smršťovací hadicí. Vodič bude stejným způsobem propojen na stávající v případě napojení navrženého potrubí na stávající vodovodní řad. Protokol o ověření funkčnosti identifikačního vodiče bude předložen ke kolaudaci stavby.

Do zásypu potrubí v otevřeném výkopu bude osazena ochranná výstražná páska ve výšce cca 40 cm nad budovaným potrubím. Bude modré barvy s nápisem „Pozor vodovod“ a v šířce min. 20 cm.

Nad potrubím, ve vzdálenosti max. 50 m od sebe, u odboček a v lomových bodech bude max. 10 cm nad potrubím osazeno identifikační zařízení typu „marker“.

Orientační tabulky

Šoupátka, hydranty, přípojkové navrtávací pasy a uzávěry, budou označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantů červené barvy, u šoupátek modré. Orientační tabulky se umisťují na viditelných místech v zastavěném území na zdi budov nebo na části plotu. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén.

## Požadavky na výstavbu vodovodu

Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných norem a v souladu s platnou legislativou.

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí zhotovitel doložit platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla.

Trasa stávajícího vodovodu bude před započetím výkopových prací vytýčená jeho provozovatelem (zajistí zhotovitel) a skutečná poloha, materiál a dimenze potrubí bude ověřena ručně kopanými sondami zhotovitelem. Teprve po ověření těchto parametrů objedná zhotovitel materiál podle skutečnosti.

Součástí dodávky a montáže potrubí budou také tlakové zkoušky, vyčištění potrubí, dezinfekce, proplachy potrubí pitnou vodou a krácené rozbory kvality vody akreditovanou laboratoří (pokud bude potřeba opakovaně). Před tlakovou zkouškovou předloží zhotovitel kladečské schéma zkoušeného úseku TDS a provozovateli k odsouhlasení.

Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti vodovodní sítě budou v materiálovém provedení odolném proti korozi. Všechny armatury z tvárné litiny budou opatřené těžkou protikorozní ochranou podle GSK.

Pro napojení volných konců potrubí na stávající potrubí uložené v zemi budou použity univerzální multitoleranční mechanické spojky s jištěním proti posunu. Pro přechod z volného konce potrubí na přírubový spoj budou použity multitoleranční přírubové přechody s jištěním proti posunu vhodné pro jednotlivé materiály potrubí.

Pro provizorní řady (obtoky), propoje, pro dočasné propojení navrženého a starého potrubí, pro tlakové zkoušky, proplachy a dezinfekce potrubí zhotovitel použije dočasně tvarovky, armatury a potrubí, které budou po dokončení prací demontované. Tyto tvarovky, potrubí a armatury nejsou specifikované v této dokumentaci, neboť jejich použití závisí na zvoleném způsobu a postupu prací zhotovitelem, avšak musí být zahrnuty v nabídkové ceně zhotovitele.

Dezinfekce, proplach a kontrola kvality vody před uvedením do provozu

Dezinfekce a proplach potrubí

Před propojením opraveného vodovodu na stávající vodovod musí být provedeno vyčištění, odkalení, dezinfekce, proplach a kontrola kvality vody (platí i pro provizorní vodovod). K čištění a proplachu musí být použita výhradně pitná voda.

Dezinfekce se provede statickým postupem v souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci lze použít chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru cca 150 g/l, nebo roztok Sava, v němž je obsah aktivního chloru cca 50 g/l.

V cisterně se z pitné vody a dezinfekčního prostředku připraví chlorová voda s obsahem volného chloru 25 mg/l, kterou bude následně naplněno potrubí v celé délce. Při potřebě většího množství chlorové vody (>1000 l), pro větší úsek potrubí, je možné použít dávkovací čerpadlo dezinfekčního prostředku. Chlorová voda se v potrubí nechá působit min. 24 hodin.

Po provedené dezinfekci se vodovodní potrubí opětovně propláchne pitnou vodou, aby se zajistilo, že zbytková koncentrace volného chloru ve vodě nepřekročí povolenou hranici pro pitnou vodu, tj. 0,3 mg/l.

Kontrola kvality vody

Po proplachu potrubí se na konci opravovaného potrubí odebere kontrolní vzorek pro kontrolu kvality pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění. Místo odběru kontrolního vzorku je nutné předem odsouhlasit se zástupcem provozovatele vodovodu.

Odběr kontrolního vzorku může být odebrán nejdříve po 24 hodinovém zdržení vody v provedené části potrubí, resp. 24 hodin po ukončení proplachu. Tato požadovaná časová prodleva je z důvodu prokázání, že v potrubí nedochází k pomnožení mikroorganismů.

Odběry vzorků vody a přepravu vzorků do laboratoře zajistí proškolený pracovník s platným certifikátem pro odběry vzorků akreditované laboratoře. Doporučuje se, aby odběry vzorků vody a rozbory vody objednal zhotovitel u provozovatele vodovodu.

## Náhradní zásobení pitnou vodou

Výstavba vodovodních řadů je navržena v krátkém úseku v blízkosti stávajícího vodovodu, proto je nutné provést v rámci stavby náhradní zásobení.

Náhradní zásobení bude z vodovodního potrubí PE 100 d110 celkové délky cca 60 m.

Odstávky vodovodních řadů budou prováděny pro:

- propojení stávajících vodovodů na náhradní zásobení

- propojení nových vodovodních řadů na stávající řady a odpojení starých vodovodních řadů, které budou odstaveny z provozu

- výměny obslužných armatur a objektů na stávajícím potrubí

Odstávky řadů a objektů budou prováděny v době minimálních odběrů.

Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek.

Všechny odstávky vodovodu zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 15 pracovních dnů předem) dohodne s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu. Maximální možná výluka pro provádění odstávek je 18 hodin.

Při výstavbě musí být zajištěná dodávka pitné vody pro stávající odběratele:

- Stávajícím vodovodem

- Náhradním zásobením – provizorní vodovodní řad

- Novým vodovodem přepojeným na stávající vodovod a přípojky

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ

Rušené vodovodní potrubí v ulici Šedova bude zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

V místě propojů a tam, kde bude stávající potrubí zastiženo výkopem pro nové potrubí, bude stávající potrubí vytěženo a předáno oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem.

| Název řadu | Tvárná litina |
| --- | --- |
|  | DN 150 |
| Zalití | 375 m |
| Vytěžení | 70 m |
| Délka celkem [m] | 445 m |

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude předáno oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

Stávající hydrant, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek příp. sloupků.

Jedná se o :

Podzemní hydrant DN 80		3 ks

Šoupátko DN 150		1 ks

Na požádání obvodního technika BVK a.s. budou stávající armatury vráceny.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 9 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 9 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

Poznámka:

Při zemních pracích na domovních přípojkách dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy. V zájmu investora je provést zkoušky vodotěsnosti jednotlivých přípojek.

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

# SO 340 ARMATURNÍ ŠACHTY

SO 342 AŠ Šedova s redukčním ventilem

Šachta bude prefabrikovaná obdélníkového půdorysu o vnitřních rozměrech 2,4 x 3,8 m, světlé výšky 2,1 m. Přístupná bude po pevně zabudovaném nerezovém žebříku. Šachta bude nepojížděná, krytá zemním násypovým tělesem.

Návaznost na technologickou část

V rámci technologické dodávky bude do objektu osazeno technologické zařízení, které je blíže popsáno v samostatné části tohoto projektu – viz PS 340.

V rámci tohoto stavebního objektu budou pro navazující technologická zařízení realizovány prostupy pro potrubí, které budou uzpůsobeny konkrétnímu dodanému technologickému a potrubnímu vystrojení. Dle potřeby konkrétního dodaného technologického zařízení budou v případě potřeby drobně uzpůsobeny stavební konstrukce objektu a jejich rozměry.

Konstrukční řešení

Příprava staveniště

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí na staveništi za účasti jejich správců. Zahájení zemních prací je nutno ohlásit správcům jednotlivých sítí a v případě jejich požadavku je nutné umožnit jejich zástupcům provádět dozor na staveništi. Sítě, které budou v kolizi s prováděním stavby, musí být dle potřeby předem přeloženy.

Výkop bude proveden v nezpevněné ploše po sejmutí vrstvy zeminy s travním porostem cca tl. 250 mm (bude upřesněno dle skutečné humózní vrstvy). Odebraná vrstva bude uskladněna na mezideponii a použita k ohumusování násypů při dokončení stavby.

Zemní práce

Stěny výkopu budou pažené (pažení navrhne dodavatel v rámci dodavatelské dokumentace). Dno stavební jámy bude provedeno v jedné výškové úrovni a bude zde ještě zahloubení pro čerpací jímku.

Odvodnění stavební jámy se předpokládá povrchové ve dně st. jámy. Pro odčerpání případné dešťové vody bude na dně jámy osazena předhloubená čerpací jímka vystrojená plastovou rourou se štěrkovým obsypem (prům. 0,6 m), která bude při zasypávání demontována. Voda z jímky bude odčerpávána dle potřeby podle skutečného přítoku do stavební jámy (i v případě výpadku elektrického proudu).

Na dno základové spáry bude po jejím ručním začištění neprodleně (po přebírce základové spáry a zhotovení drenáží) zhotoven hutněný štěrkový polštář, který bude současně sloužit jako plošná drenážní vrstva. Hutněný štěrkový polštář bude proveden v mocnosti min. 300 mm. Polštář bude kladen po samostatně hutněných vrstvách. Spodní vrstvy po 200 mm z říčního nebo drceného štěrkopísku frakce max. do 63 mm.  Není vhodné používat  stejnozrnný  materiál (zavázání úlomků mezi sebou). Finální vrstva pod podkladním betonem bude zhotovena ze 100 mm  štěrkodrti  0/8/16 mm se zahutněním do spodních vrstev. Kontrolu zhutnění (kontrolní statické zatěžovací zkoušky) provést ve smyslu níže uvedených norem nebo jinou odpovídající metodou.

Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami, zejména s normami ČSN 73 6133 "navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 72 1006 "kontrola zhutnění zemin a sypanin".

Kontrolu zhutnění (kontrolní statické zatěžovací zkoušky) provést ve smyslu výše uvedených norem nebo jinou odpovídající metodou. Hodnota poměru modulů přetvárnosti z druhého a prvního cyklu musí vyhovovat podmínce  Edef2/Edef1 ≤ 2,5. Výsledná hodnota Edef2 musí být minimálně 30 MPa.

Podle provedeného geologického průzkumu se dle nově provedených i archivních  vrtů budou výkopy hloubit ve středně rozpojitelných materiálech třídy 3 až 4 podle klasifikace ČSN 73 3050. Podzemní voda nebyla zjištěna v žádném vrtu (hloubka vrtů 25 m).

Zhotovitel zajistí pravidelné stavebně geologické sledování stavby geologem, který dle konkrétní situace případně upřesní provádění výkopu. Pravidelně je nutno kontrolovat především stav pažení. Zhotovitel zajistí převzetí základové spáry autorizovaným geologem.

Nesmí dojít k nakypření, rozbřednutí ani namrznutí rostlé zeminy v podloží pod objektem. Poslední vrstvu je nutné odtěžit bagrem s rovným břitem (nenakypření zemin v úrovni nivelety) až bezprostředně před provedením štěrkového polštáře. Pokud dojde k narušení zemin v základové spáře, bude nutné narušené zeminy nahradit hutněným štěrkopískovým polštářem. Základová spára by neměla být odkryta v zimním období. Požaduje se protokolární převzetí základové spáry autorizovaným geologem.

V průběhu výstavby je nutno zajistit stavební jámu proti vnikání povrchových vod pomocí vyspádovaného sběrného žlábku eventuálně hrázek na terénu kolem stavební jámy. Zachycené povrchové vody odvést mimo staveniště.

Lokální zvýšené výrony podzemní vody, trhliny, rozbředlé polohy atp. Je nutno neprodleně konzultovat se stavebně geologickým dozorem, respektive provést drobná sanační opatření.

Těžení zeminy bude probíhat selektivně - zemina vhodná do zásypů bude uskladněna na meziskládce na staveništi, přebytečná a nevhodná zemina bude odvezena na skládku. Dle potřeby se doveze vhodný zásypový materiál.

Betonové konstrukce

Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206+A1.

Konstrukce objektu budou betonové – vlastní šachta bude z prefabrikovaného betonu, vstupní komínek z betonu C30/37 -XC4,XF3,XA1. Založení bude na vrstvě štěrku tl. 300 mm a podkladního betonu C12/15 tl. 100 mm. Prefabrikovanou šachtu instalovat v souladu s montážním návodem výrobce (manipulace, podkladní vrstvy, osazení, těsnění…).

Na dně šachty bude proveden spádový beton z betonové směsi C20/25 vyztužené kari sítí, na který bude následně nalepena mrazuvzdorná probarvená dlažba s protiskluznou úpravou.

Na stropě šachty bude proveden ochranný beton z betonové směsi C20/25.

Šachta musí být ve výsledku vodotěsná – všechny pracovní a dilatační spáry a prostupy, musí být provedeny jako vodotěsné.

Veškeré, po zasypání viditelné, betonové povrchy (včetně venkovních zasypaných líců konstrukcí až do úrovně 300 mm pod úroveň upraveného terénu), které nebudou dále zakryté jinou konstrukcí (jako krycí konstrukce se neuvažují nátěry), provést v kvalitě pohledových betonů. Výsledný povrch betonové konstrukce musí být celistvý a hladký bez kaveren, štěrkových hnízd, trhlin a záteků mezi bednící dílce. Struktura i barevnost celého povrchu musí být jednotná. Pohledové betony budou provedeny dle TP ČBS 03 (2018) v kvalitě dle třídy pohledového betonu PB2.

Po zasypání viditelné hrany betonových konstrukcí budou při betonáži zkoseny pod úhlem 45°.

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou detailně specifikovány ve výkresové dokumentaci.

Řemeslné výrobky

Před zahájením výroby řemeslných výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.

Výrobky budou dodány včetně všech potřebných spojovacích a kotevních prvků, tmelů, lepidel, zapravovacích hmot, povrchových úprav a podobně.

Podrobný výpis řemeslných výrobků viz samostatná příloha D.1.2.5.2 ve výkresové části.

Madlo a žebřík jsou navrženy z nerezové oceli, poklopy ze sklolaminátového kompozitu.

Prostupy stavebními konstrukcemi

Prostupy stavebními konstrukcemi budou provedeny v souladu s potřebami konkrétního technologického a potrubního vybavení dodaného zhotovitelem.

Prostupy přes železobetonovou stěnu, které budou řešeny jako vrtané nebo dodatečně vybourané, budou na vnitřním povrchu opatřeny nátěrem na ochranu obnažené výztuže. Veškeré prostupy potrubí přes železobetonové konstrukce, pokud nebude pro konkrétní prostup uvedeno jinak, budou těsněné.

Výpis prostupů vč. způsobu těsnění je součástí výkresové přílohy D.1.4.1.

Izolace

Vodotěsnost šachty musí být zajištěna vlastní železobetonovou (prefabrikovanou) konstrukcí – viz kapitola „Betonové konstrukce“. Poklopy budou dešťujisté.

Stropní deska bude navíc izolována proti stékající vodě PVC hydroizolací, která bude z obou stran chráněna netkanou textilií ze syntetických vláken (o plošné hmotnosti min. 300 g/m2). Izolace bude přesahovat stropní desku (spáru stropní deska stěna) dolů min. o 500 mm a bude ukončena ukončovací lištou (lištu podtmelit PUR tmelem). V místě vstupního komínku bude hydroizolace vytažena na jeho boční líc a ukončena pod dlaždicí okapového chodníku ukončovací lištou (lištu podtmelit PUR tmelem).

Vodorovná izolace bude chráněna netkanou textilií a vrstvou betonu, svislá Izolace bude chráněna netkanou textilií a extrudovaným polystyrenem tl. min. 50 mm. Nad vrstvou ochranného betonu bude provedena vrstva nopové fólie (vhodné pro použití do vegetačních střech) a netkané textilie (o plošné hmotnosti min. 500 g/m2) podporující zadržování dešťové vody ve vrstvě zásypu osetého travním semenem. Nopová fólie bude vytažena min. do poloviny výšky přiléhajícího obrubníku okolo šachty. Zásyp se provede vhodným jemnozrnným materiálem bez ostrohranných příměsí. Nutno hutnit šetrně tak, aby nedošlo k poškození hydroizolace.

Součástí každé hydroizolace je i provedení veškerých potřebných podkladních a ochranných krycích vrstev v souladu s typem a polohou použité hydroizolace a platnými ČSN. Pokud tyto podkladní a ochranné vrstvy nejsou samostatně uvedeny ve výkazu výměr, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastní hydroizolační vrstvy. Do doby zhotovení finální krycí vrstvy hydroizolace je nutné chránit hydroizolační vrstvy před poškozením provizorním překrytím.

Povrchové úpravy

Nášlapnou vrstvu podlahy bude tvořit keramická protiskluzná dlažba s reliéfním povrchem ze slinutých nenasákavých dlaždic, která bude nalepena na vyztuženou betonovou mazaninu C 20/25, pomocí flexibilního lepícího tmelu. Stěny budou po celém obvodě opatřeny nalepeným keramickým soklem výšky 100 mm ze stejného materiálu jako dlažba, ale bez protiskluzového reliéfního vzoru.

Podlaha bude vyspádovaná do jímky.

Spáry mezi podlahou a soklem a spáry mezi podlahou a případnými základovými bloky budou po celém obvodě vytmeleny silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty použité pro spárování dlažby.

Součástí podlah budou všechny prvky – adheze, vyrovnávací stěrky, flexibilní mrazuvzdorné lepidlo, spárovací hmota, dilatační tmely, lišty apod.

Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny investorem a správcem stavby na základě předložených vzorků, popřípadě na základě v předstihu zhotovených referenčních ploch.

Součástí každé povrchové úpravy je i příprava podkladu (očištění, otryskání, odmaštění, penetrace, vyrovnání …) a zajištění následné péče o hotovou povrchovou úpravu (náležité ošetřování a ochrana …) v souladu s požadavky předepsanými výrobcem v technických listech jednotlivých materiálů.

Povrchové úpravy je nutné provádět v souladu s technologickými postupy předepsanými výrobcem použitých materiálů.

Povrchové úpravy je nutno aplikovat vždy jen jako systém, jehož jednotlivé vrstvy jsou navzájem v souladu.

Úpravy kolem objektu

Kolem šachty bude proveden násyp od úrovně P.T. do úrovně 100 mm pod vstupní komínek. Sklon svahu je navržen cca od 1:1,11 po 1: 2,66. Sklony svahování vycházejí z dodaných podkladů od projektanta terénních úprav dotčené lokality (Arch.Design). Konečnou úpravu terénu nutno koordinovat s tímto návrhem.

Pro zásypy a násypy budou použity vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami.

Okolo vstupních komínků bude provedena zpevněná plocha z dlažby 300/300/50mm do štěrkopískového lože. Celková zpevněná plocha kolem šachty je cca 5 m2.

Na závěr terénních úprav se provede ohumusování a osetí travním semenem.

Obecné požadavky

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy.

Všechny výrobky materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

Stavební konstrukce budou při realizaci stavby dle potřeby uzpůsobeny konkrétnímu osazovanému technologickému zařízení.