| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno |

| Formát | 6×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP, DPS | Datum | 11/2024 | Zakázkové číslo | 1526719-16-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, LOKALITA VINIČNÍ - ŠEDOVA, POSÍLENÍ ZÁSOBENÍ VODOU, II. ETAPA - AKTUALIZACE |  |  |  |
|  | D - Výkresová dokumentace |  |  |  |
|  | D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.2.1 |  | 0 |

1	Úvod	4

2	Všeobecné požadavky	4

3	Popis potrubního vystrojení	4

3.1	PS 342 Trubní vystrojení AŠ Šedova	4

4	Specifikace strojního a technologického zařízení	4

4.1	Potrubí	4

4.1.1	Přírubové spoje	4

4.2	Šoupátka	5

4.3	Redukční ventil	5

4.4	Filtr	6

4.5	Příruby	6

# Úvod

V této části dokumentace je řešen PS 340	Trubní vystrojení armaturních šachet:

PS 342 TRUBNÍ VYSTROJENÍ AŠ ŠEDOVA

# Všeobecné požadavky

Potrubí, tvarovky a armatury budou tlakové třídy min. PN 10.

Materiál nových armatur bude z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou, potrubní vystrojení (potrubí, tvarovky) bude z nerezové oceli materiálové jakosti třídy 1.4404.

Potrubní vystrojení a armatury budou kotveny a upevňovány prvky z nerez oceli tř. 1.4404 s objímkami s gumovou výstelkou.

Nerezová potrubí budou spojovaná svařováním, přírubovými spoji, nebo nerez. spojkami s jištěním proti posunu.

Nerezové materiály nesmí být v kontaktu s ocelovými, pozinkovanými a poniklovanými materiály.

Součástí dodávky budou také předpisy pro údržbu a opravy dodaných zařízení a jejich podrobná dokumentace.

Před uvedením instalovaného potrubního vystrojení a jeho částí do provozu budou provedeny zkoušky průchodnosti potrubí, tlakové zkoušky, dezinfekce, proplachy a krácené rozbory vody akreditovanou laboratoří, v souladu s platnými předpisy.

# Popis potrubního vystrojení

## PS 342 Trubní vystrojení AŠ Šedova

AŠ Šedova je osazena na obtoku potrubí DN 250 horního tlakového pásma (3.9.4). Osazeno bude šoupátko s ručním kolem DN 250, redukce DN 250/150, montážní vložka DN 150, za ní filtr a redukční ventil DN 150 (redukce na tlak 325 m n.m.). Následně bude potrubí redukováno na DN 250 a osazeno šoupátko DN 250. Napojení trubního vystrojení na litinové potrubí bude provedeno přírubami s jištěním proti posunu DN 250.

Budou provedeny kotvící podpěry z nerez oceli 1.4404 s objímkou s gumovou výstelkou.

Prostupy budou vrtané, těsnění provedeno dobetonováním a bobtnavým tmelem. Stavební část viz přílohy D.1.4.1-2.

# Specifikace strojního a technologického zařízení

## Potrubí

Všechna potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, těsnění a uložení potrubí bude provedené podle příslušných norem a v souladu s platnými legislativními předpisy.

Potrubí budou dodané a instalované kompletně se všemi tvarovkami, přírubami, šroubovými a závitovými spoji, spojovacím materiálem, spojkami, těsněními, kotvícími a podpůrnými prvky, spoji, příslušenstvím a materiály, které jsou potřebné pro řádné instalovaní a provoz potrubí. Potrubní vedení a zařízení budou dodána a namontována kompletně v provozu schopném stavu.

Tloušťka stěny tvarovek bude min. rovná tloušťce přímých kusů.

Před odevzdáním musí zhotovitel všechny potrubí očistit.

### Přírubové spoje

Přírubová spojení budou s navařenými lemovými nákružky a točivými přírubami, nebo s přírubami navařenými na potrubí. Příruby budou nerezové. Roztečná kružnice otvorů pro šrouby, počet šroubů a podložek a jejich rozměry budou v souladu s příslušnou platnou normou.

Nerezové materiály nesmí být v kontaktu s pozinkovanými a poniklovanými materiály, v případě nutnosti bude použita izolační podložka pro šroubové spoje.

Použité příruby, těsnění, spojovací materiál a postup provádění se řídí ČSN EN 1092, 1514, 1515, ČSN 13 1500, 13 1505, 13 1540, 13 1550, případně dalšími příslušnými platnými normami.

Na přírubových spojích budou všechny šrouby a podložky z nerezové oceli, matky mosazné. Nerezové šrouby budou třídy A-2.

Závit bude opatřen speciální vazelínou pro nerezové šrouby, aby bylo zajištěno následné povolení matek.

Pro přírubové spoje budou použita plochá těsnění s kovovou vložkou.

## Šoupátka

Šoupátka budou s nestoupajícím vřetenem, budou mít vyměnitelnou ucpávku vřetene pod tlakem (za provozu) a budou krátké stavební délky. Spojení tělesa a víka bude přírubové pomocí šroubů a těleso bude mít hladký průtočný profil. Záruka na ovladatelnost bude 10 let. Uzavírací měkkotěsnící klín bude vedený pomocí drážek v tělese šoupátka a jezdců (patek) na klínu. Klín bude celoplošně pogumovaný i v otvoru pro vřeteno gumou z EPDM.

Materiálová specifikace :

těleso, víko : tvárná litina min. GGG 40 s těžkou protikorozní ochranou podle GSK

klín : tvárná litina min. GGG 40, pogumování klínu – vně i uvnitř EPDM pryž

vřeteno : nerez ocel s válcovaným závitem

ucpávkový šroub : mosaz

vřetenová matice: bronz

vřeteno bude těsněno min. třemi O-kroužky z NBR

šrouby a podložky : nerez ocel

vedení klínu (patky) : plastové

## Redukční ventil

Tlakově redukční membránový ventil bude redukovat proměnlivý vstupní tlak na konstantní výstupní tlak a to zcela nezávisle na odběrech. I v případě nulových nočních odběrů udrží nastavený výstupní tlak s přesností +/- 0,1 baru. Na indikování tlaků na vstupu a na výstupu budou instalované manometry.

Materiálová specifikace:

Hlavní ventil jednokomorý :

- tělo ventilu:		tvárná litina GGG 40; vně i uvnitř opatřená epoxidem tl. min. 250 micronů

- sedlo a protikus:		nerez ocel SS-316 / vyměnitelné – speciální úprava sedla pro nulové noční průtoky (5°)

- hřídel:		nerez ocel SS-316

- dvojice ložisek na hřídeli:		nerez ocel SS-303

- membrána:		EPDM guma 3-vrstvá vyztužená 1x NYLON vložkou

- ostatní gumové části:		EPDM guma

- spojovací materiál:		nerez ocel SS-303

Pilotní okruh (řídící systém):

- řídící ventily a filtr:		bronz ASTM B62, vnitřní části: nerez SS-303 / EPDM  guma

- všechny části, na nichž dochází k přímé destrukci energie z nerez oceli

- potrubí, fitinky pilotního okruhu:  nerez ocel

Příslušenství:

- Ukazatel polohy hlavního ventilu s odvzdušňovacím šroubem (bezpečnostní).

- Dva uzavírací kohouty k manometrům; Rp 1/2“- PN 16 nerez ocel SS-303.

- Glycerinové manometry z nerez oceli SS 303; Rp 1/2“- PN 16.

## Filtr

Pro odstranění případných mechanických nečistot z vody před regulačním ventilem bude použit filtr s vrchním čištěním síta. Ve spodní části filtru bude kohout pro propláchnutí a odkalení filtru.

Materiálová specifikace:

- tělo, víko, rám síta:			tvárná litina min. GGG 40

- antikorozní ochrana:			elektrostaticky nanesený prášek epoxidu

- síto:			nerez ocel AISI 316, velikost ok 1,5x1,5 mm

- šrouby, podložky, matice, odvzdušňovací šroub:  	nerez ocel AISI 303

- těsnění:			EPDM

## Příruby

Pro vzájemné spojení volných konců potrubí z litiny, oceli, PE, budou použité univerzální mechanické multitoleranční potrubní spojky s jištěním proti posunu. Tyto univerzální mechanické spojky budou použity zejména při napojení nového potrubí na stávající potrubí uložené v zemi.

Pro přechod z volného konce potrubí na přírubový spoj budou použity multitoleranční přírubové přechody s jištěním proti posunu vhodné pro jednotlivé materiály potrubí.

Materiálová specifikace:

- těleso spojky (příruby):  	tvárná litina min. GGG 40 s těžkou protikorozní ochranou provedenou buď epoxidovým slinováním nebo plastickou barvou na přírodní bázi odolnou proti UV záření

- těsnění:			EPDM

- šrouby a podložky:		standardní ocel se speciálním povlakem nebo nerezová ocel

- matice:			8.8 nebo nerezová ocel

- gripy:				nerezová ocel nebo speciální plast pro segmentová jištění

Pokud to výrobce předepisuje, budou pro plastová potrubí použity protideformační nerezové vložky. Tato vložka bude použita u všech druhů potrubí, pokud se očekává kolísání provozního tlaku.