| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Aleš Procházka |  |
| Vypracoval | Jan Kratochvíl |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Šulc |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 9×A4 | Měřítko | - | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 10/2024 | Zakázkové číslo | 1516319-16-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |
|  | D.3 - SO 900 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |  |  |  |
|  | D.3.1 - SO 901 PŘELOŽKA VEDENÍ A SLOUPŮ VO | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.3.1.1 |  | 0 |

1	Technické řešení	3

1.1	Popis technického řešení	3

1.1.1	Celkový popis	3

1.1.2	Kabeláž	3

1.1.3	Stožáry	3

1.1.4	Rozvaděče	4

1.1.5	Svítidla	4

1.2	Celková bilance	4

1.3	Napojení na stávající technickou infrastrukturu	4

2	Podklady pro zpracování	4

3	Technické parametry	5

3.1	Typ rozvodné soustavy	5

3.2	Druh prostředí a krytí	5

3.3	Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	5

3.4	Ochrana proti rušení, EMC	5

3.5	Ochrana proti atmosférickým přepětím a uzemnění	5

3.6	Protipožární ochrana	5

3.7	Ochrana proti korozi a záření	5

4	Požadavky na výstavbu	5

4.1	Příprava stavby	5

4.2	Zemní práce	6

4.3	Hlavní zásady realizace	6

4.4	Inženýrské sítě	7

4.5	Základní montážní pokyny	7

4.6	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	7

5	Ochrana životního prostředí	8

6	Kontrolní body dle ISO 9001	8

7	Základní provozní pokyny	8

8	Ochranná pásma inženýrských sítí	9

9	Použité normy a předpisy	9

# Technické řešení

## Popis technického řešení

### Celkový popis

Stávající trasa kabelů veřejného osvětlení (dále VO) se nově nachází v kolizi s rekonstrukcí trasy vodovodu na ulici Hlinky v Brně. Z tohoto důvodu dochází k nutnosti zajištění přeložky trasy kabelu pro VO od stožáru č. S-0282-085 do stožáru č. S-0282-019, která bude dána vzájemnou vzdáleností od nové trasy vodovodu. Všechny tyto sloupy zůstanou na původním místě beze změn a bude do nich natažen nový kabel CYKY-J 4x16mm2. Stávající 5 metrové stožáry jsou osazeny bez výložníků typu SB-5-P se svítidly V-Siteco Laterna 70W.

Sloupy VO zůstanou stávající, kromě sloupů VO č.: S-0282-033, S-0282-035, S-0282-036, S-0282-037, S-0282-039 a S-0282-041 (celkem 6 sloupů). Tyto sloupy budou posunuty tak, aby nezasahovaly do rekonstruované části chodníku.

V trase překládaného kabelu VO se nachází stávající zapínací skříň Z-127, která bude přeložena mimo nový chodník. Stávající kabely budou odpojeny, naspojkovány a nově zataženy do přesunuté zapínací skříně Z-127.

Stávající kabely vedoucí ze skříně Z-127 přes ulici Hlinky, včetně kabelu přívodního, budou chráněny dvěma dělenými chráničkami DN 110. U těchto stávajících kabelů bude proveden stranový přesun tak, aby kabely nezasahovaly do nového ochranného pásma přeložky vodovodu.

Dále se v trase nacházejí rozpínací skříně: R-0282-009, R-0282-012 a R-0282-011 k přechodovým stožárům, jejichž kabely křižují trasu přeložky vodovodu a budou taktéž ochráněny dělenými chráničkami DN110 společně s kabelem vedoucím u stožáru S-0282-021 a křižujícím novou trasu vodovodu.

Při posunutí stožárů dojde i k posunutí rozpojovací skříně R-0282-015 směrem ke kolejišti. Rozpojovací skříň (RF5:3) bude osazena nová a dojde ke zkrácení vstupních i výstupních kabelů tak, aby byla skříň opět situována vedle nově umístěného stožáru S-0282-037. Veškeré kabelové trasy a umístěný rozpojovacích skříní je patrné ze situace přeložky vedení a sloupů.

Během rekonstrukce bude chodník uzavřen a stávající osvětlení bude moci být vypnuto. Toto vyžaduje spolupráci s provozem a přepojení sítě. Zhotovitel objedná u TSB přepojení napájení, aby nebyl přerušen provoz osvětlení za hranicí přeložky. Vytěžený materiál bude odevzdán na odbor provozu VO, Křenová 9, Brno.

Realizace přeložky a nového VO musí být provedena v souladu s požadavky Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna.

### Kabeláž

V celé délce přeložky trasy VO Bude použito kabelů CYKY-J 4x16 uloženého v  chráničce průměru min. 63 mm. V celé trase bude položen zemnící drát FeZn průměru 10 mm, ke kterému bude každý stožár uzemněn pomocí dvou odbočných svorek. Zemní vedení nesmí být vedeno s kabelem v jedné trubce, proto je pod vozovkami a v protlacích vyloučeno (může být jen ve volném výkopu).

Kabel bude uložen dle výkresu vzorových řezů, viz řezy č. 3, 4, 5, včetně řezu uložením stožárového základu v terénu č. 9 a 10.

### Stožáry

Pro posunuté sloupy VO č.: S-0282-033, S-0282-035, S-0282-036, S-0282-037, S-0282-039 a S-0282-041 (celkem 6 sloupů) jsou navrženy žárově zinkované stožáry SB5 varianta Brno, s manžetou po úroveň dvířek, dle technicko-obchodní specifikace č. 1, která je přílohou této zprávy, pro umístění svítidel ve výšce 5m, které budou opatřeny nátěrem typu Antiplakát do výšky 2,5m, svítidla u těchto sloupů budou osazena stávající.

Nové osvětlovací stožáry budou oboustranně žárově zinkované (min 0,08 mm, dle DIN 50976) s termoplastickou manžetou a budou splňovat tyto vlastnosti:

- délka 6m (z toho 1m vetknutí do země),

- spodní dřík vnějšího průměru 133/4 mm,

- vrchol ukončen dříkem d=60 mm,

- dvířka 400x100 mm, spodní okraj 600 nad terénem,

- Kabelové vstupy 150x70, spodní okraj 500 pod terénem – orientace totožná s dvířky,

- vnější uzemnění M10 – 200mm nad terénem.

Každý stožár jako předmět třídy I je nutno chránit připojením na vodič PEN. Tento krátký propoj ze svorkovnice na stožár není vodičem pro pospojování, nýbrž ochranným vodičem, pro který platí ČSN 332000-5-54 ed. 3, a to Cu16 (při kabelu CYKY-J 4x16). Je proto zapotřebí u výrobce požadovat korektní připojovací místo uvnitř stožáru v blízkosti svorkovnice.

Základy stožárů (tzv. zelený nebo šedý utopenec) budou provedeny dle městských standardů (viz přiložené vzorové řezy). Stožáry musí být umístěny tak, aby vzdálenost obrubníku byla min. 500 mm od líce stožáru (povrch stožáru od vozovkové hrany obrubníku). Podobně v zeleni, od hrany chodníku. Dvířka stožáru orientovat proti směru jízdy tak, aby obsluha byla při práci chráněna před vozidly vlastním stožárem.

### Rozvaděče

Rozvod VO bude schematicky zachován a zůstane stávající. Zapojení je zřejmé z výkresu D.3.1.2 Schéma zapojení.

### Svítidla

Není předpokládaná výměna svítidel a na sloupech, které budou posouvány v prostoru zastávky je uvažováno s použitím stávajících svítidel.

## Celková bilance

Montáže

Demontáž stávajícího stožáru SB5				6 ks

Montáž nového stožáru SB5					6 ks

Demontáž a opětovná montáž svítidla VO			6 ks

Celková délka výkopu trasy překládaného vedení VO		865 m

Celková délka nově instalovaného kabelu CYKY-J 4x16		1300 m

CYKY-J 5x1,5 (ve stožáru)					60 m

KOPOFLEX 63 mm						1150 m

Dělená KOPOFLEX 110 mm					70 m

## Napojení na stávající technickou infrastrukturu

VO je napojeno ze stávající sítě. Před zásahem do zařízení nutno kontaktovat dispečink TSB kvůli zablokování zapínacího obvodu.

# Podklady pro zpracování

- Výkres stávajícího stavu

- Výkresy nového stavu

- Mapové podklady lokality

- Podklady a výkresy stávajícího stavu ostatních IS

- Příslušné ČSN

- Osobní prohlídka lokality

- Podmínky správců podzemních sítí a vyjádření dotčených osob

# Technické parametry

## Typ rozvodné soustavy

| Hlavní rozvod: | 3/PEN~50 Hz 3x 230V / TN-C |
| --- | --- |
| Napájení vlastního svítidla: | 1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-S |

## Druh prostředí a krytí

Zatřízení VO je umístěno ve venkovním nekrytém prostředí, ve kterém se kromě vnějších vlivů definovaných dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 jako normální, vyskytují ještě vlivy definované jako nebezpečné, a to AB8 (-25 až 40 °C), AD4, AE3, AF3, AG2, AK2, AL2, AS3, BC3. Vlivy definované jako zvlášť nebezpečné se nevyskytují, neboť je použito úlevy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 jedná o prostor pouze nebezpečný, s trvalým dotykovým napětím max 50 V. Požaduje se vypnutí do 5 sec.

## Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

Je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, dle které se jedná o ochranu:

| Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: | základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411 doplňková: doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415 |
| --- | --- |
| Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: | polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, článku 412. |

## Ochrana proti rušení, EMC

Nové zařízení není náchylné k elektromagnetickému rušení ani není zdrojem takového rušení.

## Ochrana proti atmosférickým přepětím a uzemnění

Souběžně s kabelem bude na dně výkopu uložen zemnící vodič (drát FeZn d=10mm), ke kterému budou přizemněna tělesa sloupů. Zemnící vodič bude propojen se stávající zemnící soustavou.

Odbočky od zemnícího vodiče ke sloupům budou provedeny drátem FeZn d=10 mm. Odbočky z tohoto vedení jsou provedeny v zemi, pomocí 2 ks odbočných svorek. Spoje se budou vhodným způsobem chránit proti korozi. Proti korozi se bude též chránit přechod země/vzduch (30/20 cm). Uzemnění bude připojeno rozebíratelně na vnější zemnící šroub stožáru VO. Zemnící vedení musí být odchýleno od stožáru 1 až 2 cm a musí být po celé délce souběhu, a to i v zemi, opatřeno ZŽ izolačním návlekem. Zemnící vedení současně plní funkci vodivého pospojování, přizemnění PEN a přispívá ke snížení impedance smyčky.

## Protipožární ochrana

Spočívá v použití elektromateriálu v provedení nehořlavém nebo těžko hořlavém.

## Ochrana proti korozi a záření

Skříně VO jsou v plastovém provedení, odolné vůči UV záření.

# Požadavky na výstavbu

## Příprava stavby

Předpokládá se, že zhotovitelem bude odborná způsobilá firma, která má technické zázemí (příprava práce nebo technická kancelář apod.), a přesně si stanoví rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku nebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak pro tento účel považuje za nutné.

Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavku objednatele.

Závazkem zhotovitele bude vybudovat kompletní dílo i kdyby projektová dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího tomu tak je, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Před započetím prací si montážní firma dle potřeby vypracuje dodavatelskou dokumentaci, viz např. sazebník projektových prací.

## Zemní práce

Při výkopových pracích budou dodrženy platné vyhlášky Města Brna – a to především:

- Zákon č. 13/1997 Sb.		o pozemních komunikacích

- Vyhl. č. 8/2009			o koordinaci výkopových prací ve městě Brně

- Vyhl. č. 2/1999			o záborech veřejných prostranství ve městě Brně

- Vyhl. č. 10/1994		o zeleni v městě Brně, ve znění vyhl. č. 9/1996 a vyhl. č. 15/2002

Při výkopových pracích bude ponechán průchod pro pěší v šířce min. 1,5 m, kde nebude možno dosáhnout šířky průchodu, bude pěší provoz převeden na opačnou stranu ulice. Prováděcí firma bude výkopové práce provádět po řádném oznámení rozsahu prací všem majitelům dotčených nemovitostí.

Výkopy budou mechanicky zabezpečeny zábranami, označeny výstražnou fólií a řádně osvětleny a označeny dopravním značením dle požadavků Policie ČR.

## Hlavní zásady realizace

V úvahu přicházejí následující práce:

- Výkop jam pro základy a zhotovení pouzdrových základů pro stožáry, var. Brno

- Jámy pro pilíře rozepínacích skříní (bez mokrého procesu).

- Výkopy tras v přidruženém prostoru o profilu 350x600 + fólie. Horní plášť trubky 500 mm pod KÚT. Hloubka výkopu je dána konstrukcí chodníku 250 mm.

- Požadavek ČSN nebo správců sítí na betonovou chráničku při nedostatečném odstupu od sdělovacích kabelů nebo vodovodu bude vyřešen obetonováním chráničky. Potřeba tohoto opatření se zjistí až na stavbě dle hloubky ostatních sítí.

- Za přidružený prostor se považuje i zeleň, nacházející se v zájmovém pásmu VO u silničních či chodníkových obrubníků. Mimo to není vhodné narušovat výkopem kořenový prostor v hloubkách od –60 cm do –100 cm, kde probíhá vodní režim převážné většiny stromů.

- Event. protlaky pod vozovkami (kdy se nedohledá průchozí stávající chránička), horní plášť trubky 100 cm pod KÚT. Hloubka uložení je dána normou ČSN 73 6005. Součástí protlaku je i vtažení trubky d= cca 100 mm. Je předběžně uvažováno s polovinou neprůchozích stávajících chrániček. Skutečné výměry s dopadem na cenu díla se upřesní po skončení stavby.

Bod c) modifikují přiložené vzorové řezy výkopy. Navržené hloubky výkopů se ověří při realizaci, jelikož je třeba brát zřetel na konstrukční výšku povrchů (fólie min 20 cm nad chráničkou, avšak pod konstrukcí povrchů) a každá ulice může být rozdílná.

Dle skutečné skladby podložních vrstev (odhalí se až na stavbě) se též provedou odstupňované výkopy a obnova povrchů chodníku.

## Inženýrské sítě

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně (poloha stávajících sítí byla zjištěna z technické dokumentace příslušných správců, nové sítě jsou zakresleny podle projektové dokumentace).

Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich počet. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí zajišťuje zhotovitel stavby.

Vytyčení nově položených sítí doposud ve správě zhotovitele se zajistí u hlavního zhotovitele stavby při předání staveniště. Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací. Před zahájením stavby budou v případě nejasností provedeny v konkrétních místech kopané sondy pro zjištění inženýrských sítí.

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jejími ochrannými pásmy seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí.

V případě zjištění kolize stávajících sítí s navrženým objektem budou práce zastaveny za účast správce vedení, TDI a projektanta bude navrženo řešení jeho přeložky, popř. ochrany.

## Základní montážní pokyny

Elektromontážní práce nevyžadují žádné speciální postupy, odlišné od běžné praxe elektromontážních firem. Postup montáže může být například následující:

- Vytyčení podzemních sítí

- V jednotlivých úsecích vykopat kabelové trasy, položit chráničky, FeZn a kabely, proměřit izolační odpor kabelů, kabel zaslepit proti vlhkosti, zaměřit pro GIS

- Zásyp tras kvůli „sběračům mědi“, v místech nových stožárů a skříní ponechat odhalené kvůli vtažení chrániček, též ponechat délkovou rezervu ve smyčce

- Usazení nových pilířových, rozepínacích skříní

- Event. sondy pro budoucí základy stožárů

- Jámy a zhotovení nových základů stožárů

- Po vyzrání základů usazení stožárů, montáž elektro výzbroje

- Zaměřit stožáry a skříňky pro GIS

- Připojit nové stožáry na nový zemní kabel

- Postupně přemontovat svítidla a dané úseky připojovat na nový rozvod, starý rozvod postupně umrtvovat

- Revize nových úseků

- Odpojení a demontáž stožárů a bourání základů

- Definitivní zásyp výkonů, zásypové vrstvy hutnit, obnova povrchů

Provádějící firma může nabídnout i jiný alikvótní postup. Tento postup však musí být projednán se střediskem provozu TSB. Dodavatel musí spolupracovat (postup prací) se správcem VO.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZ je zajištěna projektováním dle ČSN. Jedná se zejména o:

- Ochranu před úrazem elektrickým proudem dle 4.5

- Ochranu před atmosférickým přepětím dle 4.7

- Při práci a obsluze zařízení je třeba dodržovat obecně platné pracovní a provozní elektrotechnické předpisy, skupina ČSN 34 31xx

- Dodržovat vyhlášku ČÚBP 324/90 „O bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích“

- Při připojování svítidel dodržovat předpisy pro práci ve výškách

- Zajištění pracoviště před veřejností (chodci, výkop)

- Zajištění nepřetržitosti funkce VO

- Pro provoz a používání technických zařízení platí nařízení vlády 378/2001Sb. citace § 4:

  - Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna dle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodce dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

  - Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo normové hodnoty jinak.

# Ochrana životního prostředí

Tam, kde je nebezpečí poškození stromů, je třeba postupovat dle vyhlášky 10/1994 o zeleni města Brna. Obecně nesmí být kabel položen k obrysu kmene stromu blíže jak 1,5 m.

Nakládání s odpady

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnitví dle zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke výkupu odpadů.

Demontované zařízení bude vytříděno a odevzdáno k likvidaci nebo dalšími použití. Nezávadný odpad může být odvezen na skládku k recyklaci. Vyřazená elektrická zařízení budou dovezena zpátky provozovateli VO k recyklaci, případně odvezeny do zařízení k ekologické likvidaci odpadů. Doklad o likvidaci (o vytěžení) materiálu včetně vážných lístků bude předán po skončení stavby stavebníkovi.

# Kontrolní body dle ISO 9001

Při stanovení plánu jakosti je třeba aplikovat technologické postupy, které po montáži jednotlivých operací předepisují i způsob a záznam kontroly. Způsob záznamů bude dohodnut s odběratelem. Kurzívou jsou označeny speciální kontrolní body, o kterých musí být kontrolní záznam, protože jsou po ukončení stavby skryté, nebo těžce proveditelné:

- Před výkopy zkontrolovat vyjádření a podmínky správců podzemních sítí

- Při dodávce stožárů zkontrolovat zemnící svorky, upevňovací místa pro svorkovnici, prohnutí (resp. neprohnutí) stožárů a přeměřit spodní část stožáru kvůli kontrole základu

- Při dodávce rozepínacích skříní kontrola jejich zapojení s projektem

- Před montáží zkontrolovat antikorozní úpravu součástek a komponentů

- Před položením FeZn proměřit hloubku výkopu (min. 50 cm)

- Před zásypem FeZn zkontrolovat protikorozní opatření u odbočných svorek, zkontrolovat počty

- Před položením chrániček namátkou zkontrolovat výšku pískového lože, zkontrolovat materiál (nesmí být kameny)

- Po uložení kabelu před zasypáním zkontrolovat izolační stavy, kontrola vzdáleností od jiných kabelů a sítí

- Po zásypu pískem zkontrolovat krycí vrstvu a její materiál

- Před zhotovením chodníku nebo přidruženého prostoru zkontrolovat uložení výstražné fólie a stav obnaženého kořenového systému stromů

- Kontrola prvních základů jako standardu pro další (PVC pouzdro, hutněný beton, odkapní otvor)

- Úplnost bezpečnostních nápisů a symbolů

- Kontrola uzemnění stožárů

- Kontrola předávané dokumentace: návody na obsluhu a údržbu přístrojů v českém jazyce, kopie záručních listů (originály u dodavatele pro případnou reklamaci), prohlášení o shodách, revizní zprávy, záznamy o jakosti, 1x dokumentaci skutečného provedení s červeně zakreslenými změnami, 2x podklady o zaměření pro GIS TSB na CD, předávací protokol, doklad o vytěžením materiálu, atd).

# Základní provozní pokyny

Po převzetí díla provozovatel dá souhlas k provozování a seznání dotčené pracovníky s novým zařízením. Zařízení zanese do své databáze, pro sledování termínu periodické výměny zdrojů, čištění svítidel (dodržovat faktor 0,8), nátěrů, event. pro reklamační účely. Ve výchozí revizní zprávě bude uveden interval mezi pravidelnými revizemi. Lhůty pravidelných revizí lze prodloužit, pokud má firma řád preventivní údržby. Dále se doporučuje, aby si provozovatel pořídil dvě provozní sady dokumentace s průběžným doplňováním tak, aby mohl jednu sadu používat jako skutečný stávající stav (např. projekci pro vypracování různých dodatků).

Článek 5.2 bývalé ČSN 33 2000/83 i platná ČSN 33 2000-1 ed.2 uvádí: „…ke každému elektrickému zařízení musí být dodána …dokumentace umožňující … provoz, údržbu a revize, jakož i výměnu zařízení a další rozšiřování. Do výkresu musí být zaznamenávány všechny změny elektrických zařízení …vzniklých… v době provozu.“

Skartační kód na výkresech se týká originálů, uložených u projektanta. Montážní firma si své sady archivuje dle svých potřeb (minimálně po dobu záruky o dílo). Provozovatel si své provozní sady přeznačí kódem A, pro trvalou archivaci. Ostatní výtisky jsou multiplikáty a lze je po skončení stavby skartovat ihned.

# Ochranná pásma inženýrských sítí

V prostoru stavby se nacházejí OP, která bude zhotovitel respektovat při realizaci:

- OP kabelového vedení NN a VN

Je 1 m od osy kabelu na každou stranu podle zákona 458/2000 Sb. § 46. V lesních průsecích je ochranné pásmo rovněž 1 m.

- OP SEK (sítě el. komunikací)

Je 1,5 m od osy kabelu na každou stranu podle zákona 127/2005 Sb. § 102.

- OP komunikačního vedení

Je 1,5 m od osy kabelu na každou stranu podle zákona 127/2005 Sb. § 102.

- OP vodovodních a kanal. řadů

Je 1,5 m na obě strany od půdorysu potrubí do DN 500, nad DN 500 je 2,5 m – podle zákona 274/2001 Sb. § 23.

# Použité normy a předpisy

Zařízení je projektováno dle ČSN citovaných v této zprávě a dle dalších jako ČSN 33 2000-xx, 36 0400, 36 0410, 73 6005. Platnost ČSN 10/2020. Dále pak:

- Městské standardy pro VO, 6.4.2010

- Předpisy a normy ČSN:

  - ČSN CEN/TR 13201-1 (prosinec 2017)		Osvětlení pozemních komunikací – výběr tříd osvětlení

  - ČSN EN 13201-2 (duben 2019)			Osvětlení pozemních komunikací – Požadavky

  - ČSN EN 13201-3 (červen 2016)		Osvětlení pozemních komunikací – Výpočet

  - ČSN EN 13201-4 (červen 2016)		Osvětlení pozemních komunikací – Metody měření

  - ČSN EN 40-X					Osvětlovací stožáry -…

  - ČSN EN 12464-2 (prosinec 2014)		Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 3: Venkovní pracovní prostory.

  - Technické kvalitativní požadavky staveb pozemních komunikací (únor 2015) – kap. 15 – Osvětlení pozemních komunikací

Při projednávání stavby s vlastníky dotčených nemovitostí (trasy, stožáry a rozpínáky) je možné se opřít o zákon 13/97 Sb., který praví:

- Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou:

c) veřejné osvětlení, světelná a singnalizační zařízení…

- Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace