## List1
Nejmenší dovolené vzdálenosti kabelů VO od ostatních sítí - souběhy a křižování
Vysvětlivky: |  | 1) | Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, ochranných konstrukcí nebo kolejnic bližšími k vedení
|  | 2) | Nechráněné
|  | 3) | V technické kanále nebo betonových chráničkách
|  | 4) | Až k vnějšímu líci stavební konstrukce
|  | 5) | Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit
|  | 6) | Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšuje odstup na 400 mm u NTL, na 1000 mm STL.
|  | 7) | Pro VTL plynovod platí ČSN 38 6410, pro plynovody z IPE platí technická pravidla COPZ G 702 01
Pozor! Číslování poznámek v tomto dokumentu jiné než v ČSN
Nejmenší vodorovné vzdálenosti při soubězích v [m] 1)
Druh sítí | silové kabely do |  |  |  | Metalické kabely elektronických komunikací |  | Nemetalické kabely elektronických komunikací |  | Plynovodní potrubí 7) |  | Vodovodní řady a přípojky | Vedení tepelných sítí | Montážní kabely a kabelovody | Stoky a kanalizační přípojky | Vedení potrubní pošty | Ochranné konstrukce sdružené trasy VTV podle ČSN 73 7505 | Koleje a tramvajové dráhy
| 1 kV | 10 kV | 35 kV | 220 kV |  |  |  |  | do 0,005Mpa | do 0,4Mpa
vzdálenost | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
poznámka |  |  |  |  | 2) | 3) | 2) | 3) | [7 empty] | 4)
Nejmenší vodorovné vzdálenosti při křížení v [m] 1)
Druh sítí | silové kabely do |  |  |  | Metalické kabely elektronických komunikací |  | Nemetalické kabely elektronických komunikací |  | Plynovodní potrubí 7) |  | Vodovodní řady a přípojky | Vedení tepelných sítí | Montážní kabely a kabelovody | Stoky a kanalizační přípojky | Vedení potrubní pošty | Ochranné konstrukce sdružené trasy VTV podle ČSN 73 7505 | Koleje a tramvajové dráhy
| 1 kV | 10 kV | 35 kV | 220 kV |  |  |  |  | do 0,005Mpa | do 0,4Mpa
vzdálenost | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1
0.2
poznámka |  |  |  |  | 2) | 3) | 2) | 3) | 6) | 6) | 4) 5) | 3) 7) |  |  |  | 4)