| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Bc. Radim Pala |  |
| Vypracoval | Bc. Radim Pala |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 8×A4 | Měřítko | - | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 10/2024 | Zakázkové číslo | 1516319-16-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |
|  | D.3 - SO 900 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |  |  |  |
|  | D.3.3 - SO 903 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ DPMB | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.3.3.1 |  | 0 |

1	Identifikační údaje stavby	3

2	Seznam vstupních podkladů	3

3	Účel a rozsah projektu	3

4	Technické řešení	4

4.1	Základní technické údaje	4

4.2	Popis technického řešení – trakční kabely a HDPE	4

4.3	Popis technického řešení – kabely pro ozvučení zastávky	5

4.4	Popis technického řešení – kabely pro světelnou signalizaci	5

4.5	Uložení kabelů v zemi	5

4.6	Závěrečná měření, revize	5

4.7	Obecné požadavky pro stavbu kabelových vedení	6

4.7.1	Ohyb kabelu	6

4.7.2	Ochrana před bludnými proudy	6

4.7.3	Ochrana před nebezpečným dotykem	6

4.8	Styk s inženýrskými sítěmi	6

4.9	Technologické požadavky	7

4.10	Bezpečnost práce	7

5	Statické posouzení	7

6	Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty	7

7	Souhlas s použitím neschváleného řešení	7

8	Vyjímky z předpisů, odchylné řešení od předchozího stupně	7

9	Shrnutí závěrů z pracovních porad	7

10	Zapracování výsledků průzkumů	8

11	Návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory	8

12	Řešení únosnosti na poddolovaných územích	8

13	Požadavky na geotechnický monitoring	8

14	Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů	8

15	Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s  omezenou schopností pohybu a orientace	8

# Identifikační údaje stavby

Stavba:	BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU

Část:	D.3.3 - SO 903 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ DPMB

Místo stavby:		Brno, ul. Hlinky

Stupeň dokumentace :	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Investor:		Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

,

Generální projektant:		AQUA PROCON s.r.o.

Palackého tř. 12

612 00 Brno

Zpracovatel objektu:		Puttner, s.r.o.

Šumavská 416/15

602 00 Brno

Majetkový správce :		Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 151

- Brno

# Seznam vstupních podkladů

- Koordinační situace

- Jednání s ostatními projekčními specialisty a majetkovým správcem

- Platné elektrotechnické předpisy a normy

# Účel a rozsah projektu

V souvislosti s plánovanou stavební úpravou dojde k nutnosti přeložky:

- stávajících trakčních napájecích a zpětných kabelů č. Z82b/1,2; N82b/1,2 N94b/1,2 a N95a/1,2

- stávajících dvou HDPE (barva hnědá a modrá, v jedné HDPE je zafouknutý optický kabel 144 SM)

- stávajících kabelů pro ozvučení zastávky

- stávajících kabelů pro světelnou signalizaci

# Technické řešení

## Základní technické údaje

Rozvodná soustava NN:				2 DC, 600V, TT

Ochrana před úrazem el. proudem: 		živé části:izolací, polohou, zábranou, krytím

neživé části:automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 	AA3, AB8, AD4, AE4, BA1

Prostory dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna 1: Nebezpečné

## Popis technického řešení – trakční kabely a HDPE

Stávající kabelovod bude v nakolejovacím místě přerušen a bude na něj napojen nový kabelovod, který bude veden do kabelové komory KK03. Odtud bude kabelovod veden přes komoru KK02 do komory KK01, která bude osazena na stávajícím multikanálovém tělese. Kabelovod bude tvořen 2x multikanály SITEL 9W, které budou umístěny nad sebou. Komory budou typu CARSON 2448-1720.

Do kabelovodu budou uloženy kabely Z82b/1,2; N82b/1,2 N94b/1,2 a N95a/1,2. Dále bude do kabelovodu umístěna 1x prázdná HDPE a 1x HDPE se zafouknutým optickým kabelem. Celková délka trasy činí cca 79 m.

Na kabelovodu bude v celé délce provedena ochrana proti prorůstání kořenů fólií, která je pro tento účel určena. Fólii je třeba umístit minimálně ve vzdálenosti 5 m od kolmého průmětu stromu do kabelovodu.

Vzhledem k tomu, že nelze provést přeložku optického kabelu bez fyzického přerušení kabelu, bude stávající optická spojka OS1 zrušena, kabel bude v délce cca 104m vyfouknut a bude zafouknut do nové HDPE. V místě stávající spojky bude nově naspojkován na stávající kabel a bude provedeno měření útlumu. Jedná se o kabel mezi Pisárky budova IT a Měnírna Křížová. V místě stávající optické spojky je provedeno odbočení do strážní budky DPMB Výstaviště.

Použitý materiál:

Kabel 1-AYY 1x500mm2:			1276 m

Spojka pro 1-AYY 1x500 mm2:		16 ks

Multikanál 9W-42

Délka trasy:				79 m

Kabelová komora (2448-1720)		3 ks

Folie proti prorůstání kořenů	1 m x 30 m	3 balení

(např. RaciBloc® 1x30m - protikořenová textilie Rootcontrol®)

Plastová chránička HDPE: 		158 m

Spojka pro HDPE: 			4 ks

Spojka pro optický kabel 144 SM: 	1 ks

## Popis technického řešení – kabely pro ozvučení zastávky

Stávající kabelovod bude v místech dle situace přerušen a bude na něj přes kabelové komory napojen nový kabelovod. Tento bude tvořen dvěma betonovými tvárnicovými tělesy, které budou v lomových bodech a v místech odbočení kabelu doplněny vybetonovanými přístupovými šachtami s víkem. Stávající kabely budou v nové šachtě (u schodiště) přerušeny a budou na ně naspojkovány nové kabely, které budou vedeny kabelovodem. Jedná se celkem o dva kabely. Jeden kabel bude smyčkovat reproduktory R1.4-R1.3 a ukončen bude v reproduktoru R1.2, druhý kabel bude od spojky veden až do reproduktoru R.1. Mimo nový kabelovod budou kabely uloženy ke stávajícímu zařízení stávajícím kabelovodem. Celková délka trasy nového kabelovodu činí cca 80 m. Vzhledem k posunu sloupů VO dojde k demontáži a následné montáži reproduktorů na nové sloupy.

Použitý materiál:

Kabel CYKY-J 2x1,5 mm2:		216 m

Spojka pro CYKY-J 2x1, 5 mm2:		2 ks

Tvárnicový kabelovod

Délka trasy:				80 m

Betonová šachta + víko			6 ks

## Popis technického řešení – kabely pro světelnou signalizaci

Do kabelovodu, který je popsán v oddíle „ozvučení zastávky“ budou uloženy 4 kabely pro světelnou signalizaci. Kabely budou vyvedeny ze stávajícího rozváděče CROSS RS-2 a budou vedeny stávajícím kabelovodem do nového kabelovodu. Mimo nový kabelovod budou kabely uloženy ke stávajícímu zařízení stávajícím kabelovodem.

Použitý materiál:

Kabel CYKCY 12Cx1,5 mm2:		796 m

## Uložení kabelů v zemi

Kabelovod SITEL se uloží s krytím min 750mm, v komunikaci s krytím min. 1000mm. Nad kabelovodem bude umístěna výstražná fólie. Kabelovod bude uložen do výkopu na upravené pískové lože tl. min 100 mm a bude obsypán pískem do výšky min 100 mm nad povrch multikanálu. Kabelové komory budou ve výkopu obetonovány a pod komorami bude zřízena betonová podkladní deska. Komory budou odvodněny drenážní trubkou do okolního prostoru.

Šířka rýhy a uspořádání chrániček, multikanálů a kabelových komor jsou vyznačeny na příčných řezech ve výkresové části. Dodavatel je povinen přizvat provozovatele kabelů NN před záhozem rýhy ke kontrole.

## Závěrečná měření, revize

Podkladem pro vyhotovení revizní zprávy elektrického zařízení budou dle ČSN 33 2000-6-61 ed.2 zejména tato měření a kontroly:

- měření spojitosti ochranných vodičů a pospojování

- ověření spojitosti uzemňovací soustavy

- měření izolačního odporu elektrické instalace

- ověření automatického odpojení od zdroje jako ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

- ověření ochrany před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, polohou, zábranou, krytím

- kontrola zapojení elektrických přístrojů

- ověření funkčnosti elektrických přístrojů

- měření úbytků napětí v případě zvýšení odebíraného výkonu nebo výměně stávajících kabelů za nové s menším průřezem.

Před uvedením zařízení do provozu musí být správci zařízení předána revizní zpráva zajištěná zhotovitelem dle ČSN 33 1500. Dále musí být stavebnímu úřadu předložen Protokol právnické osoby a Průkaz způsobilostí, protože se jedná určené technické zařízení dle Zákona o dráhách.

## Obecné požadavky pro stavbu kabelových vedení

### Ohyb kabelu

Při kladení jak v objektech, tak v zemi musí být zachován nejmenší poloměr ohybu pro celoplastový kabel t.j. 15x vnější průměr kabelu.

### Ochrana před bludnými proudy

Je pasivní, při použití celoplastového kabelu.

### Ochrana před nebezpečným dotykem

Musí být provedena dle ČSN 33 2000- 4- 41 automatickým odpojením od zdroje.

## Styk s inženýrskými sítěmi

Stávající inženýrské sítě jsou v projektu převzaty a zakresleny z podkladů od generálního projektanta. Před začátkem provádění zemních prací je nutno zajistit jejich vytyčení správcem a viditelné označení po celou dobu výstavby objektu, v případě nejasností se provede kopaná sonda.

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými pásmy seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí.

## Technologické požadavky

Technické požadavky vyplývají z TKP a jsou zpřesněny ve zpracovaných ZTKP. Použitý materiál musí odpovídat ČSN a standardům DPMB, a.s. Případné změny oproti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem a provozem DPMB, a.s.

## Bezpečnost práce

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení "Provozních pravidel pro elektrárny a sítě", předpisů ESČ z roku 1950 v dosud platném rozsahu a dále následující základní normy:

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-4-41ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem Změna 1

ČSN 73 6006		Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 6005		Prostorová úprava vedení technického vybavení, Změna 4

ČSN 33 3320		Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky, Změna 1

ČSN 736133		 	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN EN 50110-1 ed. 2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních, Oprava 1

ČSN 33 0050-603	Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy Změna 1

# Statické posouzení

Charakter a rozsah stavebního objektu nevyžaduje žádná statická posouzení.

# Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty

Charakter a rozsah stavebního objektu nevyžaduje žádné výpočty pro zdůvodnění navrhovaného řešení.

# Souhlas s použitím neschváleného řešení

Součástí návrhu není žádné neschválené či nezavedené zařízení vyžadující souhlas odborných útvarů zadavatele.

# Vyjímky z předpisů, odchylné řešení od předchozího stupně

Součástí návrhu není řešení vyžadující výjimku z předpisů.

# Shrnutí závěrů z pracovních porad

Závěry jednotlivých pracovních porad byly zapracovány do PD.

# Zapracování výsledků průzkumů

Nebyly zpracovány žádné průzkumy v souvislosti s tímto stavebním objektem.

# Návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory

Stavba bude časově i technicky koordinována s plánovanou výstavbou objektu Cejl 76.

# Řešení únosnosti na poddolovaných územích

Stavba se nedotýká poddolovaného území.

# Požadavky na geotechnický monitoring

Charakter stavebního objektu neklade požadavky na geotechnický monitoring.

# Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů

Nebyly vzneseny žádné požadavky související s touto kapitolou.

# Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s  omezenou schopností pohybu a orientace

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

V Brně, červen 2021						Bc. Radim Pala