| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Aleš Procházka |  |
| Vypracoval | Jan Kratochvíl |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Šulc |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 4×A4 | Měřítko | - | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 10/2024 | Zakázkové číslo | 1516319-16-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |
|  | D.3 - SO 900 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |  |  |  |
|  | D.3.4 - SO 904 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ E.ON | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.3.4.1 |  | 0 |

1	Úvod	3

1	Technické řešení	3

2	Důležité upozornění	4

# Úvod

Stavbou budou dotčeny metalické kabely podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti E.ON, a.s. na ulici Hlinky v Brně. Kabelová trasa bude dotčena úpravou stávající vodovodní trasy a stávajících přilehlých povrchů ke komunikaci (chodníků, vjezdů, parkovacích stání a zelených ploch).

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny v souladu:

-          S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby.

-          S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno jinak), které se vztahují:

a)       Na realizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé části a díly.

b)       V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo.

-          S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni)

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době provádění stavby.

# Technické řešení

Před zahájením stavby bude provedeno zaměření a vytýčení všech stávajících i nově navržených inženýrských sítí a staveb.

Projektová dokumentace řeší překládku podzemních vedení sítí elektronických komunikací E.ON, a.s. v ulici Hlinky v Brně. Přeložka je vyvolána rekonstrukcí vodovodu v ulici Hlinky a souvisejícími přeložkami inženýrských sítí.

Na ulici Hlinky bude provedeno ve dvou úsecích stranové posunutí, včetně zabezpečení trasy a přeložka stávajících kabelů „DK38a“. V trase leží kabely, z nichž jeden náleží společnosti E.ON, a.s. a následující dva společnosti Správy železnic, s.o..

Správa železnic dle svého vyjádření nemá nadále zájem o udržování této trasy a souhlasí s demontáží.

Stavbou budou dotčena podzemní vedení sítí elektronických komunikací a zařízení:

E.ON, kabel: 1x DK38a (4XPi1,8+4XV1,3+6DM1,3+16DM0,9+6XPi1,0)

Stranový přesun a zabezpečení v prostoru parkovacích stání

Stávající kabelová trasa bude dotčena přeložkou vodovodu a úpravou parkovacích stání. Kabely budou v celé délce pod plochou parkovacích stání opatrně ručně odkryty a uvolněny ve výkopu. Bude prověřen stav izolace kabelů. Budou-li kabely ve stavu neumožňujícím manipulaci, budou v celé délce (obou přeložek) nahrazeny novými kabely ve stejné dimenzi.

Délka stranového přesunu trasy je:		56m

Délka zabezpečení trasy je:			130m

Přeložka kabelů

Stávající kabelová trasa bude dotčena přeložkou vodovodu. Vzhledem k dimenzi vodovodu DN500 by došlo k dlouhodobému odkrytí a vyvěšení stávající trasy v délce min. 50m. Kabely budou na místech vyznačených v situaci ručně odkryty a uvolněny ve výkopu. Bude připravena nová kabelová trasa koordinovaná s novou trasou vodovodu, v souběhu s přeloženou trasou VO. V trase budou uloženy dva nové kabely DK38a.

Délka přeložky trasy je:				70m

Kabely budou uloženy ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora kryty kabelovou krycí deskou. V místě křížení pojížděných ploch budou kabely uloženy do dělených chrániček. K chráničkám budou připoloženy rezervní chráničky PE ø 110. Žlaby a chráničky budou podbetonovány a obetonovány. Přesah chrániček bude min. 0,5m za hranu komunikace.

Případný přebytek na kabelech bude kompenzován ve stávajících kabelových spojkách a rozvaděčích. Případné prodloužení kabelů bude řešeno kabelovou vložkou.

Konce chrániček, kabelové spojky a zlomová místa kabelových tras budou označeny detekčními markery.

# Důležité upozornění

Na staveništi se vyskytují inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací je nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí!

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí, bez kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras.

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí tyto bezpodmínečně dodržet! V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, nebo projektanta, a to ještě před zahájením veškerých prací.

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských sítí (stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových a ostatních prací! V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností!

Při realizaci přípojek ostatních inženýrských sítí pro řešenou výstavbu dojde ke střetu se zemními kabely nové přístupové sítě.

Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí (viz. níže!!!).

Veškeré práce mohou být prováděny výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. Jakékoli poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné opravy.

Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a odkryté vedení chránit před poškozením.  Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.

V místě křižování stávajících telekomunikačních vedení s nově realizovanými přípojkami inženýrských sítí je nutné kabel zabezpečit tak (např. uložením do betonového žlabu), aby uložení v zemi odpovídalo všem platným ČN a bylo v souladu s provozními podmínkami provozovatelů telekomunikačních sítí.