TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### OSOBNÍHO LANOVÉHO VÝTAHU

#### typu TSOV 525/1,0

| Objednatel: | Statutární město Brno, Magistrát města Brna, odbor správy majetku, IČ: 449 92 785 Husova 3, 601 67 Brno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umístění : | Brno, Orlí 7 |  |  |
| Typ výtahu : | ###### TSOV 525/1,0 | Vypracoval: | Ii Ing. Pavliš |
| Č. zprávy : |  | Dne : | - 15. 11. 2023 |
|  | Ii |  |  |
| Stavební část: | HB Projekt Plus s.r.o. |  |  |
| Schválil : |  |  |  |

Obsah:

- Popis výtahu

- Základní parametry výtahu

- Strojovna výtahu

- Výtahová šachta

- Splnění technických požadavků, norem, vyhlášek a zákonů

# Popis výtahu

Nový výtah je umístěn v nové ocelové konstrukci šachty přistavěné ve dvoře u bytového domu o 7 nadzemních podlažích. Výtah je určen ke svislé dopravě osob do celkové max. nosnosti 525 kg (max. počet osob 7). Technologická část výtahu bude umístěna do jednoho prostoru - výtahové šachty (umístění pohonu výtahu v horní části šachty).

Výtah splňuje ČSN EN 81-20 ed.2:2021. Vzhledem k stávající stavební situaci ve stávající budově, bude přihlédnuto k normě ČSN EN 81-21 ed.2:2022.

### Základní parametry výtahu

Typ výtahu 				TSOV 525/1,0

Třída výtahu				 I

Nosnost 				525 kg - 7 osob

Jmenovitá rychlost 			1 m/s

Dopravní zdvih 			19,08 m

Stanice/nástupiště 			6/6

Systém řízení 				Jednosměrné sběrné

Výtahový stroj 			Dle specifikace dodavatele

El. motor 				Dle specifikace dodavatele

Nosné prostředky 			Dle specifikace dodavatele

Klec výtahu				neprůchozí, 850 mm x1640 mm x 2130 mm

Vyvažovací závaží 	Dle specifikace dodavatele, cca 950 kg

Závěs klece 				nepřímý pevný – lanování  2/1

Závěs protiváhy 			nepřímý pevný – lanování  2/1

Zachycovače - klec 			obousměrné ve spodní části rámu

Omezovač rychlosti 			Dle specifikace dodavatele + A3

Ochrana proti neúmyslnému

pohybu klece ve stanici 		certifikovaná brzda motoru, měnič a řídicí systém

Nárazník klece			Dle specifikace dodavatele

Nárazník protiváhy			Dle specifikace dodavatele

Šachetní dveře 			Automatické, teleskopické 2P

Kabinové dveře 			Automatické, teleskopické 2P

Prostor pro stroj v hlavě šachty

Prostředí výtahu - šachta 		normální ČSN 33 2000-5-51, ed.3

Připojeno na soustavu 		3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Hlavní přívod – dle specifikace projektu

El. instalace 				elektrická kabeláž, inst. kanál

Jištění v hl. vypínači 			Dle specifikace dodavatele

Rozvaděč výtahu 			Dle specifikace dodavatele

Ochrana před úrazem 		automatickým odpojením- ČSN 33 2000-4-41

elektrickým proudem			edice 3+Z1+Z2:2018

malým napětím- PELV- ČSN 33 2000-4-41

edice 3+Z1+Z2:2018

### Prostor pro stroj

Pohon výtahu je umístěný v prostoru šachty, skříň systému řízení je vlevo vedle šachty v podlaží nejvyšší stanice, motorová část je umístěna v šachtě. Přístupová cesta k prostoru skříně systému řízení musí být bezpečná a dostatečně osvětlená. Intenzita osvětlení minimálně přístupu 50 lx, měřeno na úrovni podlahy. Intenzita osvětlení před systémem řízení min 200 lx na podlaze.  Dveře přístupu do systému řízení musí být otevírané ven a musí být opatřeny zámkem pro otevření zvenčí pouze s klíčem.

Pro hlavní přívod elektrické energie musí být provedena výchozí revize doložená revizní zprávou dle ČSN 33 2000-6 ed.2 +A11+Z1+Z2:2017. Hlavní přívod musí být dle specifikace PBŘ.

Dimenze přívodního vedení musí zohledňovat nadřazené jištění na začátku přívodu, které musí být selektivní k jištění v rozvaděči výtahu (ČSN 33-2000-4-43 ed.2:2010, a jiné). Přívod musí vyhovovat i s ohledem na úbytek napětí při rozběhu pohonu.

Elektrické hodnoty pohonu výtahu:

- jmenovitý proud motoru je dle specifikace dodavatele

- jištění v hlavním vypínači dle specifikace dodavatele

Osvětlení prostoru stroje v šachtě a prostoru řídicího systému je trvale instalováno. Osvětlovací těleso pro osvětlení prostoru stroje je umístěno pod stropem, osvětlení šachty trvalé LED pásem. Intenzita osvětlení musí činit min. 200 lx, měřeno u nosníku stroje. Vypínač osvětlení je umístěn ve skříni systému řízení.

V prostoru horního podlaží, musí být na dobře viditelném místě vhodně upevněn ruční hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B.

Výtah bude poháněný výtahovým strojem dle specifikace dodavatele . Stroj je umístěn na ocelovém roštu. Trakční kotouč je opatřen ochranným krytem.

### Výtahová šachta

Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory.

Výtahová šachta je tvořena ocelovou konstrukcí s výplní čirým bezpečnostním sklem.

Spodní část šachty - prohlubeň - má hloubku 1630 mm od prahu spodní stanice. Dráha klece bude omezena nárazníky, umístěnými na ocelovém nosníku montovaném mezi vodítka klece. Hloubka prohlubně zaručuje, že při dosednutí výtahové klece na plně stlačené nárazníky budou splněny požadavky na bezpečné vzdálenosti dle čl. 5.2.5.8 ČSN EN 81-20 ed.2:2021 a únikového prostoru dle tab. 4. Při vyřazení výtahu z normálního provozu a při aktivaci revizní jízdy je návrat do normálního provozu umožněn pouze spínačem v rozvaděči výtahu a klíčovým spínačem ve dveřích nejnižší stanice.

V prohlubni bude instalována zásuvka 230 V pro připojení ručního el. nářadí, 1 ks ovladač STOP pro vyřazení výtahu z provozu, revizní jízda a hlasový komunikátor s trvalou obsluhou. Podlaha prohlubně je dimenzována dle čl. 5.2.5.4 ČSN EN 81-20 ed.2:2021.

Horní část šachty - od prahu nejvyšší stanice po strop šachty - má výšku 3790 mm. Při pohybu klece nahoru z horní krajní stanice, než se uvede v činnost nárazník pod vyvažovacím závažím, je splněn požadavek na horní bezpečnostní prostory dle čl. 5.2.5.7 ČSN EN 81-20 ed.2:2021. Z V horní části šachty je umístěno strojní zařízení, tudíž je nutné dodržet čl. 5.5.3.1 b) ČSN EN 81-21 ed.2:2022; při otevření šachetních dveří se výtah vyřadí z normálního provozu a bude umožněna pouze revizní jízda. Na panelu revizní jízdy, nebo v šachtě bude světelná signalizace vyřazení výtahu z normálního provozu a aktivace revizní jízdy. Při vyřazení výtahu z normálního provozu a při aktivaci revizní jízdy je návrat do normálního provozu umožněn pouze spínačem v rozvaděči výtahu a klíčovým spínačem ve dveřích nejnižší stanice.

V šachtě bude instalováno stabilní osvětlení. Osvětlovací LED pás pro dosažení požadované intenzity osvětlení dle čl. 5.2.1.4 ČSN EN 81- 20 ed.2:2021. Osvětlení bude ovládáno dvěma spínači, jeden je umístěn v šachtě v blízkosti vstupních dveří do prohlubně, druhý v skříni systému řízení vedle hlavního vypínače.  Stěna šachty na straně vstupů do klece musí splňovat požadavky čl. 5.2.5.3 ČSN EN 81-20 ed.2:2021.

Ve výtahové šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu.

4.1. Výtahová klec

Konstrukce klece se skládá ze dvou hlavních částí, nosného rámu a kabiny pro dopravované osoby.

Nosný rám je tvořen horními a spodními nosníky. Pomocí vodicích čelistí je nosný rám a s ním i vlastní kabina vedena ocelovými vodítky v šachtě výtahu. Proti pádu je klec jištěna zachycovači, vybavovanými omezovačem rychlosti, tyto zachycovače působí i při překročení dovolené rychlosti kabiny při pohybu směrem vzhůru.

Kabina je neprůchozí, ocelová. Její prostor je ohrazen stropem, podlahou a stěnami. Uvnitř kabiny je umístěna ovladačová kombinace.

Kabina je vybavena kabinovými automatickými dveřmi. Osvětlení kabiny o hodnotě 100 lx (měřeno u podlahy) zajišťují elektrická osvětlovací tělesa ve stropě klece.

Na stropě klece z venku je umístěna elektroinstalace, ovladače revizní jízdy, dvoupolohový ovladač STOP, zásuvka na 230 V, popř. osvětlení střechy kabiny s intenzitou 50 lx. měřeného v 1 m nad kabinou.

Střecha klece bude v prostoru pro obsluhu opatřena okopovým plechem výšky 100 mm a sklopným zábradlím 700 mm, se spínačem zapojeným do bezpečnostního obvodu, na levé straně.Výška zábradlí po vztyčení je 700 mm, výška ve složeném stavu 450 mm, dle ČSN EN 81-21+A1.

Kabina výtahu bude vybavena dorozumívacím zařízením.

Pro zajištění spojení s vyprošťovací službou bude v rozvaděči instalována GSM brána.

4.2. Vyvažovací závaží

Bude instalováno nové závaží v ocelovém montovaném rámu dle specifikace dodavatele. Závaží je vedeno v šachtě ocelovými vodítky pomocí vodicích čelistí. Vzdálenost mezi klecí a vyvažovacím závažím je minimálně 50 mm. Na krytu jízdní dráhy protiváhy bude umístěna tabulka s vyznačenou vzdáleností protiváhy od nárazníku, dle článku 5.2.5.7.1.

4.3. Šachetní dveře

Jsou navrženy nové automatické dvoupanelové dveře, sv. šířka 800 mm, sv. výška 2000 mm. Montáž musí být provedena důsledně dle návodu výrobce.

4.4. Elektroinstalace

Všechny obvody musí být provedeny dle dodaných schémat. Instalace je vedena vodiči v instalačních žlabech v přední části šachty. Bude splňovat požadavky platných ČSN.

4.5. Řízení výtahu

V kleci je umístěna ovladačová kombinace pro volbu stanic, nouzové osvětlení a nouzová signalizace s instalovaným komunikačním zařízením dle čl. čl. 5.12.3.1 ČSN EN 81-20 ed.2:2021 s připojením na GSM bránu.

## Splnění technických požadavků (norem, vyhlášek, zákonů)

Výrobek splňuje technické požadavky, normy, vyhlášky, zákony, které jsou uvedeny v těchto předpisech:

- Nařízení vlády č. 122 / 2016 Sb., které se stanoví technické požadavky na výtahy.

Nařízení vlády č. 117/ 2016 Sb., které určuje technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

- Vyhláška č. 283 / 2021 Sb., která určuje technické požadavky na stavby

- ČSN EN 81-20 ed.2:2021  - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

- ČSN EN 81-50 ed.2:2021 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

- ČSN EN 81-21 ed.2:2022  - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

- ČSN EN 12015:2020  - Elektromagnetická kompatibilita (Vyzařování)

- ČSN EN 12016:2014  - Elektromagnetická kompatibilita (Odolnost)

- EN 131-2+A2:2017 Žebříky

- EN 13015+A1:2009 Údržba výtahů a pohyblivých chodníků. Pravidla pro návody pro údržbu

- ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení – Základní koncepce, všeobecné zásady pro navrhování

- ČSN EN ISO 13857:2022 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

U výtahu bude provedena zkouška oznámeným subjektem v rozsahu dle ČSN EN 81-20 ed.2:2021, modul G a bude vypracován certifikát shody. Po vydání certifikátu shody bude výtah opatřen označením CE a identifikačním číslem oznámeného subjektu a vydáno prohlášení o shodě EU.