# Záznam z prohlídky objektu konaného dne 27. 06. 2024 na akci „Brno, VDJ Jehnice 2x200 m3 
– rekonstrukce technologie, stavební části, střešního pláště nad aku komorami a sanace vnitřního líce aku komor“ na VDJ Jehnice

# Pozvaní na jednání

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – ÚIS, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

- PROVO, s.r.o. – Hudcova 76, 621 00 Brno

- QIM Atelier, s.r.o. – Botanická 19, 602 00 Brno

# Přítomni jednání

- BVK, a.s. – Ing. Pleský, p. Christian, p. Novák

- PROVO, a.s. – Ing. Bábková – omluvena

- QIM Atelier, s.r.o. – Ing. Imrich

- PROKAN smart, s.r.o. – doc. Hluštík

# Úvod

Předmětem jednání bylo prohlídka objektu VDJ Jehnice v rámci akce: „Brno, VDJ Jehnice 2x200 m3 – rekonstrukce technologie, stavební části, střešního pláště nad aku komorami a sanace vnitřního líce aku komor“ a vyjasnění rekonstrukcí objektů stavby.

# Průběh, stanoviska, závěry a vyplývající úkoly

Stavební práce, požadavky:

- Odstranění a provedení nové střechy a nového krovu,

- nové oplocení v 2000 mm poplastované pletivo + podhrabová deska,

- nová vjezdová brána v nové poloze - 1.křídlo šířky 3000 mm, 2. křídlo 1000 mm,

- nová zpevněná plocha za vjezdem,

- nové zámečnické výrobky (podpěry potrubí, uchycení žebříků) – nerez,

- požadavek na použití Vandexu pro sanaci armaturní komory,

- otlučení omítky bude provedeno po celé ploš.e

Elektroinstalace:

- Bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace v objektu VDJ.

Technologické práce:

- Stavebně-technický průzkum aku komor provedla spol. Stabil, s.r.o. – oslovit Ing. Bínu

- požadavek výpočtu čerpadel včetně výpočtu protirázové ochrany

- návrh čerpadla – oslovit spol. Pumpa, s.r.o., p. Zedníček

- MaR, detektory, senzory – spol. WP cont, s.r.o., p. Suchánek

- zabezpečení vstupu do VDJ – spol. Trade Fides, s.r.o. (systém ASSET)

Úkoly, dotazy na BVK, a.s.:

- je na trase výtlačného řadu do VDJ Ořešín a VDJ Útěchov nějaký odběr (napojení spotřebitele) - zjistit informaci.

- jaký je požadavek na zábradlí - kompozit?

- rekonstrukce horní podlahy – pouze obrousit a nový nátěr?

- poslat data k ověření kapacity s ohledem na čerpání do VDJ Ořešín a VDJ Útěchov.

- nově vyřešit oproti záměru akce odvětrání akumulačních komor.

# Záznam z jednání zpracoval

doc. Petr Hluštík dne 15. 07. 2024

# Poznámka

V případě, že chcete návrh záznamu opravit nebo doplnit, zašlete nám prosím Vaše připomínky do tří dnů od obdržení. Záznam s Vašimi připomínkami bude rozeslán znovu a v dokladové části dokumentace bude poslední verze záznamu.

Souhlas se zněním záznamu nám vyjádříte tím, že nám do tří dnů od obdržení neodepíšete.