Hlavní parametry

Zařízení v souladu s normou	EN 81-20/50 
Nosnost	min. 1250 kg

Počet osob	min. 15 
Rychlost	min. 1.0 m/s

Řízení	KA jednosměrné sběrné řízení dolů

Výtah zaznamenává všechny zadané kabinové a venkovní volby. Při jízdě 
směrem k hlavní stanici jsou obslouženy jak kabinové tak i venkovní volby. 
Při jízdě od hlavní stanice jsou obslouženy pouze kabinové volby.

Počet stanic	7

Počet vstupů do kabiny	2

Počet nástupišť	7

Strojovna	Bez strojovny, stroj umístěn v šachtě pod stropem

Hlavní přívod	400 V, 50 Hz

Přívod šachetního osvětlení	230 V, 50 Hz

Zdvih	17 m nutno zaměřit na stavbě

Prohlubeň	1125 mm nutno zaměřit na stavbě

Hlava šachty	3775 mm nutno zaměřit na stavbě
Kabina: šířka x hloubka x výška	min. 1200 x 2300 x 2200 mm nutno zaměřit na stavbě

Dveře: šířka x výška	min. 1100 x 2000 mm nutno zaměřit na stavbě

Typ dveří	Pravé otevírání teleskopických dveří 
Šachta	Betonová kotvení-hmoždinky

Konfigurace

Stěny kabiny	Nerezová ocel broušená

Boční stěny kabiny	Nerezová ocel broušená

Kabinové dveře	Plné panely

Nerezová ocel broušená 
Podlaha kabiny	Protiskluzová guma

Černá strukturovaná guma

Umístění rozvaděče	V nejvyšší stanici vedle dveří 
Okopy v kabině	Vystupující barva RAL dle vzorkování
Strop kabiny	Nerezová ocel broušená
Osvětlení kabiny	LED bodové 
Ovládací panel v kabině	Mechanické bez klíčk. spínače

Madlo	Umístěno na pravé stěně, rovné, ø 35 mm materiál – nerez brus

Práh kabinových dveří	Hliníkový práh

Šachetní dveře	Pravé otevírání teleskopických dveří 
1. typ šachetních dveří	Základní rám dveří

Nerez brus

Platné pro 7 vstupy

1. požární odolnost šachetních dveří        Dle ČSN EN81-58 EW30 DP1-C 
Platné pro 7 vstupy

Ovládací panel na nástupištích	Povrchová montáž na rámu dveří

Ukazatel polohy	Horizontální ukazatel pozice kabiny a příštího směru jízdy (na všech 
nástupištích)

Povrchová montáž na rámu dveří

Příslušenství

Možnosti ovládání	Požární řízení BR3 – umožňuje sjezd výtahu do požární stanice na

náhradní zdroj energie, který není součástí nabídky 
Hlásič pater v kabině

Aut. Sjezd do nejbl. stanice

Bezhalogenové kabely

Druhé STOP tlač. v hl. stanici

Alarmy a komunikační vlastnosti	ALARM na kabině (houkačka) 
Dálkový ALARM

Ahead Ready – GSM brána je integrována v rámci CUBE

(pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele)

Frekvenční měnič	Frekvenční měnič VAF (s možností rekuperace)

Ostatní informace k výtahové technologii

Tento typ výtahu je certifikován dle ES typové zkoušky.

Bezpečnost dle směrnice č. 2014/33/EU o výtazích s dialogovou komunikací mezi kabinou a tele-sledovací centrálou.

Nabídka obsahuje vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. platné rozměry klece a šíře dveří, sedátko, Brailovo a reliéfní písmo, zvýraznění hlavní stanice na kabinovém table, světelná clona klec. dveří, digitální ukazatel v kleci, zvuková signalizace na nástupištích, akustický hlásič pater, gong, indukční smyčka, madlo, zrcadlo a protiskluzová podlaha.

Průběžná inovace produktu může mít dopad na konečné technické provedení a vzhled výtahu.