Žádost o doplnění nebo vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Chtěl bych požádat o vysvětlení následujících bodů:

1. U obou místností jsou uvedena LED světla s čidlem, ve výkazu výměr jsou uvedeny 4 vypínače a v popisu je napsáno „ Osadí se 4x nová nástěnná světla Led s čidlem, vymění se vypínače“. Dotaz zní: k čemu jsou vypínače, když se mají dodat světla s čidlem?
2. U obou místností je v popisu napsáno: „ U kabin se vymění tři zárubně a nátěr zárubně – nátěr bude modrý dle původního. Osadí se nové dveře v barvě bílé..“ Ve výkazu chybí zárubně. Dotaz zní: mají se měnit tedy i zárubně nebo jde o chybu při zadání?
3. Ve výkazu je uveden anhydritový potěr. Nedoporučujeme z důvodu dlouhého vysychání. Navrhujeme nahradit betonovou mazaninou. Dotaz zní: je možné upravit výkaz na betonovou mazaninu?
4. U obou místností je v popisu napsáno: „ Provede se nátěr tří radiátorů včetně úpravy napojení a trub, doplní se termohlavice (radiátory se demontují, opraví, natřou a po obkladech se znovu osadí)“. Dotaz zní: má být součástí ceny i přetěsnění radiátorů – jedná se o litinové - a provedení ventilů i na vratném potrubí pro případnou výměnu?

Odpovědi na otázky:

1.Ovládání světel je plánované na čidlo, případně, že by bylo uživatelem preferováno na ovládání, bude

   možné využít klasický vypínač. Proto obojí.

2. Dodávka a montáž 3ks zárubní **je doplněna** – **změna výkazu výměr**

3. Anhydritový potěr je zaměněný **za cementový potěr.**

4. Do technické zprávy a rozpočtu jsem doplnila místo oprava radiátoru-vyčištění, **propláchnutí a v případě potřeby se přetěsní**. U montáže radiátoru jsem doplnila včetně připojení, **případně výměny ventilů.**