- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- STUPEŇ PROJEKTU:

- Dokumentace pro provedení stavby

„ PD Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny

Mendlovo nám.15 Brno „

PS01.1 Technologická část

01 Technická zpráva

STAVBA PD Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny Mendlovo náměstí 15 , Brno

INVESTOR Magistrát Města Brna – Odbor správy majetku Husova 3 , 601 67 , Brno DODAVATEL Teplárny Brno a.s. Okružní 25 , 638 00 Brno

ZPRACOVATEL Termoengineering s.r.o Čechyňská 419/14a , 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY BD Mendlovo náměstí 25/15 , Staré Brno 603 00 Brno

ČÁST PROJEKTU Dokumentace provedení stavby

DÍL PROJEKTU PS01.1 Technologická část 01 Technická zpráva

ČÍSLO ZAKÁZKY Z25/007 ( obj. 725152 )

OBJEKT Suterén BD Mendlovo náměstí 15 Brno – kotelna (ČÍSLO NÁZEV)

| Počet vyhotovení 4 + 1 | Měsíc / rok vyhotovení 03 / 2025 | Číslo vyhotovení |
| --- | --- | --- |

Schválil  :

Ing.Zdeněk Mališka

- ČKAIT 1002599

01. Technická zpráva

- OBSAH

1 .   Úvod

- 2.    Identifikační údaje

- 3.    Místo stavby

4.    Podklady

- 5.    Stávající stav

- 6.    Návrh  řešení

7.   Bilance a parametry

- 8.    Montáž

- 9.    Bezpečnost při montáži

- 10.  Péče o životní prostředí, protipožární zabezpečení stavby

- 11.  Provádění pravidelných kontrol zařízení

- 12.  Související profese - požadavky

- 13.  Normy a dokumentace

1 .   Úvod :

Tato projektová dokumentace provozní soubor PS01.1 Technologická část řeší v bytovém domě (BD) Mendlovo náměstí 15 Brno demontáž stávajícího zařízení zdroje tepla pro vytápění (ÚT) Nově pak navrhuje instalaci jednoho většího  plynového kondenzačního stacionárního  kote. Dle tepelných výkonů v současnosti instalovaných spotřebičů plynu se podle vyhl.ČÚBP č.91/1993 Sb. a ČSN 070703 jedná o nízkotlakou plynovou kotelnu III.kategorie. Nově budou v místnosti „Kotelny“ instalovány celkem jeden stacionární  kondenzační kotel o jmen.tepelném výkonu v rozsahu 45 kW .                                 Protože dle vyhl.ČÚBP č.91/1993Sb. a ČSN 070703 nelze vzhledem k nově instalovanému tepelnému výkonu kotle  nazývat a označovat místnost jejich instalace jako „Kotelna“, je tato místnost nově nazvána „Strojovna tepla“. Výfuk spalin od  kotle (PP-DN80) bude napojen ve strojovně do nového spalinovodu 110 .Zděný komínový pruduch bude nově  vyvložkován  a vyveden ze strojovny nad střechu BD do exteriéru svisle v délce 26 m .

Přívod spalovacího a větracího vzduchu do místnosti nové „Strojovny tepla“ bude pro kotel zajištěn stávajícím způsobem a to neuzavíratelným otvorem trvalého přívodu vzduchu rozm.20/10cm v obvodové zdi u podlahy. Podle TPG 800 00 příl.č.1/1 a č.1/2 a ČSN EN483 se jedná o způsob instalace kotlů jako spotřebičů plynu provedení „B“.

Vzhledem k umístění stavby a ochrany jeho životního prostředí je navržen pro výrobu tepla úsporné a vůči životnímu prostředí vysoce šetrný plynový kondenzační kotel, splňující parametry „Ekologicky šetrný výrobek“ (NOx emisní tř.5).

Potřebný výkon pro vytápění vychází z aktuálně měřené spotřeby zemního plynu podle fakturačního plynoměru. Jedná se o náhradu zdroje na hranici životnosti.

Projekt je zpracován dle ČSN 060310. Při provádění a uvedení do provozu musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní předpisy a vyhlášky.

- 2.    Identifikační údaje  :

Název :			PD Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny

Mendlovo Náměstí  15 , Brno

Investor : 				Magistrát města Brna ,

Odbor Správy Majetku

Husova 3 , 601 67 Brno

IČO : 44992785, DIČ: CZ44992785

Dodavatel : 				Teplárny Brno a.s.

Okružní 25  , 638 00 Brno

IČO : 46347534, DIČ: CZ46347534

Zpracovatel dokumentace:		TERMOENGINEERING  s.r.o

Čechyňská  14a , 602 00 Brno

Ing Mališka Zdeněk  ČKAIT 1002599

Mail: z.maliska@centrum.cz

IČO: 25318811, DIČ:   CZ 25318811

Místo stavby :			Bytový dům Mendlovo náměstí  25/15

603 00 Brno , Staré Brno

Plynová teplovodní kotelna 	Suterén bytového domu

Cíl stavby :	          			Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny

Číslo projektu  : 	          		Z25/007 ( obj. 725152 )

Datum   : 	          		           Březen    2025

- 3.    Místo stavby  :

- Bytový dům .            Mendlovo náměstí 15  , Brno , Staré Brno

- Strojovna tepla :       suterén  - 3,00m

- Katastrální Území :  Brno 610089

- Parcela :                   938

Vlastník :                   Magistrát města Brna ,

Odbor Správy Majetku

Husova 3 , 601 67 Brno

4.    Podklady   :

- Dokumentace skutečného stavu   a zaměření

- ČSN EN 12831 – Tepelný výkon, ČSN 060310, ČSN 060830, vyhlášky,

ČSN 070703  Kotelny a zařízení na plynná paliva

KLIMATICKÉ POMĚRY  :

-    venkovní výpočtová teplota zimní  –12 °C

-    krajina  s intenzivními větry

-    nadmořská výška  216 m n.m.

+ 0,00m = 203 m.n.m.

-    počet topných dnů  228

-    průměrná venkovní teplota v topném období  4,4 °C

-    průměrná vnitřní teplota v topném období  19 °C

- 5.    Stávající stav – demontáž  :

Po odstavení a vypuštění vody ze strojního zařízení „Kotelny“ a otopné soustavy ÚT BD Mendlovo náměstí 15 ,Staré Brno  a jeho odpojení od elektroinstalace bude demontován jeden stacionární plynový kotel zn. DESTILA D25  o jmenovitém tepelném výkonu 25 kW , včetně odkouření a zaústění do komína . Dále odpojení od plynu , doplňovací vody , topné a vratné vody,včetně čtyřcestného směšovacího ventilu , oběhového čerpadla a uzavíracích armatur až po vyústění potrubí z kotelny a demontáž expanzní nádoby 100l .

Při rekonstrukci plynové kotelny musí zhotovitel s dostatečným předstihem informovat odběratele o plánovaných odstávkách. K veškerým demontovaným materiálům a suti dodá zhotovitel objednateli doklad o ekologické likvidaci.

- 6.    Návrh  řešení :

Plynový zdroj nadále bude zajišťovat topnou vodu pro vytápění v bytovém domě, který disponuje bytovými jednotkami. Teplá voda je připravována lokálně v bytových jednotkách.

Technologie

Stacionární kondenzační kotel BAXI  , typ POWER HT+_1.50 , o jmenovitém tepelném výkonu v rozsahu 45 kW ( při teplotním spádu 80/60°C ) bude instalován do prostoru po stávajícím koltli na zvýšený stavební základ o rozměrech 1100 x 1300mm. Výfuk spalin kotle dimenze DN80-100 bude napojen do nového vyvložkovaného  svislého komínu  DN100 ( 110 ) v šachtě zděného komína  a vyveden nad střechu objektu , kam bude zaústěno odkouření  kotle DN80/100 . Sání spalovacího vzduchu zůstane stávající. Kotel bude pracovat  pomocí regulátoru AVS 75 , který zajistí ekvitermně regulovaný provoz okruhu vytápění  BD.

Přívodní potrubí z kotle bude vybaveno novým oběhovým čerpadlem GRUNDFOS

Stacionární kondenzační kotel je z výroby vybaven pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 0,35MPa . Do vratného potrubí  kotle bude napojeno expanzní potrubí s uzavřenou tlakovou expanzní nádobou, objemu 140 l. Ta bude seřízena „za studena“ na plnící přetlak plynu -vzduchu min. 150 kPa, s vodní předlohou pak na min.180 kPa

(za studena). Na výstupu topného potrubí , bude v kotlovém okruhu instalován trubní filtr s uzávěry a bude osazeno nové oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 32-100F .

Doplňování topného systému bude řešeno pomoci Automatického doplňování upravené vody se samostatným přívodem studené vody přes kompaktní úpravnu vody, vč. dávkování chemikálií. Tvrdost vody musí odpovídat požadavkům výrobce plynového kondenzačního kotle.

Pro napouštění a doplňování otopné soustavy ÚT doporučuje (požaduje) výrobce kotlů po vypuštění soustavy její důkladný proplach a napouštění odsolenou vodou přes demineralizační filtr  s měřením její vodivosti měřičem. Pro splnění požadavku ČSN EN1717 bude toto zařízení odděleno od rozvodu pitné vody stanicí s potrubním oddělovačem.

Zabezpečovací zařízení

Otopná soustava je jištěna podle ČSN 060830 pojistným ventilem 3,5 bar, který bude instalován na výstupním potrubí z kotle. Vyrovnání tepelné roztažnosti bude zajišťovat nová tlaková expanzní nádoba o objemu 140 litrů, napojená na  potrubí vratné otopné vody.

| Přetlak plynu p0 = | 1,2 bar |
| --- | --- |
| Počáteční tlak pa = | 1,5 bar |
| Koncový tlak pe = | 3 bar |
| Otevírací přetlak pSV = | 3,5 bar |

Odpady kondenzátu z kotle a výfuku budou provedeny s přerušením přes sifon, instalované pod kotlem a svedeny s odvodněním kondenzátu z paty výfukového potrubí

do neutralizačního boxu NB100 . Z neutralizačního zařízení povede potrubí PE 32

Potrubí odvodu kondenzátu bude spádováno směrem k nově navržené jímky o rozměru 500x500mm a hluboké 500mm vybavené plovákovým čerpadlem s výtlakem cca 7m         a odvodem kondenzátu mimo kotelnu se zaústěním mimo kotelnu do plastového plastového potrubí odkapu stávajících klimatizačních jednotek .

Zařízení pro neutralizaci kondenzátu musí být nejméně jedenkrát ročně přezkoušeno. Odpadní voda by měla mít pH nejméně 6,5. pH hodnota menší než 6,5 ukazuje na vyčerpání neutralizační náplně a je nutné tuto náplň doplnit.

## Větrání

Technická místnost je nyní větrána přirozeně, trvale otevřeným otvorem v obvod. zdi a napojeným čtyřhranným pozink. potrubím staženým k podlaze místnosti. Zůstane bez změny.

Plyn

Při rekonstrukci „kotelny“ bude na stávající plynoinstalaci provedena  drobná úprava a to ve smyslu dopojení plynového potrubí do nového spotřebiče. Bude řešeno při realizaci dle skutečně dodaného zařízení a jeho skutečného umístění na stěnu „kotelny“. Před kotlem bude umístěn nový KK G3/4“.

Kromě tohoto KK bude před ním na vstupním potrubí ještě umístěn KK G1“, který bude sloužit k napojení tlakoměru při revizi kotle (1x za 3 roky) – viz. čl. 4.1.4 ČSN EN 1775 ed. 2 a § 185 odst. 1, vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Poznámka (ale nepředpokládá se):

Potrubí nadzemní části bude svařeno z ocelových trubek závitových, nebo hladkých. Rozvody plynu jsou zpracovány dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01:2013 v platném znění.

ÚT

Nové trubní rozvody ÚT ve strojovně budou provedeny z ocel. trub spojovaných svařováním a závitovými spoji , potrubí studené vody pro doplňování systému bude z plastového materiálu spoje závitové . Dopojení potrubí plynu k oběma kotlům bude ocelové .

Ocelová potrubí budou opatřena syntetickým nátěrem a pro ÚT tepelně zaizolována návleky z PE-trubic . Uchycena budou do stavby objímkami s pryžovou vložkou. Jejich tepelné dilatace budou zachyceny lomy trasy a pružným uložením v izolaci. V nejvyšších místech budou rozvody odvzdušněny pomocí automatických odvzdušňovačů. V nejnižších místech pak opatřeny vypouštěním . Spádování potrubí, trasy a napojení zařízení je zřejmé z výkresů.Po ukončení montáže bude zařízení ÚT BD kompletně vyčištěno propláchnutím pitnou vodou (zápis) a napuštěno DEMI-vodou přes úpravnu.

Pak bude provedena zkouška těsnosti - tlaková a to při viditelném potrubí (před jeho zakrytím tepelnou izolací). Pokud se při tlakové zkoušce objeví netěsnosti, musí se tyto odstranit a tlaková zkouška se zopakuje.

Teprve pak lze zahájit start kotlů, zátop soustavy a provést zkoušky provozní, tj. topnou a dilatační v souladu s postupem podle ČSN 060310. Během topné zkoušky v trvání min. 48 hodin bude dodavatelem zaškolena obsluha instalovaného zařízení (záznam). O úspěšných zkouškách budou dodavatelem prací vyhotoveny protokoly, předané s dílem zástupci investora.

Materiály a vlastnosti navržených výrobků vytápění pro tuto stavbu, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.305/2011 ze dne 9.3.2011 (CPR-Construction Products Regulation), N.V. č.163/2002 Sb. ve znění N.V. č.312/2005 Sb. a N.V. č.190/2002 Sb. o stanovených výrobcích, musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklady o tom, že k nim bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem (dle §13 – zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, §11 N.V. č.178/1997Sb.) a že splňují požadavky zákona č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti stanovených výrobků (tj. Mechanickou odolnost, pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a život. prostředí vč. udržitel.využívání přírod. zdrojů, tj.recyklovatelnost+trvanlivost, užití surovin šetrných k životnímu prostředí při stavbě, bezpečnost užívání, ochranu proti hluku, úspory energie a tepel. Izolaci).

Regulace :

Externí Modul AVS75 ,

Obslužná jednotka  QAA75

Vnější sonda QAC34/101

Příložné čidlo teploty QAD 36/101

- Obsluha

Strojovna tepla je  plně automatická a obsluha zůstane  občasná ve lhůtách stanovených v provozním řádu strojovny, který vydá provozovatel včetně náležitostí, zpravidla do jednoho měsíce od uvedení  do provozu. Automatický provoz strojovny vylučuje trvalou obsluhu zařízení. I přesto je však potřeba provádět pravidelné kontroly, které je nutno zajistit dále dle potřeby, opakuje-li se jakákoliv závada. Montáž a uvedení do provozu bude provedena v souladu ČSN 060310 a s ostatními souvisejícími předpisy a návody k obsluze jednotlivých výrobců zařízení.

Bezpečnost práce bude dodržena v souladu  s platnými ustanoveními

Provozovatel zajistí  vyškolení obsluhy zařízení včetně jejího přezkoušení. Dveře do kotelny jsou opatřeny nesmazatelným nápisem „STROJOVNA TEPLA – nepovolaným vstup zakázán“. Ve strojovně  bude veden provozní deník včetně záznamů o přezkušování jednotlivých zařízení. K instalovaným tlakovým zařízením budou k dispozici revizní knihy.

7.  Bilance a parametry   :

- Tlak NTL plyn : 				2 kPa

Medium : 					Topná voda

Jmenovitý výkon kotle   :			45 kWt

Potřebný výkon kolte :			34 kWt

Minimální výkon kotle :                            9,2 kWt

60% výkon:                                             45 * 0,6 = 27 kW

Teplota topné vody  :			80/60°C

Teplota maximální :				95°C

Tlak topné vody maximální	 : 		3bar g.

Roční průměrná spotřeba tepla pro vytápění činí cca 288 GJ/rok.

Provoz:                                                    zimní automatický s občasnou obsluhou

Regulace :                                               Ekvitermní dle venkovní teploty

Statický tlak soustavy :                           max. 100 kPa.

- 8.    Montáž

## Potrubní systém

Jedná se na straně plynu o ocelové potrubí z bezešvých trubek dimenze jmenovité světlosti DN25 ( G1“),DN20 ( G3/4“), DN15 ( G1/2“)  navržené z materiálu P235GH a dimenzované na jmenovitý tlak PN16  .

Potrubí bude spojováno svarovými , přírubovými a šroubovými spoji . Bude provedena zkouška tlaková .

Na straně topné vody  ocelové potrubí dimenze jmenovité světlosti ,  DN65 ( 76,1x3,2 ) DN50 ( 60,3x2,9 )  a  DN40 (  48,3x2,6 ) z bezešvých trubek, navržené z materiálu P235GH , dimenzované na jmenovitý tlak PN16 .

Potrubí bude spojováno svarovými , šroubovými  a přírubovými spoji . Zkouška bude provedena provozním tlakem .

Spalinovod a komínová vložka dimenze DN100 budou provedeny z nerezového plechu 0,5mm . Odvod kondenzátu z plastového materiál DN40 .

Při montáži a uvádění do provozu je nutné dodržet veškeré související normy a předpisy zejména:

- ČSN 060310 Ústřední vytápění – projektování a montáž

- ČSN 060830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

- Požadavky a pokyny výrobců použitého zařízení

- Předpisy o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví

- ČSN 050610 (Sváření plamenem)

Před uvedením do provozu je nutné celý systém důkladně propláchnout čistou vodou, demontovat a vyčistit sítka filtrů. Pro první plnění topného systému bude použita upravená voda splňující požadavky ČSN 077401.

Po sváření je nutné zajistit dozor na dobu 8 hodin po skončení svařování.

Montáž a uvedení kotlů do provozu je nezbytné svěřit odborné specializované firmě, která má oprávnění k této činnosti.

## Uložení

Zavěšení potrubí bude řešeno pomocí závěsů a objímek , kluzného uložení a kotveno do stropu a zdivo  na konzoly .

Na zakotvení konzol pro zavěšení potrubí bude použito profilového materiálu St 37.2 nebo 11373.0

Potrubí DN 	   10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125

Vzdálenost m  1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2.6	3	3,2	3,5	4,2	4,6

Zemnění potrubí :    (  dle  ČSN EN  )

Zemnění pásky FeZn

Pomoci vějířových podložek

- Izolace a dilatace

Potrubí, jehož topné médium má 50°C a více bude opatřeno tepelnou izolací, která je volena dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. a dle výpočtu ekonomické tloušťky izolace.

Tloušťka tepelných izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb.

Potrubní rozvody budou v závitovém provedení a budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích a v případě i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a vibrace do konstrukcí objektu.

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. Natíraný povrch musí být mechanicky očištěn, oprášen a odmaštěn. Veškeré ocelové klasické potrubí bude opatřeno dvojnásobným základním syntetickým nátěrem.

U všech zařízení, spalinových cest a bezpečnostních prvků je nutno provádět pravidelné revize.

Pro otopný systém platí, že před instalací nových plynových kondenzačních kotlů musí být otopný systém důkladně vyčištěn od zbytků nečistot po řezání závitů, svařování a případných zbytků ředidel a pájecích past. Dále by měl být systém vypláchnut od kalů a usazenin.

Otopný systém s plynovými kondenzačními kotli se napustí čistou vodou, která je chemicky neagresivní a měkká. Aby byl zajištěn hospodárný a bezporuchový provoz topného zařízení vč. kotle, je třeba přidat do plnicí vody stabilizátor tvrdosti.

## Nátěry

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. Natíraný povrch musí být mechanicky očištěn, oprášen a odmaštěn. Veškeré ocelové klasické potrubí bude opatřeno dvojnásobným základním syntetickým nátěrem. Neizolované části ocelového potrubí, nenatřené ocelové armatury, konstrukce a ostatní zařízení budou navíc natřeny 1x krycím emailem. Barevné rozlišení podle druhu protékajícího media bude provedeno ve smyslu ČSN 13 0072.

Vystupující hrany soklových konstrukcí, hrany změn úrovně podlahy a potrubní trasy ve výšce nižší než 2,1m budou opatřeny signálním nátěrem s černo-žlutým šrafováním v souladu se vzorem a provedením uvedeném v příloze k nařízení vlády č. 375/2017 sb..

## Kvalita topné vody

Pro otopný systém platí, že před instalací nových plynových kondenzačních kotlů musí být otopný systém důkladně vyčištěn od zbytků nečistot po řezání závitů, svařování a případných zbytků ředidel a pájecích past. Dále by měl být systém vypláchnut od kalů a usazenin a pro tento případ může být aplikován přípraven Q400 nebo Sentinel X400 a X900. Přípravky účinně odstraňují kal z radiátorů. Další prostředky pro odstranění rezu a vodního kamene slouží Q800 a Sentinel X800. Přípravky účinně odstraňují nečistoty na bázi kovů či vápníku, obnovují cirkulaci a účinnost systému. Systém by poté měl být proplachován tak dlouho, dokud z něj nebude vytékat čistá voda.

Otopný systém s plynovými kondenzačními kotli se napustí čistou vodou, která je chemicky neagresivní a měkká. Aby byl zajištěn hospodárný a bezporuchový provoz topného zařízení vč. kotle, je třeba přidat do plnicí vody stabilizátor tvrdosti, příp. použít částečně změkčenou nebo odsolenou vodu s přihlédnutím k hraničním hodnotám pH a především tvrdosti. Toto závisí na tvrdosti plnicí vody (regionálně velmi odlišné), objemu zařízení a velikosti kotle. Dále se provede chemická úprava vody tak, aby vlastnosti topné vody byly vyhovující vůči instalovanému zařízení.

Pro splnění požadavků na surovou vodu je navrženo změkčení a s ohledem na sekundární okruh do změkčené vody nadávkujeme korekční chemikálii na úpravu pH a chemické odkysličení. Navržená velikost změkčovacího filtru je určena pro maximální okamžitý průtok 2,0 m3/hod. Za změkčovacím filtrem bude nainstalováno dávkovací čerpadlo s proporcionálním dávkováním od impulsního vodoměru. Za dávkovacím čerpadlem dojde k rozdělení na dvě větve pro primární a sekundární okruh.

Obě potrubí za touto sestavou pro úpravu budou vybavena svým regulačním dvojcestným ventilem a čidlem tlaku, které budou zajišťovat automatické doplňování do obou systémů o rozdílných tlakových poměrech. Zajišťuje profese MaR.

Jako příslušenství bude sloužit vstupní filtr mechanických nečistot, systémový oddělovač pro

oddělení pitného řádu od systému dle DIN EN 1717 a prvotní zásobu provozních chemikálií.

Základní parametry vody:

- tvrdost – ovlivňuje tvorbu vodního kamene. Doporučená tvrdost vody v otopném systému by měla být udržována dle požadavku ≤ 11° dH

Forma úpravy a chemické složení doplňované vody bude přizpůsobena dle požadavků na parametry oběhové vody výrobců dodaných kotlů !

Po zprovoznění zdroje tepla zhotovitel provede rozbor vody, na základě kterého se stanoví chemické přípravy zajišťující úpravu parametrů vody.

- Zkouška těsnosti

Postup přípravy potrubí pro ukončení stavby a předání uživateli bude proveden v souladu s ČSN 060310 Ústřední vytápění – Projektování a montáž.

V tomto případě bude provedena vizuální kontrola těsnosti s následnou zkouškou funkčnosti .

Pro potrubí topné vody bude provedena zkouška provozním tlakem  .

O výsledku tlakové zkoušky bude zhotoven protokol za  účasti dodavatele a investora.

Po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní, které se dělí na dilatační a topné. Topná zkouška se provádí po dobu 72 hodin v topném období. V jejím průběhu budou vyregulovány tlakové poměry v soustavě včetně nastavení předregulace armatur u otopných těles.

## Tlaková zkouška plynového potrubí (bude prováděna v souladu s odsouhl. pracovním postupem)

Nadzemní část OPZ dle TPG 704 01:2013 v platném znění -  Tabulka 3.)

Před zkouškou se musí těsně uzavřít všechny konce potrubí. Tyto uzavírací prvky musí odolávat zkušebnímu tlaku. V případě potřeby se musí od zkoušeného plynovodu odpojit nebo plynotěsně oddělit spotřebiče. Na zkoušeném plynovodu nesmějí být prováděny žádné práce, které by mohly ovlivnit průběh nebo výsledek zkoušky. Povoleno je pouze dotahování spojů, uzavíracích zátek apod.

Hodnoty zkušebního tlaku při zkoušce pevnosti (STP) a těsnosti (TTP) v závislosti na nejvyšším provozním tlaku (MOP) uvádí „tabulka 3“ uvedené normy.

Tabulka 3 – Zkušební tlaky při pevnosti a těsnosti

| Nejvyšší provozní tlak (MOP) [kPa] | Zkušební tlak |  |
| --- | --- | --- |
|  | při zkoušce pevnosti (STP) | při zkoušce těsnosti (TTP) |
| 200 < MOP ≤ 500 | ≥ 1,50 MOP | 1,50 MOP |
| 10 < MOP ≤ 200 | > 1,75 MOP (nejméně však 100 kPa) | 1,50 MOP |
| MOP ≤ 10 | nejméně 100 kPa | 1,5 MOP (nejméně však 5,0 kPa) |

Nízkotlaké potrubí – NTL (~2 kPa)

1) článek 6.1.2

Zkouška pevnosti bude provedena vzduchem (inertním plynem - např. dusík), potrubí bude natlakováno na zkušební přetlak 100 kPa.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevznikla mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho části a nedochází k úniku zkušebního média.

2) článek 6.1.3

Zkouška těsnosti bude provedena vzduchem (inertním plynem - např.  dusík), potrubí bude natlakováno na zkušební přetlak - 5 kPa

Zkouška musí být prováděna po zkoušce pevnosti, nebo je zkouška pevnosti a těsnosti prováděna současně. Plynovod je těsný, jestliže po l5-ti min. vyrovnání teploty není během dalších 30-ti minut žádná změna zkušebního přetlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního přetlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního media, nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. V pochybnostech je nutno zkoušku opakovat!

Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí rozvodu po provedení úspěšné tlakové zkoušky a vyhotovení kladné revizní zprávy.

Po převzetí zápisu o tlakové zkoušce a revizní zprávy, rozhodne pověřený pracovník provozovatele o jeho vpuštění.

Poznámka:

K tlakové zkoušce bude přizván zástupce provozovatele. Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Nebude-li do té doby plynovod uveden do provozu, musí být zkouška opakována. O úspěšné tlakové zkoušce bude sepsán zápis (protokol o zkoušce).

Metoda zkoušení:	metoda založená na měření diferenčního tlaku

Při provádění stavebních a montážních prací:

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBN č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti.

- 9.    Bezpečnost při montáži

Byla zajištěna realizací díla dodavatelsky v souladu se zákony BOPZ č.309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (z.č.88/2016 Sb.,plán BOZP), č.262/2006 Sb. (zákoník práce), č.274/2001 Sb., č.183/2006 Sb.(stavebné zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami ČÚBP, zejména vyhl. č.601/2006 Sb.a nařízeními vlády č.361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), NV č.591/206 Sb.- kt. mění NV č.362/205Sb.– požadavky BOZP při práci s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. Zvýšené bezpečnosti je nutno dbát při práci s otevřeným ohněm.

Montáž bude provedena za dodržení ustanovení ČSN, zejména ČSN 06010, předpisů a návodů výrobců zařízení a podle této dokumentace úředně oprávněnými pracovníky.

Proti přenosu hluku a vibrací budou objímky na potrubí s pryžovou výstelkou, potrubí pružně uložena, jeho prostupy konstrukcemi opatřeny PE – pružnou izolací.

Bude dodržen zákon č.258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho provádění

vyhl. – NV č.2017/2016 Sb. o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Navržené zařízení, propojení elektro a regulace smí provádět a uvádět do provozu pouze od jeho výrobců oprávněný subjekt (záruky). Veškeré zařízení pro vytápění bude uzemněno dle platných elektro-technických předpisů (vč. revizí a protokolů).

Pro provádění staveb a montážních prací platí vyhláška č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce na technických zařízeních při provádění stavebních prací.

Montáž smí provádět pouze odborní pracovníci seznámení s předpisy bezpečnosti práce, vybavení předepsanými pracovními pomůckami a vhodným nářadím. Pracovníci budou zaškoleni pro práci v pro práci v prostoru s živou elektroinstalací.)

Při montáži je nutno dbát, aby pro budoucí údržbu zařízení byly ponechány dostatečné prostory podle obsluhovacích předpisů jednotlivých zařízení, přičemž za bezpečný průchod je pokládán prostor o šířce min. 60 cm, a do komunikačních

prostorů nezasahovaly vyčnívající předměty. Žádná z výustí potrubí nesmí obsluhující pracovníky ohrozit stříkající vodou, nebo párou.

Všechny ocelové rozvody a konstrukce budou odborně uzemněny podle elektrotechnických předpisů.   Bezpečnost práce při výstavbě tepelných sítí  Sm , TS 4.6 a platné normy ČSN  .

Provoz tepelných sítí nesmí být zahájen dřív , dokud nebude vyhovovat všem bezpečnostním předpisům .  Dále je nutno dodržet technické podmínky a montážní předpis dodavatele . Budou dodržovány vnitřní předpisy UE

Z hlediska BOZ nejsou na rozvody plynu kladeny žádné zvláštní požadavky a nároky. Rozvod plynu je řešen dle TPG 704 01:2013. Uzavírací armatury musí být zajištěny proti manipulaci nepovolaných osob (zejména se jedná o hlavní uzávěry plynu kotelny a odvzdušňovací kohouty dostupné svému okolí - způsob zajištění zvolí investor). Veškeré potrubí nadzemní části musí být natřeno barvou žlutou a barvou žlutou v kombinaci s modrými pruhy (případná odvzdušnění – viz výše).

Nové  plynovodní potrubí se uvádí do provozu podle předem vypracovaného technologického postupu a za účasti provozovatele a dodavatele. Potrubí musí být úplně odvzdušněno! Odvzdušňuje se po jednotlivých úsecích. Při odvzdušňování nového plynovodního potrubí se bude postupovat podle odsouhlaseného postupu  TPG 905 01, který bude zpracován v souladu s ČSN EN 12327, ČSN 38 6405.

Úplnost odvzdušnění se kontroluje zkouškou odebraného vzorku plynu. Pro odvzdušňování plynovodu a pro vzorkování platí ČSN 38 6405.

Manipulaci s plynovým zařízením mohou provádět pouze osoby řádně zaškolené a důkladně obeznámené s provozními a bezp. Předpisy, zpracovanými dodavatelem plyn. zařízení.

Svařené potrubí je hermeticky uzavřený celek, tudíž neprodukuje žádné škodlivé látky.

Kotle musí být připojeny na komín - kouřovod (způsobilost komína pro spalování zemního plynu písemně ověří kominická organizace). Je třeba, aby byla respektována a dodržena veškerá ustanovení vyhlášek a norem vztahujících se k projekci, realizaci a provozu kotlů daného typu a výkonu na plynné palivo a to zejména:

Před uvedením do provozu je nutné celý systém důkladně propláchnout čistou vodou, demontovat a vyčistit sítka filtrů. Pro první plnění topného systému bude použita upravená voda splňující požadavky ČSN 077401.

Po sváření je nutné zajistit dozor na dobu 8 hodin po skončení svařování.

Montáž a uvedení kotlů do provozu je nezbytné svěřit odborné specializované firmě, která má oprávnění k této činnosti.

- 10.  Péče o životní prostředí, protipožární zabezpečení stavby

Dle zákonů č.369/2016 Sb., který mění z.č.201/2012 Sb. (ochrana ovzduší), 49/2010Sb., 436/2009 Sb., 216/2007 Sb., 163/2006 Sb., 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí dojít montážními pracemi spojenými s realizací této stavby k narušení životního prostředí. Nakládání s odpady bude zajištěno v souladu se zákonem č.383/2001 Sb. a č.341/2008 Sb., č.294/2005 Sb., č.351/2008 Sb., č.374/2008 Sb. Protipožární zabezpečení a ochrana bude na stavbě zajištěna podle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně a jeho prováděcí vyhl.č.34/2016 Sb., zákona č.67/2001 Sb., vyhl. č.23/2008 Sb.

o technických podmínkách PO staveb, vyhl.č.268/2011 Sb.(mění v.23/2008 Sb.), vyhl.č.246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Po práci s ohněm bude zajištěn protipožární dozor, dohodnutý předem smluvními stranami zápisem do stavebního deníku.

## Protipožární zabezpečení stavby

Zemní plyn je bezbarvý, bez zápachu, hořlavý, tvořící se vzduchem výbušnou směs v rozmezí koncentrace 4 - 15 %. Je nedýchatelný a dusivý.

Požární technické hodnoty zemního plynu:

Hutnost (vzduch = 1):		0,717 - 0,870

Bod vznícení:			537 °C

Dolní mez výbušnosti:		4 %

Horní mez výbušnosti:		14,8 %

Výhřevnost:			          33,84 MJ.m3

Hasební látka:			voda, prášek

Dokumentace je zpracována dle příslušných EN ČSN, které svými požadavky na volbu trasy a technickými požadavky na materiály, jejich zkoušky a zkoušky smontovaného potrubí zaručují i protipožární bezpečnost projektovaného zařízení. V předložené dokumentaci jsou podmínky požární ochrany splněny a to i v těch případech, kdy nelze dodržet předepsané minimální vzdálenosti od ostatních zařízení a to navrženými technickými opatřeními. Ochranná pásma plynového zařízení jsou stanovena „Energetickým zákonem č.458/2000“ v platném znění. Před uvedením plynovodního zařízení do provozu zpracuje provozovatel požární poplachové směrnice. Ke stanovení požárních jednotek přivolaných na pomoc při likvidaci požáru poskytne orgánu požární ochrany potřebné mapové podklady pro zpracování poplachového plánu.

Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavby budou v případě požárního nebezpečí použity ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda).

## Ochrana životního prostředí

Při provádění výstavby je nutné dbát na ochranu životního prostředí.

Po dokončení stavby, nebude mít plynovodní zařízení negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě nevzniknou žádné škodlivé odpady.

## Požadavky na stavbu

Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Veškeré změny oproti

projektu je nutno konzultovat s investorem a projektantem stavby. Plynovodní zařízení bude vybudováno tak, aby charakterem montáží a také protikorozní ochranou, byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro dlouhou životnost plynovodu .

Náhrady škod

Veškeré škody které vzniknou v průběhu realizace této stavby, budou po jejím ukončení uhrazeny investorem stavby, dle platných předpisů.

## Požadavky na dodavatele

Dodavatel musí zajistit před uvedením do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi. Po skončení montáže zařízení musí být provedeny tlakové zkoušky ve smyslu ČSN 06 0310 (otopné soustavy projektování), ČSN 06 0830 (zabezpečovací zařízení pro ÚT). Musí být dodrženo ustanovení zákona 485/2000 Sb. v platném znění a ČSN 69 0012.

Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady, bránící bezpečnému provozu (vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.)

V PD citované ČSN jsou odbornými podklady v návaznosti na obecně platné předpisy zejména vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. § 6, vyhl. č. 85/1978 Sb. (změna 352/2000 Sb.), zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění.

- 11.    Provádění pravidelných kontrol zařízení

Při kontrole se prohlídkou zjišťuje, zda stav zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce na technických zařízeních a požadavkům požární ochrany. Současně se zajišťují netěsnosti systému. Smyslem kontroly je i zjistit jak se odstraňují závady zjištěné při předchozích kontrolách a revizích.

Při prohlídce se vychází z revizních zpráv technologických i elektrických zařízení a dalších podkladů, např. zápisy o předchozích prohlídkách, kontroly bezpečnosti práce, provozní deník, apod.

Při prohlídce se zjišťuje zejména vnější stav potrubí, tepelných izolací, čerpadel, armatur, upevňovacích prvků potrubí. Přezkouší se činnost všech pojistných ventilů  . Provede se kontrola stavu rozvodů elektroinstalace, a přezkouší se funkce regulační a zabezpečovací techniky.

Zkontroluje se čistota a stav prostředí celé budovy, a vybavení ochrannými pomůckami nářadím apod.

Kontrola se provádí 1 x ročně, před zahájením topné sezóny. Kontrolu provádí pověřený pracovník, který prokazatelně ovládá předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, související bezpečnostní předpisy, požární řád a poplachové směrnice.

O kontrole budovy i sledovaného zařízení provede pověřený pracovník zápis do deníku.

Prohlídka se neprovádí, je li v době plánované prohlídky provedena revize.

- 12.    Související profese - požadavky

- Kanalizace, vodovod, plynovod

Odvod kondenzátu z kotle  s přerušením pomocí sifon.sady - kalichy pod kotli

Odvodnění kondenzátu .z paty společného výfuku spalin PP-DN100 do

kanalizace .strojovny  z neutralizačního boxu potrubí PPR do jímky

Plynovod– dopojení kotle na plyn. potrubí + instalovat nové uzávěry KK25 a KK20-plyn

- Elektro a MaR

Odpojení od stávajícího strojního vybavení strojovny od el. rozvodů

Demontáž nepotřebných el. kabelů

El. zapojení MaR + regulace kotlů zajistit oprávněným servisním technikem

vč. seřízení + nastavení kotlů + jejich uvedení do provozu (záruky)

Napojení na el.en. 230V/50Hz, oběh.čerpadla a čerpadla čerpání kondenzátu a zařízení el.-MaR

Kontrola a osazení havarijních čidel . přehřátí a zaplavení prostrou

Kotel bude napojen ze samostatně jištěné zásuvky 220/16A, připojené vodičem CYKY 3C x 1,5. Jistič - jmenovitý proud IN 10A. Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 20 00 - 4 - 41.

Projektová dokumentace MaR – PS 01.2 – MaR A SILNOPROUD

-  bude zpracována dle standardu TB. Připojení na dispečink bude realizováno přes LTE modem.

Řízení kotle bude zajišťovat nadřazený systém MaR spolu s integrovaným modulem 0-10 V, dodaným v rámci příslušenství nového kotle.  Součástí bude místní regulátor Amit s časovým programem, venkovní čidlo teploty a snímání výstupní teploty z kotle, která bude vzdáleně monitorována.

Měření a regulace zajistí:

Podávací čerpadlo větve UT bude provozováno na Δp-v, s možnosti provozu na konstantní tlak. Systém MaR zajistí ekvitermně regulovanou otopnou vodu, prostřednictvím instalace teplotních čidel v systému a čidla venkovní teploty.

Na straně MaR bude řešena možnost nastavení útlumové výstupní teploty např. při nočním vytápění v době po 22 hod do 6 hod.

Doplňování systému je vybaveno autonomní regulací.

- Kotel bude dodán s možností řízení výkonu

- Kotel bude umožňovat signalizaci sumárního poruchového stavu do nadřazeného systému diskrétními signály

- Systém Mar bude komunikovat s centrálou ARENA skrze LTE modem (ethernet)

- Profese MaR zajistí napájení kotlů

- Systém MaR bude sbírat následující hodnoty:

  - Venkovní teplotu

  - Tepotu na výstupu z kotelny

  - Sumární poruchu kotlů

  - Povelovat výkon kotle

Automatika kotle spolu s nadřazeným systémem bude hlásit sumární poruchu při těchto stavech:

- překročení výstupní teploty z kotlů nad 85 °C

- pokles tlaku v soustavě vytápění pod 0,7 bar

Stavba

- zhotovení jímky pro odvod kondenzátu z kotle do podlahy strojovny o rozměru 500x500x400 mm

- 13.      Normy a dokumentace

Dokumentace staveb 	                                                   vyhláška 499/2006 Sb.

ČUBP 	        			                                        vyhláška    91/1993 Sb.

Protipožární zabezpečení a ochrana  	                              vyhláška   34/2016 Sb.

BOZP 							           zákon  309 /2006 Sb.

Ochrana ovzduší  							 zákon 369 /2016 Sb.

Nakládání s odpady    				                      zákon  185 /2001 Sb.

Protipožární ochrana  					            zákon   67 /2011 Sb.

Hygienické předpisy

Ústřední vytápění - projektování a montáž :				ČSN 06 0310

Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení   :		ČSN 06 0830

Zásobování teplem , všeobecné zásady 					ČSN 35 3350

Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu             ČSN EN 12831

Komíny a kouřovod                                                                             ČSN 73 4201

Výpočet komínových průduchů pro spotřebiče na  plynná paliva       ČSN 73 4221

Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv.

Při výstavbě je nutno dodržovat tyto hlavní bezp. předpisy, platící pro stavebnictví, pracovníky v plynárenství a práce montážní:                                      ČSN 73 4201

Kotelny a zařízení na plynná paliva  					ČSN 070703

Kotle na plynná paliva  pro ústřední vytápění : 				ČSN EN 483

Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva 				TPG 8000

Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech 	ČSN EN 1717

Kontrola a zkoušení :						           EN 13480

Plynovody a přípojky z oceli 						TPG 702 04

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče v budovách 			TPG 704 01

TPG 704 02

Větrání prostoru se spotřebiči na plyn 					TPG 908 02

Materiál  : 									 P235GH , PPR,PE

Potrubí 									 EN 10 216 - 2

Příruby 									 EN 1092 - 1

Tvarovky 									 EN 10253 - 2

Šrouby :  							          		 EN ISO 4014

Matice :   							                       EN ISO 4032

Těsnění : 							                       ČSN 13 1550.1

Dokumentace armatur :							 ČSN 13 30 20

ČSN 13 30 60 -1

Kontrola a zkoušení :						            EN 13480

Kvalifikace svářečů :							 EN 287-1

Atestová dokumentace

trubní materiál - atest nespecifický 2.2, dle ČSN EN 10 204 (trubky do 5 barů) - ocel

trubní materiál - atest nespecifický 2.2,nebo Inspekční certifikát 3.1.B dle ČSN EN 10 204

šroubové spoje, svorníky, matice, návarky atp. - atest nespecif. 2.2 dle ČSN EN 10 204 (ČSN EN 13 480-1 /420009/)

Výkresová dokumentace :

Č.v.  P3 – 25007 – 004 – 0     Schéma zapojení

V Brně	03 .  2025

Vypracoval	Ing. Zdeněk Mališka

- ČKAIT : 1002599