- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- STUPEŇ PROJEKTU:

- Dokumentace pro provedení stavby

„ PD Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny

Mendlovo nám.15 Brno „

PS01.1 Technologická část

04 Podklady Elektro a MaR

STAVBA PD Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny Mendlovo náměstí 15 , Brno

INVESTOR Magistrát Města Brna – Odbor správy majetku Husova 3 , 601 67 , Brno DODAVATEL Teplárny Brno a.s. Okružní 25 , 638 00 Brno

ZPRACOVATEL Termoengineering s.r.o Čechyňská 419/14a , 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY BD Mendlovo náměstí 25/15 , Staré Brno 603 00 Brno

ČÁST PROJEKTU Dokumentace provedení stavby

DÍL PROJEKTU PS01.1 Technologická část 04 Podklady Elektro a MaR

ČÍSLO ZAKÁZKY Z25/007 ( obj. 725152 )

OBJEKT Suterén BD Mendlovo náměstí 15 Brno – kotelna (ČÍSLO NÁZEV)

| Počet vyhotovení 4 + 1 | Měsíc / rok vyhotovení 03 / 2025 | Číslo vyhotovení |
| --- | --- | --- |

Schválil  :

Ing.Zdeněk Mališka

- ČKAIT 1002599

Seznam Elektrospotřebičů

K     Stacionární  plynový kondenzační kotel

Počet : 						1ks

Výrobce : 						BAXI

Typ :  						POWER HT+ _1.50

Externí modul : 					AVS 75

Tepelný výkon : 					5 – 45kWt

Teplotní spád : 					80/60°C

Max teplota topné vody : 			85°C

Max. tlak topné vody 				3,8 bar g

Tlak plynu : 					2kPa

Průtok plynu : 					4,9m3/hod

Max. teplota spalin :                 		82°C

Elektrický příkon : 				100W

Napětí : 						230V, 50Hz

Krytí : 						IP21

Hlučnost : 					50 dB(A)

Rozměry : 					600 x 681 x 848mm

Hmotnost  bez vody : 				60Kg

OČ   Oběhové čerpadlo topné vody  - okruh topné vody

Výrobce : 						GRUNDFOS

Typ :  						MAGNA3 32-100

Počet : 						1ks

Dopravní množství :				3 m3/hod

Dopravní výška : 				10m

Max. provozní tlak : 				3bar

Teplota max : 					80°C

Připojení : 				           G2“

Motor :

Příkon :                                                          0,171kW

Napěti : 						1x230  V

Jmenovitý proud : 				1,47 A

Frekvence : 					50Hz

Krytí : 						X4D

Max. hmotnost : 					5,25kg

Umístění : 					Strojovna  - kotelna

Svislé potrubí topné vody DN50

KČ   Kondenzátní čerpadlo ponorné

Výrobce : 						IBO

Typ :  						V370

Počet : 						1ks

Dopravní množství :				130 l/min

Dopravní výška : 				7,5m

Teplota max : 					50°C

Připojení : 				           G5/4“

Příkon :                                                          370 W

Napěti : 						1x230  V

Frekvence : 					50Hz

Hmotnost :					10,8 kg

Provedení : 					Ponorné , s plovákem

U   Úpravna vody

Změkčovací filtr

Výrobce : 						AQUINA

Model : 						WG  BNT 1650 F

Počet :						1ks

Provozní tlak : 					2 – 8 bar

Připojení : 					1”

Napětí : 						230 V

Příkon : 						5W

( Podávací čerpadlo s impulsním vodoměrem )

Elektro:    Kotle budou napojeny ze samostatně jištěné zásuvky 220/16A, připojené

vodičem CYKY 3C x 1,5. Jistič - jmenovitý proud IN 10A. Ochrana před nebezpečným

dotykem dle ČSN 33 20 00 - 4 - 41.

1 x zásuvka 230 V

1x osvětlení  ( upřesní specialista EL . )

Podklady MaR

- NTL plyn

01	  Tlak plynu na vstupu do kotle            ( 0 – 10 kPa )    1x PI	Místní  měření

- Sekundár ÚT

06	  Teplota topné vody                               ( 0 – 120°C )   1x TI	Místní  měření

07	  Tlak topné vody                                    ( 0 – 10 bar )   1x PI	Místní  měření

08	  Tlak vratné vody – potrubí DN40          ( 0 – 10 bar )   1x PI  Místní  měření

09	  Teplota vratné vody DN40                   ( 0 – 120°C )   1x TI	Místní  měření

10	  Tlak vratné vody – potrubí DN40         ( 0 – 10 bar )   1x PI  Dálkové  měření

11	  Tlak vratné vody – před Exp.               ( 0 – 10 bar )   1x PI   Místní  měření

- Studená voda

20	Tlak studené vody 		               ( 0 – 10 bar )  1x PI	Místní  měření

21	 Průtok studené vody 		 ( 0 – 2m3/hod )  1x FI        Místní  měření

- Prostorová čidla

100   Přehřáti prostrou 		                 ( 0 – 50°C )     1x TI     Dálkové měření

101   Venkovní teplota  		                 ( 0 – 50°C )     1x TI     Dálkové měření

102   Zaplavení   		                                         1x LI     Dálkové měření

- Regulační obvody:

- Doplňování sekundárního systému

Podle čidla tlaku  PI 10 ve vratu před kotlem  se dopouští automaticky  upravená voda

z potrubí studené vody přes změkčovací filtr ( Aquina ) a Ventil PEVEKO ( o/z )

Min. tlak v systému  100kPa , dopouštění 150kPa , konec dopouštění  280kPa ,

Max tlak v systému  300 kPa  , Pojistný ventil 350kPa  , expanzonat 400 kPa

- Provoz  oběhového čerpadla :

Chod čerpadla OČ  ,  –  Při odběru tepla a spuštění kotle

Chod čerpadla – Stále v provozu

Havarijní fukce  :  ( stávající )

Přehřátí prostoru ,zaplavení , požár

Vypíná všechny spotřebiče

Projektová dokumentace MaR – PS 01.2 – MaR A SILNOPROUD

-  bude zpracována dle standardu TB. Připojení na dispečink bude realizováno přes LTE modem.

Řízení kotle bude zajišťovat nadřazený systém MaR spolu s integrovaným modulem 0-10 V, dodaným v rámci příslušenství nového kotle.  Součástí bude místní regulátor Amit s časovým programem, venkovní čidlo teploty a snímání výstupní teploty z kotle, která bude vzdáleně monitorována.

- Kotel bude dodán s možností řízení výkonu

- Kotel bude umožňovat signalizaci sumárního poruchového stavu do nadřazeného systému diskrétními signály

- Systém Mar bude komunikovat s centrálou ARENA skrze LTE modem (ethernet)

- Profese MaR zajistí napájení kotlů

- Systém MaR bude sbírat následující hodnoty:

  - Venkovní teplotu

  - Tepotu na výstupu z kotelny

  - Sumární poruchu kotlů

  - Povelovat výkon kotle

Automatika kotle spolu s nadřazeným systémem bude hlásit sumární poruchu při těchto stavech:

- překročení výstupní teploty z kotlů nad 85 °C

- pokles tlaku v soustavě vytápění pod 0,7 bar

- Výkresová dokumentace  :

- Č.v.  P7 – 25007 – 004 – 0     Schéma zapojení