## Specifikace mat. - technologie
P.č | Název | Rozměr | Medium | DN | PN | Tlak návrh | teplota návrh | Norma | Materiál | Dodavatel | Množství | MJ | Přip
[6 empty] | bar (a) | °C
A | Kotel
1 | Stacionární konden. kotel | BAXI POWER HT+ 1.50 | [6 empty] | 45kW, 80/60°C | BAXI | 1 | ks
2 | Externí modul | AVS75 | [7 empty] | BAXI | 1 | ks
3 | Obslužná jednotka | QAA75 | [7 empty] | BAXI | 1 | ks
4 | Vnější sonda | QAC34/101 Siemens | [7 empty] | BAXI | 1 | ks
5 | Příložné čidlo teploty | QAD36/101
B | Plyn
10 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | NTL plyn | 1" | 16 | 1.1 | 30 |  |  |  | 1 | ks | SR
11 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | NTL plyn | 3/4" | 16 | 1.1 | 30 |  |  |  | 1 | ks | SR
12 | Trubka | tr 33,7 x 2,6 | NTL plyn | 1" | 16 | 1.1 | 30 | EN 10216-2 | P235GH |  | 2 | m
13 | Trubka | tr 26,9 x 2,6 | NTL plyn | 3/4" | 16 | 1.1 | 30 | EN 10216-2 | P235GH |  | 2 | m
14 | Oblouk 3D , 90° typ A | 33,7x 2,6 - R=37mm | NTL plyn | 3/4" | 16 | 1.1 | 30 | EN 10253-2 | P235GH |  | 2 | ks
15 | Oblouk 3D , 90° typ A | 26,3x 2,6 - R=30mm | NTL plyn | 3/4" | 16 | 1.1 | 30 | EN 10253-2 | P235GH |  | 4 | ks
16 | Šroubení | 1" | NTL plyn | 1" | 16 | 1.1 | 30 |  | P235GH |  | 2 | ks
17 | Šroubení | 3/4" | NTL plyn | 3/4" | 16 | 1.1 | 30 |  | P235GH |  | 6 | ks
18 | Hadice FLEXIGAS | 3/4" , L=300mm | NTL plyn | 3/4" | 16 | 1.1 | 30 |  | ocel | IVAR | 1 | ks
C | Spaliny
C1 | Spalinovod
20 | Odkouření kotle L=1m | DN80 | Spaliny | 80 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast |  | 1 | m
21 | Koleno | DN80, 87° | Spaliny | 80 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast |  | 1 | ks
22 | Spalinový komplet pro | Sběrná trubka s napoj. | Spaliny | 80 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast |  | 1 | ks
| jeden kotel | koleny,koncovkou s odtok.
kondenzátu, čidlo CO
23 | Připojovací sada kotle | Tr DN80 L=500mm ,mřížka , | Spaliny | 80 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast |  | 1 | ks
rozšíření DN80/110
24 | Trubka DN100 L =2m | průměr 110mm | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast |  | 2 | ks
25 | Trubka DN100 L =05m | průměr 110mm | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast |  | 2 | 1
26 | Koleno | DN100 ,87° | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast |  | 4 | ks
27 | Koleno | DN100 ,45° | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast |  | 1 | ks
28 | Neutralizační box | NB100 | Kondenzát |  |  |  | 60 |  |  | DETO | 1 | ks
29 | Kulový kohout | K85 131 563 | Kondenzát | 3/4" | 6 | 1.1 | 60 |  |  |  | 2 | ks
30 | Kulový kohout | K85 131 563 | Kondenzát | 5/4" | 6 | 1.1 | 60 |  |  |  | 1 | ks
31 | Šroubení | 5/4" | Kondenzát | 5/4" | 6 | 1.1 | 60 |  | P235GH |  | 6 | ks
32 | Šroubení | 3/4" | Kondenzát | 3/4" | 6 | 1.1 | 60 |  | P235GH |  | 6 | ks
33 | Trubka | PE 40x3,7 SDR11 | Kondenzát | 32 | 6 | 1.1 | 60 |  | PE |  | 2 | m
34 | Koleno | PE 40x3,7 , 90° | Kondenzát | 32 | 6 | 1.1 | 60 |  | PE |  | 2 | ks
35 | Trubka | PE 32x3 SDR11 | Kondenzát | 25 | 6 | 1.1 | 60 |  | PE |  | 2 | m
36 | Koleno | PE 32x3 , 90° | Kondenzát | 25 | 6 | 1.1 | 60 |  | PE |  | 2 | ks
37 | Trubka | PE 25x2,3 SDR11 | Kondenzát | 20 | 6 | 1.1 | 60 |  | PE |  | 2 | m
38 | Koleno | PE 25x2,3 , 90° | Kondenzát | 20 | 6 | 1.1 | 60 |  | PE |  | 2 | ks
C2 | Komínové těleso | [9 empty] | 28 | m
40 | Trubka DN110 L =2m | průměr 110mm | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast | BUDERUS | 13 | ks
41 | Trubka DN110 L =1m | průměr 110mm | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast | BUDERUS | 1 | ks
42 | Trubka DN110 L =05m | průměr 110mm | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast | BUDERUS | 1 | 1
43 | Patní koleno s mont. lištou | DN100 | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast | BUDERUS | 1 | ks
44 | Revizní trubka L=0,3m | pr.110 | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast | BUDERUS | 1 | ks
45 | Komínová hadice | pr.110 | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast | BUDERUS | 1 | ks
46 | Distanční objímka | pr.100 | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Plast | BUDERUS | 8 | ks
47 | Nerezový horní kryt | pr.110 | Spaliny | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 |  | Nerez |  | 1 | ks
D | Topná voda
50 | Membránový expanzomat | NG140/6 | Topná voda | 1" | 16 | 3 | 90 | Po=4bar |  | REFLEX | 2 | ks | SR
51 | Oběhové čerpadlo | MAGNA 3 32-100F | Topná voda | 2" | 16 | 3 | 90 |  |  | GRUNDFOS | 1 | ks | SR
52 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | Topná voda | 6/4" | 16 | 3 | 90 |  |  |  | 2 | ks | SR
53 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | Topná voda | 2" | 16 | 3 | 90 |  |  |  | 2 | ks | SR
54 | Filtr mechanický závitový | D71 138 016.230 | Topná voda | 2" | 16 | 3 | 90 |  |  |  | 1 | ks | SR
55 | Filtr magnetický závitový |  | Topná voda | 6/4" | 16 | 3 | 90 |  |  |  | 1 | ks | SR
56 | Zpětná klapka závitová | L10 137 016.320 | Topná voda | 6/4" | 16 | 3 | 90 |  |  |  | 1 | ks | SR
57 | Pojistný ventil | 1/2" / 3/4" | Topná voda | 1/2"/3/4" | 16 | 3 | 90 | Po=3,5bar | exp. | DUCO | 1 | ks | SR
58 | Pojistný ventil | 3/4" / 1" | Topná voda | 3/4"//1" | 16 | 3 | 90 | Po=3,5bar | Topení | DUCO | 1 | ks | SR
59 | Ventil se zajištěním | REFLEX MK - 1" | Topná voda | 1" | 16 | 3 | 90 |  |  |  | 1 | ks | SR
60 | Trubka | tr 60,3x 2,6 | Topná voda | 50 | 16 | 3 | 90 | EN 10216-2 | P235GH |  | 4 | m
61 | Trubka | tr 48,3x 2,6 | Topná voda | 40 | 16 | 3 | 90 | EN 10216-2 | P235GH |  | 2 | m
62 | Trubka | tr 33,7x 2,6 | Topná voda | 25 | 16 | 3 | 90 | EN 10216-2 | P235GH |  | 4 | m
63 | Trubka | tr 21,3x 2,6 | Topná voda | 15 | 16 | 3 | 90 | EN 10216-2 | P235GH |  | 4 | m
64 | T-kus | 60,3x2,9 /48,3x 2,6 | Topná voda | 50/40 | 16 | 3 | 90 | EN 10253-2 | P235GH |  | 2 | ks
65 | Oblouk 3D , 90° typ A | 60,3 x 2,6 - R=76mm | Topná voda | 50 | 16 | 3 | 90 | EN 10253-2 | P235GH |  | 4 | ks
66 | Oblouk 3D , 90° typ A | 48,3 x 2,6 - R=57mm | Topná voda | 40 | 16 | 3 | 90 | EN 10253-2 | P235GH |  | 4 | ks
67 | Redukce | 60,3x2,9 /48,3x 2,6 | Topná voda | 50/40 | 16 | 3 | 90 | EN 10253-2 | P235GH |  | 2 | ks
68 | Redukce | 60,3x2,9 /42,4x 2,6 | Topná voda | 50/32 | 16 | 3 | 90 | EN 10253-2 | P235GH |  | 2 | ks
69 | Redukce | 48,3x2,6 /33,7x 2,6 | Topná voda | 40/25 | 16 | 3 | 90 | EN 10253-2 | P235GH |  | 2 | ks
70 | Šroubení | 2" | Topná voda | 2" | 16 | 3 | 90 |  | P235GH |  | 8 | ks
71 | Šroubení | 6/4" | Topná voda | 6/4" | 16 | 3 | 90 |  | P235GH |  | 10 | ks
72 | Šroubení | 5/4" | Topná voda | 5/4" | 16 | 3 | 90 |  | P235GH |  | 3 | ks
73 | Šroubení | 1" | Topná voda | 1" | 16 | 3 | 90 |  | P235GH |  | 6 | ks
74 | Šroubení | 3/4" | Topná voda | 3/4" | 16 | 3 | 90 |  | P235GH |  | 4 | ks
75 | Šroubení | 1/2" | Topná voda | 3/4" | 16 | 3 | 90 |  | P235GH |  | 4 | ks
E | Kondenzát
80 | Kondenzátní čerpadlo | IOB V370 , H=7,5m | Kondenzát | [7 empty] | 1 | ks
81 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | Kondenzát | 6/4" | 6 | 2 | 60 |  |  |  | 2 | ks | SR
82 | Zpětná klapka závitová | L10 137 016.320 | Kondenzát | 6/4" | 6 | 2 | 60 |  |  |  | 1 | ks | SR
83 | Trubka | PE 50x4,6 SDR11 | Kondenzát | 40 | 6 | 2 | 60 |  | PE |  | 20 | m
84 | Koleno | PE 50x4,6, 90° | Kondenzát | 40 | 6 | 2 | 60 |  | PE |  | 10 | ks
85 | T kus | PE 50x4,6 | Kondenzát | 40 | 6 | 2 | 60 |  | PE |  | 1 | ks
86 | Hadice | 5/4" | Kondenzat | 5/4" | 6 | 2 | 60 |  |  |  | 2 | m
87 | Šroubení | 6/4" | Kondenzát | 6/4" | 6 | 2 | 90 |  | mosaz |  | 6 | ks
F | Studená voda
90 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  | Nerez |  | 1 | ks | SR
91 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | Studená voda | 1/2" | 16 | 10 | 20 |  | Nerez |  | 1 | ks | SR
92 | Trubka | 1" | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 | EN 10216-2 | Pozink |  | 2 | m
93 | Šroubení | 1" | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  | Pozink |  | 4 | ks
94 | Šroubení | 1/2" | Studená voda | 1/2" | 16 | 10 | 20 |  | Pozink |  | 2 | ks
G | Úpravna vody
100 | Změkčovací filtr | WG BNT 1650 F | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  |  | AQUINA | 1 | ks
101 | Vodoměr |  | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  |  |  | 1 | ks
102 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  | Nerez |  | 4 | ks | SR
103 | Zpětná klapka závitová | L10 137 016 320 | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  | Nerez |  | 1 | ks | SR
104 | Filtr mechanický závitový | D71 138.016.230 | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  |  |  | 1 | ks | SR
105 | Kulový kohout závitový | K85 131 563 | Studená voda | 3/4" | 16 | 10 | 20 |  | Nerez |  | 1 | ks | SR
106 | Zpětná klapka závitová | L10 137 016 320 | Studená voda | 3/4" | 16 | 10 | 20 |  | Nerez |  | 1 | ks | SR
107 | Trubka | PPR 35x2,2 SDR11 | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  | PPR | EKOPLATIK | 6 | m
108 | Trubka | PPR 30x2,2 SDR11 | Studená voda | 3/4" | 16 | 10 | 20 |  | PPR | EKOPLATIK | 6 | m
109 | Koleno | PPR 35x2 , 90° | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  | PPR | EKOPLATIK | 6 | ks
110 | Koleno | PPR 30x2 , 90° | Studená voda | 3/4" | 16 | 10 | 20 |  | PPR | EKOPLATIK | 8 | ks
111 | Šroubení | 1" | Studená voda | 1" | 16 | 10 | 20 |  | Pozink |  | 10 | ks
112 | Šroubení | 3/4" | Studená voda | 3/4" | 16 | 10 | 20 |  | Pozink |  | 6 | ks
113 | Šroubení | 1/2" | Studená voda | 1/2" | 16 | 10 | 20 |  | Pozink |  | 4 | ks
H | Měření
120 | Manometrová souprava | rozsah 0 - 6 bar | Topná voda |  |  |  |  | 0 - 6 bar |  |  | 3 | ks
121 | Manometrová souprava | rozsah 0 - 0.01 bar | Plyn |  |  |  |  | 0 - 10kPa |  |  | 1 | ks
122 | Manometrová souprava | rozsah 0 - 10 bar | Studená voda |  |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  | 1 | ks
123 | Manometrová souprava | s trojcestným ventilem | Expanze |  |  |  |  | 0 - 10 bar |  |  | 1 | ks
124 | Návarek na měření tlaku | DN15,PN40 | Topná voda | 15 | 40 |  |  |  | P235GH |  | 1 | ks
125 | Teploměr + jímka+ zátka | M27x2/M20x1,5 , L=100mm | Topná voda |  |  |  |  | 0 - 120°C |  |  | 2 | ks
126 | Návarek pro měření teploty | M27x2 , L=60mm | Topná voda | [5 empty] | P235GH |  | 1 | ks
.+ zátkový šroub M27x2
CH | Uložení
130 | Objímka DN110 | Dvoušroubová M8 |  | 100 | [6 empty] | 2 | ks
131 | Objímka DN80 | Dvoušroubová M8 |  | 80 | [6 empty] | 2 | ks
132 | Objímka DN50 | Dvoušroubová M8 |  | 50 | [6 empty] | 4 | ks
133 | Objímka DN40 | Dvoušroubová M8 |  | 40 | [6 empty] | 4 | ks
134 | Objímka DN32 | Dvoušroubová M8 |  | 32 | [6 empty] | 4 | ks
135 | Objímka DN25 | Dvoušroubová M8 |  | 25 | [6 empty] | 6 | ks
136 | Objímka DN15 | Dvoušroubová M8 |  | 15 | [6 empty] | 2 | ks
I | Hutní materiál pro konzoly
140 | Kotevní šroub | HST M12x145/50 | [8 empty] | 10 | ks
141 | Ocelový profil | U50 | [6 empty] | S235JR |  | 6 | m
142 | Ocelový profil | L40x4x4 | [6 empty] | S235JR |  | 5 | m
143 | Plech | 5x1000x2000 | [6 empty] | S235JR |  | 1 | ks
144 | Vějířová podložka M10 | [6 empty] | DIN 6798 | pozink |  | 20 | ks
145 | Vějířová podložka M12 | [6 empty] | DIN 6798 | pozink |  | 20 | ks
J | Nátěry
150 | Nátěr | základní | [8 empty] | 8 | m2
151 |  | krycí | [8 empty] | 4 | m2
K | Izolace
160 | Potrubí DN50 | Izol poudrro s AL plechem | Topná voda | 50 | 16 |  | 100 | tl. 60mm |  |  | 5 | m
161 | Potrubí DN40 | Izol poudrro s AL plechem | Topná voda | 40 | 16 |  | 100 | tl. 60mm |  |  | 3 | m
162 | Potrubí DN25 | Izol poudrro s AL plechem | Topná voda | 25 | 16 |  | 100 | tl. 60mm |  |  | 4 | m
163 | Potrubí DN15 | Izol poudrro s AL plechem | Topná voda | 15 | 16 |  | 100 | tl. 60mm |  |  | 4 | m
164 | st voda 3/4", | Mirelon | Studená voda | 3/4" | 16 |  | 20 | tl.20mm |  |  | 2 | m
L | Demontáže
170 | Teplovodní kotel | Destila D25 | [8 empty] | 1 | ks
171 | Kotlové čerpadlo | [9 empty] | 1 | ks
172 | Membránový expanzomat | 100l | [8 empty] | 1 | ks
173 | Spalinovod | DN100 | [8 empty] | 1 | m
174 | Plynovod a armatury | DN25,DN15 | [8 empty] | 1sb
175 | Potrubí topné vody a armat | DN50,40 | [8 empty] | 1sb
176 | Potrubí studené vody a armat | DN50,40 | [8 empty] | 1sb
177 | Likvidace odpadu | [9 empty] | 1sb
M | Montáže
180 | Montáž | [9 empty] | 1sb
181 | Mechanismy | [9 empty] | 1sb
182 | Napouštění | [9 empty] | 1sb
183 | Proplachy | [9 empty] | 1sb
184 | Oživení kotle | [9 empty] | 1sb
N | Stavební úpravy
190 | jímka pro odvod kondenzátu | 500x500x 500mm | [8 empty] | 1 | ks
O | Zkoušky
200 | Stavební zkouška | [9 empty] | 2 | hod
201 | Individuální | [9 empty] | 4 | hod
202 | Tlaková zkouška potrubí | [9 empty] | 4 | hod
203 | Topná zkouška | [9 empty] | 8 | hod
204 | Revize | [9 empty] | 4 | hod

## Regulace
Regulace
1 | Regulační přístroj Logamatic RC310 |  | BUDERUS | 1 | ks
2 | Venkovní čidlo |  | BUDERUS | 1 | ks
3 | Kaskádový modul MC400 |  | BUDERUS | 1 | ks
4 | Modul MM100 pro otopný okruh |  | BUDERUS | 2 | ks
5 | Čidlo teplé vody | TV Ppr.6mm | BUDERUS | 1 | ks
6 | Připojovací konektory |  | BUDERUS | 1 | ks
7 | Modul DM10 pro ovládání klapky |  | BUDERUS | 2 | ks
8 | Oživení kotlů |  |  | 1 | ks